PROTECO – Q21

Tolókapu vezérlő elektronika

# MÛSZAKI PARAMÉTREK

Tápfeszültség: 220/240 Vac 50/60 Hz

Méret: 135 x 105 mm

Motorkimenetek: 500W 220 Vac

Motor relék: 16A

Hálózati biztosíték: 5A

Segéd tápfeszültség: 24Vdc max 500mA

Segéd tápfeszültség biztosítéka: 2A

Villogó kimenet: 220Vac 100W max

Irányváltási idő: 2 mp

# CSATLAKOZÓK

24Vdc (1) : 24Vdc Segédtápfeszültség pozitívja

(2) : 24Vdc Segédtápfeszültség földje

Kapu állapotát jelző kontrol LED-ek :

nem ég	: a kapu zárva

ég	: a kapu nyitva

lassan villog	: a kapu nyitás alatt

gyorsan villog	: a kapu zárás alatt

3 és 5: STOP nyomógomb bontókontaktusa (vészleállító)

4 és 5: START nyomógomb zárókontaktusa

6 és 10: A kapu hátsó élén elhelyezett üreges gumihoz csatlakozó NYOMÁSÉRZÉKELÖ bontókontaktusa. Csak nyitás ideje alatt. (Megszakítja a nyitást és 2 mp-re visszacsuk kiszabadítva az esetleg beszorult objektumot, majd megállítja a kaput.)

7 és 10: A ZÁRÓ IRÁNYBAN ÉRZÉKENY INFRASOROMPÓ bontókontaktusa (lásd még a 3-as mikrokapcsolót)

8 és 10: Záró irányú végállásérzékelő

9 és 10: Nyitó irányú végállásérzékelő

Motor kimenetei: jobb oldali csatlakozó, balról 1,2,3

A kondenzátort a két szélső sorkapcsokra kell kötni

4 és 5: 220V-os relével SZAGGATOTT VILLOGÓ kimenet. Gyors villogás záráskor, lassabb villogtatás nyitáskor.

6 ás 7: 200V-os tápfeszültség

# TRIMMEREK

POWER: A motor nyomaték beállítása 35-98% között

BREAK: Automatikus zárás előtti szünet 4 mp és 90 mp között. Teljesen balra tekerve nincs automatikus zárás.

# LEDEK

STOP:	 STOP gomb, alap állapotban égnie kell.

START:	START gomb, alap állapotban nem kell égnie

CST:	Nyomásérzékelő, alapállapotban égnie kel

FOTO:	Infrasorompó, alap állapotban égnie kell. ( Ha az infra akadályt  jelez, akkor kialszik!!)

FCC:	Záró irányú végállásérzékelő, alap állapotban ég (a kapu teljesen zárt állapotában nem ég!!)

FCA:	Nyitó irányú végállásérzékelő, alap állapotban ég ( a kapu teljesen nyitott  állapotában nem ég!!)

# MIKROKAPCSOLÓK

1 ON: Léptetõ üzemmód. Nyit - stop - zár - stop…

2 ON: Automatikus zárás engedélyezése.

3 ON: Az infrasorompó záráskor megállítja a kaput majd  folytatja a zárást.

OFF: Az infrasorompó záráskor megállítja a kaput majd irányt váltva nyitó irányba folytatja a kapu mozgatását.

4 ON: Társasház funkció. A nyitási periódus alatt további parancsot nem fogad el a vezérlés, nehogy a szomszéd ránk csukja a kaput.

# MEGJEGYZÉSEK:

( A nem használt bontókontaktusokat rövidre kell zárni.

( A logikai, és a kapu tényleges zárt illetve nyitott állapotainak meg kell egymással egyezniük Ezért nagyon ügyeljünk a végállás-kapcsolók helyes, logikus bekötésére!!! Helytelen,  fordított bekötés esetén az infra  sorompó  jelzését is tévesen értelmezi a rendszer; balesetveszélyes helyzet állhat elő!!

( Az új beállítások (DIP kapcsoló, stb.) csak a kapu zárt állapotában, a tápfeszültség megjelenésekor kerülnek leolvasásra.

( A vezérlés 2 mp élesedési idő után fogadja az első START parancsot

( A villogó 3 mp-es elővillogása után indul a kapu

# TELEPÍTÉS

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől! Ha a jelvezetéket és a 230V-os tápot egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt kábelen vezesse a vezérlőjeleket! Az árnyékolt kábel árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára.