Telepítési és Programozási útmutató

# Szakkifejezések szójegyzéke

Ajtó nyitó vagy ajtó zárak

Elektromos eszköz használható, hogy egy ajtót nyissanak vagy zárjanak. Tipikusan az ajtó zárakhoz ami lehet mágnes zár vagy síktapadó mágnes.

Azonosító

Az a módszer vagy eszköz, amely személyek azonosítására szolgál. Ez lehet proximity kártya, PIN kód, ujjlenyomat, stb. Néhány esetben az azonosító többféle elemet is kérhet egy egyszerű azonosítási folyamathoz. Például ha a [Kártya és PIN] opció aktív, az azonosító = Kártya + PIN kód.

Azonosítás módjai

Felhasználók azonosítása lehetséges Kártya vagy PIN, Kártya és  PIN, Kártya csak,PIN csak stb.

Memória Reszet

Az az eljárás ami törli az eszköz memória tartalmát és vissza állítja gyári alap érték beállításait

PRT Szériájú Olvasók

A PRT szériájú olvasó családot fejleszti és gyártja a Roger.

Újraindítást

Az a szituáció amikor az eszköz átesik egy beállítási eljáráson mint amikor az eszközre tápot adunk

Roger Beléptető Rendszer (RACS)

Olyan beléptető rendszer, ami a Roger cég által kifejlesztett és gyártott PR szériájú beléptető vezérlőkből és vezérlő központból áll.

Beléptető egység (ACU)

Belépést Vezérlő Egység. Olyan beléptető vezérlő, mellyel a PR12 kommunikációra képes.

XM-2 I/O Bővítő modul

Bemenet/Kimenet (Input/Output) bővítő modul a RACS rendszerhez. Az XM-2, két NO/NC bemenetet és két relé típusú kimenetet biztosít.

Full Standalone Mode

A működési módban az olvasó önállóan vezérel egy beléptetési pontot.  Ebben az esetben, a PRT12-hez egy XM-2 távirányításos bővítő modult, szükség esetén egy másik PRT szériájú olvasót kapcsolhatunk. (Belépési pont kétirányú vezérléséhez).

Egyszerű Stand-alone mód

Ebben a működési módban, az olvasó függetlenül vezérel egy beléptetési pontot. Ekkor a PRT12 olvasó a beépített I/O (Input/Output) vonalait általános célokra használja, és nem képes sem XM-2 I/O modullal, sem másik PRT olvasóval együttműködni.

RACS Interface

Elekromos interfészt és címezhető protokollt a Roger fejlesztette ki. Ezt az interfészt a Roger eszközökhöz fejlesztették ki. A RACS interface használható két kommunikációs vonalon a (CLK és a DTA) és a saját kommunikációs protokollal képes 16 eszköz címezni.

EPSO Protocol

A címezhető, fél duplex, soros kommunikációs protokollt a Roger fejlesztette ki. Ezzel a protokollal lehetséges egy host eszközt (PC vagy vezérlő) vezérelni  az olvasó hardwearen keresztül a beállításait a vezérlő parancsoknak.

RARC Program

Ezzel a programmal lehetséges programozni és karbantartani a PRT sorozatú olvasókat amelyek el vannak látva soros kommunikációs interfésszel.

RogerISP Program

Ezzel a programmal lehetséges firmware upgrade-elni a vezérlőt és az olvasót.

# FONTOS MEGJEGYZÉSEK

A PRT-EM olvasót lehetséges konfigurálni különböző működési módra, azonban a gyári alapbeállítás az RACS ID=0 címen van

.

A PRT-EM olvasó programozási módjai a következők:

• Manuálisan a kezelőről helyben a elsődleges olvasóról (amikor az elérhető)

• Manuálisan a kezelőről helyben a másodlagos olvasóról (amikor az elérhető)

• Manuálisan az összetett olvasók Pogramozói kártyával (Programming Card)

• Vezérelhető a PC ról a RARC programon kersztül

Ha az olvasó standalone módba van működtetve (offline működés) és  manuálisan van programozva, szükséges a programozáshoz két speciális felhasználó az olvasónak: MASTER és

INSTALLER, ezeknek kell kártya vagy/és PIN.

Bármelyik kártyát fel lehet tanítani  MESTER (MASTER) vagy TELEPÍTŐI (INSTALLER) kártyának. Ugyan azt a kártyát lehetséges programozni mit MESTERT mind TELEPÍTŐIT több vezérlő esetén. Ahányszor szükséges (pl. ellopták vagy elveszett) új MASTER és TELEPÍTŐIT kártyákat lehet programozni az adott egységbe. Nincsenek gyárilag létrehozott  kártyák a gyári eszközökbe, ha szükséges a telepítőnek kell elintézni és felvenni azokat az olvasóba.

Megjegyzés.: ha bekapcsolás után a SYSTEM LED világít az azt jelenti, hogy az olvasó memóriája elrontott (hibás). Ebben az esetben az olvasót inicializálni és programozni kell újra.

## KOMPATIBILIS SZABÁLYOK

Mindig ellenőrizze a firmware és a hardware verziót ami a leírásban szerepel. Rossz verziókat használva előfordulhat, hogy az eszköz nem a leírásban szereplő módon fog viselkedni.

Amikor új firmware frissít az olvasóban, győződjön meg, hogy az adott olvasó firmwaréjét tölti rá (egyértelműen meg kell állapítani, hogy az adott típusú olvasóhoz az adott firmwaret használja.

A firmware frissítése után a megfelelő leírást olvassa el az update-elt eszköznek

## MANUÁLRÓL

Ez a manuál az összes PRT-EM olvasóról szól: billentyűzetes és billentyűzet nélküliről egyaránt.

Nem számít, hogy a PRT-EM olvasóknak van beépített billentyűzetük vagy nincs, ugyan azt a logikai funkciók alapján működnek. A különbség a PRT-EM sorozatú olvasók között csak a mechanikai felépítésük, a  környezet amiben telepítik és a billentyűzet ami számos PRT-EM olvasónál létezik.

Ez azt eredményezi, hogy ugyanaz a beállításokat lehet konfigurálni a számos PRT-EM sorozatú olvasóknak. Szintén használhatja a RARC programot a beállított konfigurációkat átvigye (másolja)

különböző PRT-EM családú olvasók között. Elméletileg lehetséges programozni és PIN kódokat használni és billentyűzethez  kapcsolódó egyéb funkciókat rendelni a PRT-EM olvasóknál amelyek nincsenek fizikailag ellátva billentyűzettel, ez azonban akkor praktikus amikor a PRT-EM olvasó Full Standalone Modban van és egy másik (másodlagos) PRT-EM olvasóval használjuk aminek beépített billetyűzet van.

Ez esetben a felhasználók tudják hasznosítani a billentyűzet funkcióit (Beleértve a PIN kódokat) a másodlagos olvasón. Amikor a PIN kódok programozva vannak az olvasóban amelyik Billentyűzet nélküli nyilván való, hogy nem tudják használni az egyedi olvasón, azonban még mindig benne vannak  a konfigurációs beállításokban abban a bizonyos egységben és lehetséges átvinni az olvasóból a PC-be és azután egy másik PRT-EM egységbe.

# ÁLLTALÁNOS LEÍRÁS

A PRT-EM olvasó a felhasználók azonosítására EM 125 KHz (és azzal megegyező) proximiti kártya és/ vagy PIN alkalmazásával lett tervezve.

Az olvasókat lehet standalone működési módban (Offline Mód) vagy mint egy közönséges másodlagos (slave) olvasónak (Online mód) csatlakoztatva egy külső beléptető rendszerhez (ACU) támogatja a kompatibilis adat interfész formátumokat, ezt a fajta működési módot Terminál Módnak hívjuk.

Amikor standalone működési módba van konfigurálva a PRT-EM olvasó független vezérlőként ellenőrzi a belépési pontot. Ebben a módban az olvasó két különböző instalálási módot nyújt: Elsőként használható a beépített I/O vonalait mint kimenet és bemeneti vonal, másodszor használható kommunikációra a külső XM-2 I/O modullal és másodlagos PRT (opcionális) sorozatú olvasóval. Egy beléptető rendszer két PRT olvasót tartalmaz (egyik a belépő másik a kilépő oldal a felügyelt ajtónál) engedélyezi az egy ajtót két irányból való vezérkését.

Szintén egy hasznos rendszer instalálási lehetős az XM-2 modullal ami magasabb biztonsági szintet nyújt a beléptetési pontnál, úgy, hogy elválassza logikailag a fizikailag kialakított relét ami az olvasóba beépítve vezérli a zárat.

## TULAJDONSÁGOK

### Specifikációk

• EM 125 KHz proximiti kártyák (EM4100/4102 kompatibilis)

• T5555 (Q5) és T5557 kártya programozó (*)

• 15 cm –es olvasási távolság

• Működhet egy második PRT sorozatú olvasóval mint egy slave egység

• Tamper kapcsoló

• Konfigurálható mit egy standalone beléptető vagy slave olvasó

• Különféle működési hőmérséklet (bizonyos olvasóknál)

• Kültéri és beltéri instalálás (bizonyos olvasóknál)

• Programozás és firmware frissítés soros porton

• RARC konfigurálási program (Windows)

(*) – amikor működik engedélyezett RARC verziójú  programmal (kontaktaljon a  Roger-rela részletekért) a PRT-EM olvasó képes használni T5555 (Q5) és T5557 kártya programozót.

### Terminal Mód (Online Mód)

- 26/32/32 és /34/42/66 bit Wiegand adat formátumot

- Magstripe adat formátumot (ABA Track II emuláció)

- RACS adat kimenet formátum (Roger formátuma)

- RS232, EPSO protokol

- RS232, közvetlen kimeneti formátum a kártyáknak és a gombok

- RS232, közvetlen kimeneti formátum a kártyáknak és a PIN-nek

- Sokféle átviteli formátum PIN és Billentyűzettel

- LED felügyelet bemenet

- Zümmer felügyelet bemenet

### Standalone Mód (Offline Mód)

• Rendszer beállításokat tárolja  a nem felejtő memóriába

• 120 indexált felhasználó kártyával és/vagy PIN-el

• felhasználó indexálása (ID indexált felhasználó rögzítése)

• Kártya vagy PIN vagy Kártya és PIN azonosítás

• Valós Óra (100 év)

• Automatikus téli/nyári idő állítás

• 1000 esemény tár

• Beépített 1.5A relé kimenet

• Támogatja az ajtó nyitás érzékelést és a kimeneti nyomógombot.

• Ajtó riasztás és Ajtó csengő kimenet

• Integrálható riasztó rendszerhez  I/O keresztül

• Két irányú ajtó vezérlés (szükséges másodlagos PRT olvasó)

• Működtetése a XM-2 I/O bővítő modullal (Full Standalone Módban)

Programozás

A PRT-EM a következő módon lehetséges programozni:

PC-ről

Kezelőről helyben a fő olvasónál

Kezelőről helyben a másodlagos olvasónál

Program kártyával.

Program kártyával való programozásnál a kártyák odaérintése jelenti a digitek bevitelét.

Standalon vagy Fullstandalon módban létre kell, hoznunk egy MESTER és egy INSTAL kártyát.

Példa a programozásra.

[*] [1] [0] [ID][#]

1 . [*] 11 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

2.  [1] 1 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

3.  [0] 10 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

4.  [1] 1 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

5.  [1] 1 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

6   [3] 3 szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

7   [#] 12szer érintse oda a kártyát és várjon két beep hangra

| Érték |  |
| --- | --- |
| [1] [9] | Szám értékének megfelelően érintse oda a kártyát |
| [0] | 10 alkalommal érintse oda a kártyát a 0 értéket akarja bevinni az olvasóba |
| [*] | 11 alkalommal érintse oda a kártyát a 0 értéket akarja bevinni az olvasóba |
| [#] | 12 alkalommal érintse oda a kártyát a 0 értéket akarja bevinni az olvasóba |
| Minden egyes műveletnél a programozó kártyánál várja meg míg 2 beep hangot nem ad az olvasó |

Memória Reszet

Memória Reszet eljárásánál törli a olvasó tartalmát (összes kártya Pin Master Instal) és vissza áll a gyári beállításra, és lehetővé teszi a működési mód beállítását.

Memória Reszet:

1. Kapcsolja le a tápellátást az eszközről (vagy jumper rakja rá a RST csatlakozóra)

2. Távolítsa el az  összes  csatlakozásokat a CLK, IN1 és RTS vonalakról.

3. Érintse össze a CLK és az IN1- et.

4. Adja vissza a tápellátást (vagy távolítsa el az RST jumpert) az olvasó generál egy folyamatos beep hangot.

5. Mialatt a LED OPEN (zöld) villog folyamatos beep hang kíséretében válasza szét a CLK és az IN1 vezetékeket, ezzel törölte az olvasó memóriáját és vissza állította a gyári alap értéket.

6. Várjon amíg LED SYSTEM (narancs sárga) el nem kezd villogni.

7. Vigye be a 3 digit értéket ami be konfigurálja az olvasó működési módját. (kártya oda érintésével vagy a billentyűk használatával) (030 érték a …….031 érték a …….)

8. Vigye be a MESTER kódot (3-6digit)  utána # vagy haja ki ezt a lépést és menyen a következőre.

9. Érintsen oda bármilyen kártyát ez lesz a MESTER kártya. Vagy ha ki kívánja hagyni ezt a részt nyomja meg a #-et

10. Vigye be a INSTAL kódot (3-6digit)  utána # vagy haja ki ezt a lépést és menyen a következőre

11. Érintsen oda egy másik kártyát ez lesz a INSTAL kártya. Vagy ha ki kívánja hagyni ezt a részt nyomja meg a #-et.

12. Ezután automatikusan kilép a Memória Reszet eljárásának.

Működési módok

| Működési módok |
| --- |
| Kód | Működési mód | Leírás |
| 000 | Online mód: RACS cím ID=0 | Az olvasó ügy működik mint egy slave olvasó és egy kontrollerhez van csatlakoztatva igy RACS adat komunnikáció formátum zajlik az olvasók között. |
| 001 | Online mód: RACS cím ID=1 |  |
| 002 | Online mód: RACS cím ID=2 |  |
| 003 | Online mód: RACS cím ID=3 |  |
| 010 | Online mód: RS232 minden billentyű megnyomása az átvitel során szétválasztódik. | Az olvasó csatlakoztatva van a host eszközhöz RS232 keresztül (9600,N,8,1) soros interfészen. |
| 011 | Online mód: RS232 PIN kód átvivődik mit egész számként | Az olvasó csatlakoztatva van a host eszközhöz RS232 keresztül (9600,N,8,1) soros interfészen. |
| 020 | Online mód: Magstrip |  |
| 021 | Online mód: Magstrip unitek |  |
| 030 | Offline mód: Egyszerű Standalone | Az olvasó standalon módba működik, a CLK, DTA I/O vonalakra szolgál |
| 031 | Offline mód: Teljes Standalone | Az olvasó standalon módba működik, a CLK, DTA vonalak kommunikációra használja a XM2 I/O modullal és másodlagos(opcionális) PRT olvasóval. |
| 040 | Online mód.: RS232 EPSO v2 protokol |  |
| 10x | Online mód.: 26 bit Wiegand |  |
| 11x | Online mód.: 34 bit Wiegand |  |
| 12x | Online mód.: 42 bit Wiegand |  |
| 13x | Online mód.: 66 bit Wiegand |  |
| 14x | Online mód.: 32 bit Wiegand (nincs paritás) |  |
| 15x | Online mód.: 32 bit Wiegand (LSB töl az MSBig, nincs paritás) |  |

Megjegyzés.: Ha az olvasót a memória reszet és a beállítások után vagy a # keresztel (kártya esetén 12 szer odaérintve a kártyát) vagy 20 másodperc után automatikusan kilép a memória reszet eljárásából.

Amennyiben a memória reszet után a 3 led egyszerre villog akkor a következő eljárást kell végrehajtani: Instal kártyával be kell lépni az instal módban, ez az instal kártya oda érintésével vagy ha memória reszet alatt létrehozott kódot használva beléphetünk az instal menüben.

Ekkor a LED OPEN (zöld) bekapcsol és a LED STATUS zöldre vált.

Ezután billentyűzet segítségével a 78 szekcióban az L értékét 0 re kell állítani.

Kártya esetén: instal kártyával el kell menni a 78-as menübe és 0 ra állítani ez az értéket instal kártyával belépni az installer módba 7 szer  lehúzni várni a beep hangig  8  szor lehúzni pityenésig vár  ekkor bent vagyunk a 78 menü részben és utána 10 szer így állítjuk nullára ezt az értéket ekkor már felvehetjük a felhasználói kártyákat.

Felhasználók programozása:

A felhasználók kezelésére (törlés hozzáadása kártyának vagy PIN-nek) lépjen be a mester kártya (vagy kód) alkalmazásával. Ekkor az OPEN  LED (zöld) bekapcsol és a LED STATUSpirosan világít. Ezek után lehet a programozást végrehajtani.

[11] [PIN] [#] – NORMÁL felhasználó hozzáadása PIN kóddal

Új felhasználót ad hozzá egy szabad memória helyre és a felhasználó ID-ja nem ismert.

[12] [KÁRTYA 1] [ KÁRTYA 2] … [KÁRTYA N] [#] – Hozzáad egymás utáni felhasználói kártyát

Minden egyes sikeresen felvett kártya két beep hanggal nyugtázik az eszköz, és egymás után kell a kártyákat oda érinteni az olvasóhoz, 20 másodperc után automatikusan kilép ebből a funkcióból vagy a # megnyomásával (kártya esetén 12 szer érintse oda a mesterkártyát) lép ki a programozásból

[13] [ID] [PIN] [#] [KÁRTYA] Normál felhasználó felvétele ID-val, PIN és KÁRTYA

UJ NORMÁL felhasználót ad hozzá regisztrálva az eszközben ID szerint (ID=000-199). A felhasználóhoz van rendelve a bevitt PIN és a proximity kártya is. Ha csak PIN-t akar programozni vigye be a következő képen: [13] [ID] [PIN] [#] [#].Ha csak kártyát akar programozni vigye be a következő képen: [13] [ID] [#] [KÁRTYA].

[14] [PIN] [#] Hozzá ad egy TOGGLE felhasználót PIN kóddal.

Hozzá ad egy TOGGLE felhasználót, ez olvasó memóriájában egy szabad helyre rakja be és a felhasználó ID nem ismert. (TOGGLE felhasználó: Jogosultsága, hogy nyissa az ajtót és élesítse vagy hatástalanítsa az olvasót)

[15] [KÁRTYA 1] [ KÁRTYA 2] … [KÁRTYA N] [#] Hozzá ad egy TOGGLE felhasználót Kártyával egymás után.

Minden egyes sikeresen felvett kártya két beep hanggal nyugtázik az eszköz, és egymás után kell a kártyákat oda érinteni az olvasóhoz, 20 másodperc után automatikusan kilép ebből a funkcióból vagy a # megnyomásával (kártya esetén 12 szer érintse oda a mesterkártyát) lép ki a programozásból.

[16] [ID] [PIN] [#] [KÁRTYA] -  Hozzá ad egy TOGGLE felhasználót ID szerint, Kártyával és PIN-el.

UJ TOGGLE felhasználót ad hozzá regisztrálva az eszközben ID szerint (ID=000-199). A felhasználóhoz van rendelve a bevitt PIN és a proximity kártya is. Ha csak PIN-t akar programozni vigye be a következő képen: [16] [ID] [PIN] [#] [#].Ha csak kártyát akar programozni vigye be a következő képen: [16] [ID] [KÁRTYA].

[17] [PIN] [#] - Hozzá ad egy TOGGLE  LTD felhasználót PIN-el.

Hozzá ad egy TOGGLE LTD felhasználót, ez olvasó memóriájában egy szabad helyre rakja be és a felhasználó ID nem ismert. (TOGGLE LTD felhasználó: Jogosultsága, élesítse vagy hatástalanítsa az olvasót)

[18] [KÁRTYA 1] [ KÁRTYA 2] … [KÁRTYA N] [#] Hozzá ad egy TOGGLE LTD felhasználót Kártyával egymás után.

Minden egyes sikeresen felvett kártya két beep hanggal nyugtázik az eszköz, és egymás után kell a kártyákat oda érinteni az olvasóhoz, 20 másodperc után automatikusan kilép ebből a funkcióból vagy a # megnyomásával (kártya esetén 12 szer érintse oda a mesterkártyát) lép ki a programozásból.

[19] [ID] [PIN] [#] [KÁRTYA] -  Hozzá ad egy TOGGLE LTD felhasználót ID szerint, PIN-el és Kártyával.

UJ TOGGLE LTD felhasználót ad hozzá regisztrálva az eszközben ID szerint (ID=000-199). A felhasználóhoz van rendelve a bevitt PIN és a proximity kártya is. Ha csak PIN-t akar programozni vigye be a következő képen: [19] [ID] [PIN] [#] [#].Ha csak kártyát akar programozni vigye be a következő képen: [19] [ID] [KÁRTYA].

[20] – Összes felhasználó törlése

Az összes felhasználót kitörli (kártya és PIN) a beprogramozott ID-kat és lehetőség van az újra programozásra. Ez a funkció nem törli ki a MESTER és az INSTALL kártyát.

[21][PIN] [#] –Töröl egy PIN kódot

Az olvasó megkeresi a bevitt pint a memóriából. Sikeresen eltávolítja a memóriából, így ennek a megüresedett helyére újból fel lehet venni egy másikat. Ez a parancs csak a PIN-t távolítja el ha a felhasználónak van kártyája azt továbbra is tudja használni.

[22][KÁRTYA] [#] –Töröl egy KÁRTYÁT kódot

Az olvasó megkeresi az odaérintett kártyát a memóriából. Sikeresen eltávolítja a memóriából, így ennek a megüresedett helyére újból fel lehet venni egy másikat. Ez a parancs csak a Kártyát távolítja el ha a felhasználónak van PIN-je azt továbbra is tudja használni.

[23] [ID] – Töröl egy felhasználót a hozzárendelt ID-val

Egy felhasználót törli a hozzá rendelt ID alapján (Kártyát és PIN-t) és egy új felhasználót tud az adott ID helyére felvinni.

[24] [YY MM DD hh mm] – Dátum és Idő beállítása

YY – Év (az utolsó két szám), MM – Hónap (1-12), DD – Nap (1 - 31), hh – óra (00-23), mm – perc (00-59)

[#] – Kilépés a felhasználói programozási módból

A programozási módból kilépve az olvasó visszatér az élesített vagy hatástalanított módra attól függően, hogy korábban milyen módban volt. (Kártyával történő programozás esetén a 12-szeri érintés jelenti a programból való kilépést).

Programozási példák:

1.) Példa:  Egy új TOGGLE  LTD felhasználót kártyával, Programozás [1] [8] [Kártya] [#] vagy [1][8][Kártya][Várunk 20 másodpercet vagy [#] nyomunk]

- Olvastatjuk a MASTER kártyát

- Az olvasó belép Felhasználó programozási módba (LED OPEN  bekapcsol és a LED STATUS pirosan világít)

- Vigye be az [1][8] számokat (vagy kártyát érintse oda 1-szer várja meg a beep hangot majd 8-szor)

- LED SYSTEM elkezd villogni

- Tartsa oda a kártyát amit fel szeretne tanítani TOGGLE LTD felhasználónak.

- Nyomjon egy [#] és a programozás befejeződött.

Az olvasónak a programozása befejeződött de nem hagyta el még a Felhasználói programozási módot, így lehetséges az olvasó további programozása.

2.) Példa: Töröljünk egy ID= 45 felhasználót, Programozás [2][3][0][4][5]

- Olvastatjuk a MASTER kártyát

- Az olvasó belép Felhasználó programozási módba (LED OPEN  bekapcsol és a LED STATUS pirosan világít)

- Vigye be az [2][3] számokat (vagy kártyát érintse oda 2-szer várja meg a beep hangot majd 3-szor)

- LED SYSTEM elkezd villogni

- Nyomja meg a [0]

- Nyomja meg a [4]

- Nyomja meg a [5]

- Nyomjon meg a [#] és a programozás befejeződött.

A 45 ID-jú felhasználó ki lett törölve de nem hagyta el még a Felhasználói programozási módot, így lehetséges az olvasó további programozása.

Vezeték kiosztások:

| Kábel kiosztások (azokra az olvasókra vonatkozik amelyek nem rendelkeznek sorkapocsal ) |
| --- |
| Vezeték színe | Elnevezés | Standalone mód (Offline mód) | Teminál Mód (Online mód) |
|  |  | Simpe stanalone mód | Full standalone mód |  |
| Zöld | CLK | Konfigurálható kimeneti/bemeneti funkciónak | CLOCK Kommunikációs vonal | Wiegandnál DATA 0, CLOCK Magstripe és RACS, RS232 esetében TXD. |
| Barna | DTA | Konfigurálható kimeneti/bemeneti funkciónak | DATA Kommunikációs vonal | Wiegandnál DATA 1, DATA Magstripe és RACS, RS232 esetében RXD. |
| Sárga | IN 1 | Bemeneti vonalkén programozható | Wiegandnál, Magstripe ez a vezeték vezérli a LED OPEN-t . Vezeték akkor aktív ha a földre húzzuk le. |
| Kék | IN 2 | Bemeneti vonalkén programozható | Wiegandnál, Magstripe ez a vezeték vezérli az olvasó belső zümmerét. Vezeték akkor aktív ha a földre húzzuk le. |
| Szürke - Rózsaszín | Relé NC | Relé kimenet 1,5A 24V DC/AC programozható funkció | Nem használt |
| Piros - Kék | Relé Közös |  |  |
| Rózsaszín | Relé NO |  |  |
| Lila | RTS | RTS – vezeték RS232 számára |
| Piros | +12V | Táp ellátás pozitív bemente |
| Fekete | GND | Táp ellátás negatív bemente, RS232 referencia földje |
| Szürke | TAMP | Tamper kapcsoló kontaktus alapból zárt, IP67, 24V/ 50mA. A kontaktus nyitottá válik, ha az egységet lecsavarozzák a helyéről vagy a hátsó része nyitottá válik. |
| Fehér |  |  |

# Text boxes

PRT-EM Szériájú

EM 125 kHz

Beléptető Rendszerek

Firmware v1.29 and v2.29

Rev. F

CE

Ez a dokumentum a következő termékekről szól:

- PRT12EM

- PRT12EM-BK

- PRT32EM

- PRT42EM

- PRT42EM-BK

- PRT62EM

- PRT64EM

- PRT64EM-VP

- PRT66EM