ASZTORv3.2

1. U1/GND bemeneten a feszültség és áram max értéke: 13.4-14V/10A lehet, az akkumulátor csatlakoztatása az ( A+ / GND) ponton történik, akkumulátoros módra átkapcsolás
  < 0.1mS -nál
2. A 12V-18Ah akkumulátor töltése max. 2A 13.6V (A+/GND) Ide van előszerelten bekötve, az AKKUMULÁTOR KÁBELE, amit csak csatlakoztatni kell!
3. Akkumulátor merülés jelzés ( 12V +/- 0.2V FLB- C-NC>NO) és mély-kisülés előjelzés (10.5V +/- 0.2V FPO- C-NC>NO) 30 szekundummal a lekapcsolódás előtt. ( Ezalatt az idő alatt lehetőség van még, a tápegység saját feszültségről hibajelzési eszköz működésére)
4. Mélykisülés-védelem lekapcsol
5. Hidegindítás a J1 jumper 5 másodperces rövidre zárásával. (Töltött akkumulátorról indítás)

AC hibajelző
Az erősáramú hálózat megbontása nélkül, induktív módon figyeli a 230V meglétét és azt,	hogy átfolyik-e a készülék működéséhez szükséges áram. Ha nem, 1 perc késleltetéssel hibát	jelez, választható C-NC vagy C-NO száraz kontaktusos kimenet. Helyreállás jelzése: 5mp.

Tápelosztó

A tápelosztó 4 külön tápfeszültség kimenetet biztosít, helyreálló biztosítékokkal védett	kimeneteken.

    1. Megkötés: Az U1 feszültség kötelezően 13,4 V ( +/- 0.2V) lehet!
    2. Az U2 és U3 bemenetekre tetszőleges stabilizált feszöltségek köthetünk 5-50V között. Javasolt: U4: 13.4 V, U2: 24V
      U3=48V ( ez a gyári beállítás)- ide kötjük a POE NVR tápcsatlakozóját. Ha speciális tápcsatlakozója van az NVR-nek és nem lehet azonos típust beszerelni, akkor az eredeti tápegység csatlakozóját – annak vezetékét megfelelő hosszúságúra levágva - használjuk fel és kötjük a kimeneti U3-GND pontokra
    3. Ha a tápegység 48V-os kimenete meghibásodna, akkor rendelkezésre áll egy átmeneti hibajavítási lehetőség! A CS1 jobb oldalán lévő GND és 48V-os vezeték helyére POLARITÁS HELYESEN a gyári tápegység 48V-os vezetékpárját kötjük. Így működőképes marad a teljes rendszer.!
    4. Az U4 feszültség stabilizált 13.4V (+/- 0.2V)

Tápfeladó a 12V-os routerhez

Amennyiben más kimeneti feszültség (5-15V) szükséges, akkor az SP-POE12 helyett, az AKVI-Rt-Ad használható.
Tápegység bekötése	AKVI-Rt-Ad

Ide beteszem a kért szöveget, aminek a módosítását kérted, hogy minden szinkronban legyen és kielégítsük azokat is, akik a router CSAK 12V-os tápfeszültségét nehezményezték.

SOLLEYSEC Szünetmentes előszerelt beltéri egység videomegfigyelő rendszerekhez

ÚJDONSÁG!
Kb. 3h folyamatos működést biztosít hálózatkimaradás esetén is, egy átlagos 4 kamerás, 1HDD-s POE NVR-es megfigyelő-rendszer esetén. Hasonló rendszer telepítéséhez képest, kb. 2-3 óra szerelési idő és a kb. 60.000+Áfa UPS költség spórolható meg.
Ez az egység nem csak egy szünetmentes tápegység, mert zárható fémdobozában elfér a működéshez szükséges összes beltéri eszköz, biztosítja ellenőrzi a rendszer hibamentes működését és jelzi, ha műszaki probléma lép fel!
Zárható (500x400x100 mm) szabotázs védett fémdoboza tartalmazza a tápegységet, töltésvezérlő és hibajelzéseket figyelő elektronikákat, kialakított helyet, 4/8 kamerás POE NVR és 18AH/12V akkumulátor részére

A kamerák PoE tápellátását biztosító DC/DC tápegységgel kb. 30%-al jobb hatásfok érhető el, mint egy szokásos UPS alkalmazásával, mivel a kétszeres konverzió – 230V/DC feszültség oda-vissza átalakítása - kimarad a rendszerből.

Két hibajelzés: C-NC -- NO kontaktuson, ha az akku merül, és ha a mély-kisülés védelem 15 sec. múlva lekapcsol. (Ezalatt az idő alatt még saját tápfeszültségről lehet vészjelzést küldeni).

Távoli rendszer újraindítás tápelvétellel, időzített C-NC kontaktus hatására, tetszőleges vezérelhető eszközzel. (Riasztó PGM, GSM, IP modul, stb.)

Automatikus átkapcsolás akkumulátoros üzemmódra < 0.1 mS, a hálózat helyreállásakor az akkumulátor feltöltése.

Hosszú áramszünet esetén, feltöltött akkumulátor csere után, a J1 jumper 5 másodperces rövidre zárásakor a működés folytatódik.

OPCIÓS lehetőségek:

1. Router szünetmentes távtáplálása, a AKVI-R-T eszközzel a saját LAN kábelén keresztül.
  Különféle routerekhez 5-15V-os feszültség beállítási lehetősége
2. 2. Az 1 percnél hosszabb, 230AC feszültség és áramkimaradás jelzése az AKVI-ACJ induktív érzékelővel.

A JAVASLAT helyére ez kerülne, amit megbeszéltünk, hogy a 230V-os kábelt ne vágja le, csak a rögzítő csatlakozót, ha nincs alternatíva.
JAVASLAT:

Az NVR saját tápegységét a doboz tartozékként tartalmazza, és ezt hagyjuk is benne, mert meghibásodás esetén szükség lehet rá!

A különböző NVR-ek 48V-os tápcsatlakozói nincsenek egységesítve, ezért nem lehet ELŐKÉSZÍTETT, megfelelő típusú csatlakozót beszerelni.

Itt kompromisszumot kell kötni! A hozzáadott tápegység NVR oldali tápcsatlakozóját le kell vágnunk, a megfelelő kábelhosszal és ezt polaritáshelyesen bekötni a MODULOK-tápelosztó leírás rajzán látható U3k kimeneti csatlakozóba, ahonnan megkapja a rögzítő a 48 voltot.
(Komplett rendszer rendelése esetén, ezt már így szállítjuk!)

A beltéri egység meghibásodása esetén az, hogy ezt a csatlakozót használtuk fel, javítás szempontjából még „szerencsés” is számunkra, mert így csak annyi a feladatunk, hogy a MODULOK leírás tápelosztó rajzán látható CS1 csatlakozó bemeneti két vezetékét kicseréljük a tápegység 48voltos ( már csatlakozó nélküli) kimeneti vezetékeivel – POLARITÁS HELYESEN, ezáltal ismét működőképessé válik a rendszerünk, a javítási idő alatt is!

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
- Bemeneti feszültség: 120-240 Vac
- Kimeneti feszültség: 12-50V-ig szabályozható – Alapbeállítás 48 V (OPCIÓ: két külön állítható feszültség kimenet)
- Teljesítmény: 90 W
- Akkumulátor töltés: 13.8V-2A
- Akkumulátor hely: 12V 18Ah
- Átkapcsolási idő: 0.1mS
- Hibajelzések C-NC):
- Akkumulátor merülésének jelzése, ha kisebb mint 12V
- Akkumulátor mély-kisülés védelem lekapcsolás előjelzése (10.5V) 15 sec-mal a bekövetkezte előtt ( SAJÁT TÁPRÓL RIASZTÁSI TÁVJELZÉS LEHETŐSÉGE)
- Szolgáltatás: C-NC kontaktussal távoli újraindítás, időzített tápelvétellel.
- Felszerelés: Függőlegesen (falra) vagy vízszintesen
- Szünetmentesítés: Egyszeres DC-DC konverzió
- Hatásfok: 90 % felett
- Védelem: Túlfeszültség, túláram, helyreálló elektromos biztosítékok
- Doboz méret: 500x400x100 mm - fehér
- Opció: Router távtáplálása az AKVI-R-T eszközzel a saját LAN kábelén
  230 Vac 60 sec-nál hosszabb megszűnésének jelzése C-NC-NO kimeneten.

A Beltéri egység felépítése

A BELTÉRI EGYSÉG műszaki adatai és működési leírása.
Az eszköz feladata	Fémdobozba szerelve, tartalmazza az összes eszközt, ami a működéshez szükséges. / Biztosítja a kültéri kamerák és az NVR tápellátását, valamint OPCIÓKÉNT az internet LAN kábelén keresztül a nagyobb távolságban lévő router távtáplálását is. / Automatikusan tölti a beépített akkumulátort, hidegindítási lehetőség! / Késleltetett (40 sec ) C-NC-NO hibajelzés a hálózati feszültség állapotáról. / Akkumulátor merülési hibajelzést és lekapcsolási előjelzés ((C-NC --->NO) 30 másodperccel a tápellátás teljes lekapcsolása előtt! ( Mélykisülés védelem) Ezalatt SAJÁT TÁPFESZÜLTSÉG használata a jeltovábbító eszköz számára! / TÁVRESET bemenet (C-NO ---->NC) távoli újraindításhoz. / ZÁRHATÓ FÉMDOBOZBAN SZÜNETMENTESÍTÉSÍTI A TELJES MEGFIGYELŐRENDSZERT! / Négy és nyolc kamerás rendszerekhez ajánlott!
Felszerelés	Vízszintesen és függőlegesen szerelhető zárható fehér fémdoboz. -500x400x100mm
MeanWell tápegység	U-be-230 V AC 150W-os kapcsolóüzemű tápegység. / U-ki 13.6V DC
Gyári tápfeszültség kimeneti értékek	12V, 13,4V, 48V
Akkumulátor	12V-18Ah részére hely, csatlakoztatás sarukkal.
POE/alap NVR Ube	48V/12V ( változtatható )
Router POE tápfeladó OPCIÓ	A routert a LAN kábelén POE elven tápláljuk, akár 50-70m hosszú kábel esetén is. Ekkor 48V a felmenő feszültség, melyet a routernél lévő adapter visszaalakítja 9-12V-ra a típustól függően.
Router tápfeszültség	12 V 1.25A
Egyidejűleg használható teljesítmény	(4 kamera + NVR ) 60W + 25W ……(.8 kamera + NVR ) 110W + 25W akkumulátor töltés
Működési idő	1 db 18Ah akku (4-kamerás) > 150 min ( 8-kamerás) > 90 min
Hibajelzés	Akkumulátor merül( FLB 12V +/- 0.2V), mélykisülés védelem( FPO 10.6V +/- 0.2V).
Mélykisülés védelem	A hibajel kiadás után 30 sec. lekapcsol, ezalatt biztosítja a tápegységről működő eszközön a hibajelek továbbítását.
Újraindítás	Hálózati feszültség helyreállásakor, automatikusan.
Rendszer indítás akkumulátorról	Akkumulátor csere után J1 jumper 5sec csatlakoztatásra újraindul.
Beépített védelmek	Túlterhelés, rövidzárlat, Túlmelegedés, Akkumulátor fordított polaritás, mélykisülés védelem.
Környezeti hőmérséklet-	-10 + 40 *C
Hibajelek : / Potenciálfüggetlen	- FPO NC: Tápegység üzemel / NO: Mély-kisülés védelem, tápegység lekapcsolva / - FLB NC: Akkumulátorok feszültsége rendben / NO: Akkumulátor lemerülőben
	A hibajeleket riasztóba, vagy a rögzítő saját alarm bemenetére köthetjük. A lekapcsolás 15 sec-al késleltetve van, hogy ezeket a jelzéseket saját tápról még el lehessen küldeni