FONTOS

A telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a hibákat, amelyek az eszköz meghibásodásához vagy akár károsodásához vezethetnek.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A SATEL célja, hogy folyamatosan javítsa termékei minőségét, ami a műszaki adatok és a szoftverek változását eredményezheti. A bevezetésre kerülő változtatásokkal kapcsolatos aktuális információk a weboldalunkon találhatók.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra:

https://support.satel.pl

A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a www.satel.pl/ce weboldalon

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

A TSD-1 multiszenzoros érzékelő képes érzékelni a tűz kialakulásának korai szakaszát, amikor látható füst és/vagy hőmérséklet-emelkedés van. Ez a kézikönyv az 1.7-es vagy magasabb verziójú elektronikával rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Az érzékelő működési módjának kiválasztása:

füst- és hőérzékelés;

füstérzékelés;

hőérzékelés.

EN54-7 szabványnak megfelelő láthatófüst-érzékelő.

EN54-5 szabványnak megfelelő hőérzékelő.

Riasztási memória opció.

A riasztáskimenet típusának kiválasztása:

NO;

NC;

2EOL/NO;

2EOL/NC.

Az érzékelő paramétereinek konfigurálása DIP-kapcsolókkal.

Az optikai kamra szennyeződésének kimutatása.

Piros LED jelző.

# Leírás

#### Füstérzékelés

A látható füst érzékelésére optikai módszert alkalmaznak. Ha a füst koncentrációja az optikai kamrában meghalad egy adott küszöbértéket, az eszköz riasztást generál. A füstérzékelő működési paraméterei a hőérzékelő (termisztor) által rögzített hőmérsékletváltozás függvényében módosulnak. Az érzékelő automatikusan kompenzálja az optikai kamrában a por lerakódása által okozott fokozatos változásokat.

#### Hőérzékelés

A hőérzékelő az A1R osztály (EN 54-5) követelményeinek megfelelően működik. Az 54°C-ot meghaladó hőmérséklet vagy a túl gyors hőmérséklet-emelkedés (lásd az 1. táblázatot) riasztást generál.

| A levegő hőmérséklet-emelkedési sebessége | A válaszidő alsó határa | A válaszidő felső határa |
| --- | --- | --- |
| 1°C/min | 29 min | 40 min 20 s |
| 3°C/min | 7 min 13 s | 13 min 40 s |
| 5°C/min | 4 min 9 s | 8 min 20 s |
| 10°C/min | 1 min | 4 min 20 s |
| 20°C/min | 30 s | 2 min 20 s |
| 30°C/min | 20 s | 1 min 40 s |

1. táblázat. A hőérzékelő válaszidő-határértékei.

#### Riasztásjelzés

Riasztás esetén az érzékelő kimenete aktiválódik és a LED világít.

Riasztási memória

Ha a riasztási memória ki van kapcsolva, az érzékelő addig jelzi a riasztást, amíg a riasztás oka meg nem szűnik. A riasztási memória engedélyezése után az érzékelő addig jelzi a riasztást, amíg vissza nem állítja (hálózati visszaállítás).

#### Riasztáskimenet

Az érzékelő rendelkezik egy relékimenettel, amely riasztáskor aktiválódik. Kiválaszthatja, hogy a relé érintkezői normál állapotban nyitva (NO) vagy zárva (NC) legyenek.

Ha egy kimenetet SATEL központhoz csatlakoztat, használhatja az érzékelő beépített EOL ellenállásait (2 x 1,1 k(). A központ bemenetét 2EOL-nek kell programozni. Az érzékelő fedelének eltávolítása vagy a vezetékek elvágása ilyen konfigurációban szabotázsriasztást vált ki.

#### Az optikai kamra szennyeződésének kimutatása

Az érzékelő az optikai kamra állapotát felügyeli. A por lerakódása az eszköz meghibásodásához vezethet. Ha az optikai kamra tisztítást igényel, ezt az állapotot a LED jelzi.

#### LED jelző

A piros LED jelzi:

riasztás – BE,

optikai kamra szennyeződése - egy villanás 30 másodpercenként,

helytelenül konfigurált beállítások - villogás.

# A felszerelési hely kiválasztása

Az érzékelőt beltéri telepítésre tervezték.

Az érzékelőt az épület/lakás kijáratához közel kell felszerelni (pl. a folyosón, előtérben stb. - 1. és 2. ábra).

A tipikus otthoni vagy irodai alkalmazásokban az érzékelőt a mennyezetre kell felszerelni, a lehető legközelebb a szoba közepéhez, legalább 0,5 méter távolságra a falaktól vagy más tárgyaktól (3. ábra).

Ne szerelje az érzékelőt olyan helyre, ahol magas a por koncentrációja és/vagy a vízgőz képződése és lecsapódása.

Ne szerelje az érzékelőt fűtőtestek, tűzhelyek, ventilátorok vagy légkondicionálók kivezetései közelébe.

Ne szerelje az érzékelőt olyan helyre, ahol a levegő nem tud akadálytalanul mozogni (pl. mélyedésekbe, fülkékbe stb.).

Az 1. és 2. ábra magyarázata:

nappali.

szoba.

hall, előtér, stb.

konyha.

pince.

az érzékelő felszerelésének alapvető helye.

további hely az érzékelő felszereléséhez.

# Telepítés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

- Távolítsa el a műanyag porvédő kupakot.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba (8. ábra) és vegye le (9. ábra).

- Csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház aljzatát a falhoz. Válassza ki a kifejezetten a szerelési felületre szánt csavarokat és tipliket (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).

- A DIP-kapcsolók segítségével konfigurálja az érzékelőt (lásd: "Az érzékelő konfigurálása").

- Csavarozza a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz a ház aljzatán (lásd: "A vezetékek csatlakoztatása").

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

- Ha az érzékelő telepítési helyiségében olyan munkálatokat végeznek, amelyek az optikai kamra szennyeződéséhez vezethetnek, helyezzen műanyag porvédőt az érzékelőre, és hagyja rajta a munka befejezéséig.

Javasoljuk, hogy a porvédő kupakot tartsa meg a jövőbeni javítási munkálatok elvégzése esetére.

## Az érzékelő konfigurálása

Az érzékelő beállításainak konfigurálásához használja a 4. és 5. ábrán látható DIP-kapcsolókat.

| DIP-kapcsoló száma | Paraméter | DIP-kapcsoló állása |
| --- | --- | --- |
|  |  | KI | BE |
| 1 | relé típusa | NO | NC |
| 2 | riasztási memória | letiltva | engedélyezve |
| 3 | hőérzékelés | letiltva | engedélyezve |
| 4 | füstérzékelés | letiltva | engedélyezve |

2. táblázat. Az érzékelő működési paramétereinek beállítása a 4. ábrán látható DIP-kapcsolókkal.

Ha kikapcsolja a füst- és hőérzékelést, az érzékelő LED-jének villogása hibát jelez.

| Kimenet konfigurációja | DIP-kapcsoló száma |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| EOL ellenállások nélkül | KI | BE |
| EOL ellenállásokkal (2EOL) | BE | KI |

3. táblázat. Az érzékelő kimenetének konfigurálása az 5. ábrán látható DIP-kapcsolókkal.

## Vezetékek csatlakoztatása

A ház aljzatán található csatlakozók számokkal vannak jelölve:

1 – közös föld;

2 és 3 – riasztáskimenet;

4 – bemeneti tápellátás +12 VDC;

5 – további csatlakozó.

A 6. és 7. ábrán példák láthatók arra, hogy az érzékelő hogyan csatlakoztatható a központhoz (OUTx - hálózati kimenet; COM - közös földelés; Zx - tűzként programozott zóna; Zy - szabotázsként programozott zóna). A 7. ábrán látható példában a kiegészítő csatlakozót a szabotázsáramkör csatlakoztatására használják (amelynek megszakadása szabotázsriasztást generál).

# Karbantartás

Az érzékelőt rendszeresen ellenőrizni kell a helyes működés érdekében. Az időszakos ellenőrzéseket legalább hathavonta el kell végezni.

# Az optikai kamra tisztítása

Javasoljuk, hogy az optikai kamrát legalább évente egyszer tisztíttassa meg. A kamra tisztítása akkor szükséges, ha a LED jelzi a kamra szennyeződését (30 másodpercenként egy villanás).

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba (8. ábra) és vegye le (9. ábra).

- Húzza meg a kioldókart az elektronikai modul kioldásához, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba (10. és 11. ábra).

- Vegye ki az elektronikai modult az optikai kamrával együtt (12. ábra).

- Vegye le a műanyag elemet a termisztorral az optikai kamra fedeléről (13. ábra).

- Oldja ki a rögzítő reteszt (14. ábra) és vegye le az optikai kamra fedelét (15. ábra).

- Puha kefével vagy sűrített levegővel tisztítsa meg a fedelében és az optikai kamra alján lévő labirintust, ügyelve a LED-ek behelyezésére szolgáló mélyedésekre.

- Helyezze vissza az optikai kamra fedelét.

- Helyezze vissza a műanyag elemet a termisztorral az optikai kamrára.

- Rögzítse az elektronikai modult az optikai kamrával a fedélben, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 VDC 15%

Készenléti áramfelvétel	0.25 mA

Maximális áramfelvétel	24 mA

Riasztáskimenet (relé, ellenállásos terhelés)	40 mA / 16 V DC

EN 54-5 szerinti osztály (hőérzékelő)	A1R

Statikus válaszhőmérséklet	54°C

Környezetvédelmi osztály az EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	ø108 x 61 mm

Tömeg	164 g

A TSD-1 füst- és hőérzékelő megfelel az uniós rendeletek és irányelvek alapvető követelményeinek:

CPR Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;

EMC 2014/30/UE Elektromágneses Összeférhetőségi Irányelv.

A józefówi CNBOP-PIB tanúsító szervezet 1438 CPR 0687 teljesítményállandósági tanúsítványt adott ki a TSD-1 füst- és hőérzékelő építési termékre, amely megerősíti az EN 54-5:2000+A1:2002 és az EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 szabványok követelményeinek való megfelelést.

A tanúsítvány és a teljesítési nyilatkozat letölthető a www.satel.pl weboldalról.

19

SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG 1438 1438-CPR-0687

DOP/CPR/0687 EN 54-5 EN 54-7 TSD-1 hagyományos spot típusú, fényszórásos elven működő, többérzékelős hő- és füstérzékelő, hőmaximum / hősebesség, épületekben használt tűzjelző rendszerekhez. Teljesítménynyilatkozat DOP/CPR/0687 Alkalmazás - tűzbiztonság. Műszaki adatok - lásd ezt a kézikönyvet.

TSD-1

Füst- és hőérzékelő

Firmware verzió 2.00	tsd-1_en 10/22

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.pl

druk (2 na 1):

6,7,0,5,4,1,2,3