AMD-103

VEZETÉKNÉLKÜLI MÁGNESES KONTAKTUS

amd103_hu 11/11

Az AMD-103 mágneses kontaktus ajtók, ablakok, stb. nyitásának az érzékelésére szolgál. ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer részeként történő működésre szolgál. 3.00 vagy (vagy újabb) firmware változattal rendelkező ACU-100 vezérlővel és 1.09 (vagy újabb) firmware változattal rendelkező INTEGRA 128-WRL vezérlőpanellel használható.

# Tulajdonságok

LED jelzés engedélyezése teszt módban.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és a ház falról történő eltávolításával szemben.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 350 m

Telep	CR2477N 3 V

Telep várható időtartama	kb. 2 év

Készenléti áramfogyasztás	60 µA

Maximális áramfogyasztás	14 mA

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Érzékelőház méretei	32 x 45 x 20 mm

Mágnesház méretei	11 x 45 x 10 mm

Tömeg	40 g

A SATEL sp. z o.o., ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az 1999/5/EC Irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

A reed-kapcsoló mágnes eltávolítása utáni nyitása vagy a szabotázskapcsoló bontása riasztást fog indítani. A riasztási információ rádiós úton kerül elküldésre az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel számára (az információ átvitelének szabályai az ACU-100 kézikönyvében vagy az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek programozási kézikönyvében találhatóak meg).

A LED csak tesztmódban működik:

80 ms-ra bekapcsol az érzékelő lekérdezésekor;

2 mp-re bekapcsol riasztási eseménykor.

A tesztmód aktiválása távoli vezérléssel történik (lásd ACU-100 kézikönyve vagy az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek programozási kézikönyve).

Az érzékelő ellenőrzi a telep állapotát és amikor annak feszültsége 2.6 V alá csökken a lekérdezés idején az alacsony telepfeszültség információja elküldésre kerül.

# Felszerelés

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Az eszköz beltéren történő felhasználásra készült. Az érzékelőt egy nem mozgó felületre (pl. ablak- vagy ajtókeret), míg a mágnest a mozgó felületre (pl. ablak- vagy ajtószárny) kell felszerelni. A mágneses kontaktus ferromágneses felületre és/vagy erős mágneses vagy elektromos mező közelébe történő felszerelése nem ajánlott, mivel az eszköz helytelen működését okozhatja.

Az érzékelő házának speciális kialakítása jelzi, hogy a mágnest melyik oldalra kell felszerelni 6. ábra).

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Helyezze be a telepet és adja hozzá az eszközt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ACU-100 kézikönyve vagy az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek telepítői kézikönyve).

- Zárja vissza az érzékelő házát (a szabotázskapcsolót le kell hogy nyomja a felszerelési felület).

- Rögzítse ideiglenesen az érzékelőt a kiválasztott felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL központ által az érzékelőről vett jel szintjét. Amennyiben szükséges válasszon egy másik felszerelési helyet a megfelelő minőségű kommunikáció biztosítása céljából.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- A csavarok és a tiplik segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre 
(3. ábra).

- Zárja vissza az érzékelő házát (a szabotázskapcsolót le kell hogy nyomja a felszerelési felület).

- Nyomja le a reteszt és nyissa ki a mágnest tartalmazó házat (4. ábra).

- A csavarok és a tiplik használatával rögzítse a mágnes házának hátoldalát a felszerelési felületre (5. ábra). Az érzékelő háza és a mágnes háza közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 20 mm (6. ábra). 5).

- Helyezze vissza a mágnes házának fedelét.

- Indítsa el a tesztmódot és ellenőrizze le, hogy a mágnes eltávolítása után a LED 
bekapcsol-e (pl. ablak vagy ajtó kinyitása).

- Fejezze be a tesztmódot, az érzékelő működésre kész.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu