AMD-101

amd101_int 02/11

KÉTCSATORNÁS VEZETÉKNÉLKÜLI MÁGNESES KONTAKTUS

# Általános

Az AMD-101 érzékelő ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszerben történő használatra készült. Ez a kézikönyv az 1.06 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlőhöz vagy az INTEGRA 128-WRL központhoz használható, 3.5 J vagy újabb verziójú áramköri kártyával rendelkező eszközökre vonatkozik.

Az eszköz két reed kapcsolót tartalmaz, melyek közül rádiós programozás útján határozható meg, hogy melyikük legyen az aktív.

A LED csak tesztmódban működik:

80 ms-ra felvillan az érzékelő lekérdezéskor;

2 mp-re bekapcsol riasztási esemény bekövetkezésekor (reed kapcsoló kontaktusának nyitása a mágnes eltávolítása után, kiegészítő bemenet nyitása) vagy szabotázs (szabotázskapcsoló nyitása) esetén.

1. ÁBRA Érzékelő áramköri lapjának nézete.

1	-	kiegészítő-bemenet csatlakozó. A bemenethez egy NC típusú vezetékes érzékelő csatlakoztatható. A bemenet a reed kapcsolóktól függetlenül kerül kezelésre, ezért az AMD-101 érzékelő két pozíciót foglal a támogatott eszközök listáján.

2	-	szabotázskapcsoló, amelyik a fedél vagy az egység felszerelési felületről történő eltávolításkor nyit.

3	-	CR123A 3 V lítium telep, az érzékelő működését kb. 3 évig biztosítja. Az érzékelő felügyeli a telep állapotát. Amikor annak feszültsége 2,6V alá esik, akkor a vezérlőnek az „alacsony akkumulátor” üzenet kerül elküldésre. Az alacsony akkumulátor jelzése a telep kicseréléséig folytatódik.

4	-	oldalsó reed kapcsoló elhelyezése (az áramköri lap másik oldalára szerelve).

5	-	alsó reed kapcsoló elhelyezése (az áramköri lap másik oldalára szerelve).

2. ÁBRA Példa a mágneses kontaktus felszerelésére.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs hatótávolság (nyilt terület)	max. 150 m

Akkumulátor	lítium telep CR123A 3 V

Akkumulátor várható élettartama	kb. 3 év

Kiegészítő bemenet érzékenysége	312 ms

Készenléti áramfelvétel	50 µA

Maximális áramfelvétel	16 mA

Biztonsági fokozat a EN50131-2-6- nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10°C...+55°C

Max. páratartalom	933%

Megfelel a következő szabványoknak	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1,
	EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	56 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő összhangban van az 1995/EC irányelv alapvető követelményekkel és más idevágó előírásaival. A nyilatkozat megtekinthető a www.satel.pl/ce honlapon.

# Felszerelés

A telepet csak az érzékelő ABAX rendszerben történő regisztrációja előtt szabad behelyezni.

Legyen különösen óvatos a felszerelési eljárás során, hogy ne sértse meg az áramköri lap reed kapcsolóit.

Legyen különösen óvatos a telep cseréjekor. Amennyiben helytelenül végzi el, a telep cseréje robbanásveszélyhez vezethet. A gyártó nem vállal felelőséget a helytelenül elvégzett telepcsere következményéért.

A használt telepet tilos tölteni, elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell intézkedni.

A mágneses kontaktus beltéren történő használatra készült. Az érzékelőt szilárd felületre (pl. ablak vagy ajtókeret) a mágnest pedig a mozgó felületre (pl. ablak vagy ajtószárny) kell felszelni. Nem ajánlott az érzékelő ferromágneses felületre és / vagy erős mágneses / elektromos mező közelébe történő felszerelése, mert az eszköz hibás működését okozhatja.

- Nyissa ki a házat.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja az eszközt a vezetéknélküli rendszerben (lásd: ACU-100 vezérlő kézikönyve, INTEGRA 128-WRL vagy VERSA vezérlőpanelek telepítő kézikönyve).

- Rögzítse ideiglenesen az érzékelőt a kiválasztott felszerelési helyre.

- Ellenőrizze az ACU-100 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által az érzékelőről vett jel szintjét. Amennyiben szükséges válasszon egy másik felszerelési helyet a megfelelő minőségű kommunikáció biztosításához.

- Készítsen egy furatot a házon, vezesse át azon a kiegészítő érzékelő vezetékeit és csatlakoztassa azokat a sorkapocs csatlakozási pontjaihoz. A csatlakozóvezeték megengedett maximális hossza 3m.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a felszerelési felületre.

- Zárja vissza a mágnese kontaktus házát.

- Rögzítse a mágnest a reed kapcsolóhoz képest megengedett maximális távolság figyelembevételével (lásd: 4. ábra).

- Válassza ki, hogy melyik reed kapcsoló legyen aktív (lásd: ACU-100 vezérlő kézikönyve vagy INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelek programozói kézikönyve).

- Lépjen be tesztmódba és ellenőrizze, hogy a LED felgyullad-e

- a mágnes eltávolításakor (pl. ablak vagy ajtó kinyitása);

- a kiegészítő bementre csatlakoztatott érzékelő megsértésekor.

- Lépjen ki tesztmódból. A mágneses kontaktus most működésre kész.

3. ÁBRA A ház méretei és a reed kapcsolók elhelyezése: 1 – alsó reed kapcsoló, 2 – oldalsó reed kapcsoló.

4. ÁBRA Reed kapcsolók maximális működési távolsága (az áramköri lap magasságában elhelyezett mágnes esetén).

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl