|  | APS-15 TÁPEGYSÉG |  |
| --- | --- | --- |

aps15_hu 07/11

Az APS-15 tápegység riasztó-, telefon- és CCTV rendszerekben történő használatra készült. A társaságunk által ajánlott tápegység ezen felhasználási célokra lett tervezve és kerül gyártásra. Pontos feszültségszabályozás, mikropocesszor alapú akkumulátortesztelés és a kisütött akkumulátor leválasztása – ezek a tulajdonságok teszik lehetővé az akkumulátor élettartamának megnövelését a károsodásának kockázata nélkül. A tápegység áramköre továbbá egy 2.5A-es polymer biztosítékkal is rendelkezik, amely a tápegység rövidzár és túlterhelés elleni védelmét biztosítja. A tápegység az áramkör és az akkumulátor állapotának információjáról vizuális információt nyújt továbbá az érzékelt hibák hangjelzések útján is megjelenítésre kerülhetnek. A két további OC típusú kimenet a hibák információinak továbbítását a riasztórendszernek, valamint az elektronikai kártya szabotázskapcsolója a riasztórendszer szabotázs áramköréhez történő csatlakoztatást teszi lehetővé. A kapcsolóüzemű tápegység magas hatásfokának köszönhetően minimális a hőveszteség és magasabb a megbízhatóság. A tápegység 12 V-os 9 vagy 7 Ah kapacitású akkumulátorokkal használható.

1. ábra magyarázata:

1	–	LED (piros). A LED az akkumulátor töltése vagy tesztelésének ideje alatt világít.

2	–	zümmer. Hibajelzés.

3	–	szabotázskapcsoló

4	–	tápegység működési paraméterinek beállítására szolgáló érintkezők. A  jelzés a rövidzár felhelyezett, míg a  jelzés annak eltávolított állapotát jelzi. Alapértelemzettként az összes rövidzár fel van helyezve az érintkezőkre.

BEEP – zümmer be-, illetve kikapcsolása. Alapértelmezett: Be.

AC FAIL DELAY – az AC tápfeszültség hibája és annak az AWS kimenten történő hibajelzés megjelenése közötti késleltetési idő (0, 60, 600 vagy 1800 mp.). Alapérték; 0 mp.

TEST BAT – akkumulátorteszt be, illetve kikapcsolása. Alapérték; Be.

5	–	LED BATTERY (zöld). Akkumulátor meglétének jelzése.

6	–	LED POWER (piros). Váltakozófeszültség AC csatlakozókon történő meglétének jelzése.

7	–	akkumulátor csatlakozóvezetékek (piros +; fekete -).

Csatlakozók leírása:

AC	–	tápfeszültség bemenet (17...20 V AC). Az AC csatlakozók a transzformátor szekunder vezetékeinek csatlakoztatására szolgálnak.

COM	–	közös föld

+12V	–	tápegység kimenetek (13.6–13.8 V DC).

AWS	–	OC típusú kimenet az AC sorkapocs váltakozó feszültség vagy a 230 Vac hálózati tápfeszültség hiányának jelzésére.

AWA	–	kimenet az alacsonytöltöttségű (kisütött) vagy hibás akkumulátor jelzésére

TMP	–	 Szabotáskapcsoló csatlakozói.

# Felszerelés

A felszerelést megelőzően szükséges a terhelési egyenleg meghatározása. 
A terhelőáram és az akkumulátor töltőáramának összege nem haladhatja meg a tápegység kapacitását.

A tápegységnek folyamatosan csatlakoztatva kell lennie a hálózati tápfeszültségre. Ezért a csatlakoztatás elkészítése előtt szükséges az épület elektromos rendszerével megismerkedni. Az eszköz megtápláláshoz válasszon egy folyamatosan működő áramkört. A tápegység áramkörét megfelelő biztosítékkal szükséges védeni.

Az eszköz tápfeszültségáramkörre történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla a kiválasztott áramkör feszültségmentes állapotáról.

Amennyiben nem a gyártó által ajánlott dobozt használja, abban az esetben 30 VA/18 Vac transzformátor használata szükséges.

- Szerelje fel a tápegység dobozát a kiválasztott helyre és vezesse be az összes csatlakozó vezetékeket.

- Csatlakoztassa a 230 Vac hálózati tápfeszültség vezetékeit a transzformátor 230 Vac csatlakozójához és a  védővezetőt a ház hátoldalán elhelyezett földelő sorkapocsba.

- Csatlakoztassa a transzformátor kimenetének (szekunder tekercs) vezetékeit (18 Vac) az áramköri lap AC csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa a fogyasztók kábeleit a tápegység áramköri lapajának +12 V és COM csatlakozóihoz.

- Amennyiben szükséges csatlakoztassa az AWS és AWB kimenteket a vezérlőpanelhoz. A tápegység normál működése közben a jelzőkimenetek a föld felé rövidzárat kapcsolnak (0 V), és egy hiba bekövetkezése esetén leválasztják azt a közös földről.

2. Ábra AWS és AWA kimenetek kialakítása.

- A rövidzárak használatával állítsa be a késleltetési időt az AC HIBA KÉSLELTETÉS érintkezőkön, amelynek eleltelte után a hiba jelzése a AWS kimeneten megjelenik. A következő beállítások lehetségesek;

| 0 másodperc |  | – pin-ek nyitva – pin-ek rövidrezárva |
| --- | --- | --- |
| 60 másodperc |  |  |
| 600 másodperc |  |  |
| 1800 másodperc |  |  |

- A BEEP érintkező beállításával határozza meg, hogy a zümmer be legyen-e kapcsolva (érintkezők rövidrezárva), vagy nem (rövidzár eltávolítva).

- Kapcsolja be a 230 Vac hálózati tápfeszültséget (amennyiben minden csatlakozás helyes, a MAINS (hálózat) és BATTERY (akkumulátor) LED-ek bekapcsolnak.

- A tápegység csatlakoztatása után mérje meg az akkumulátor kábelein mérhető feszültséget. Ez a feszültségszint a gyártási eljárás alatt 13.6~13.8 V-os feszültségszintre kerül beállításra, ne változtassa meg.

- Csatlakoztassa az akkumulátort a kábelek színének megfelelően.

Ha az akkumulátor ki van sütve a zöld BATTERY (akkumulátor) LED kb. 4 perccel a hálózati tápfeszültség bekapcsolása után elkezd villogni. Amennyiben az akkumulátor ezen idő eltelte után kerül csatlakoztatásra (zöld LED villog), akkor az akkumulátor töltöttségi állapota a következő teszt végrehajtása után válik ismerté, melyet a tápegység kb. 12 perc után hajt végre. A teszt folyamán a tápegység leszabályozza a teljesítményét kb. 10.5 V-ig, mialatt a fogyasztók az akkumulátorról kerülnek megtáplálásra.

Az akkumulátor állapota 4 percenként kerül ellenőrzésre és kb. 10~20 mp-ig tart. Amennyiben az akkumulátor feszültsége kb. 11 V alá csökken 3 egymást követő ciklus során, akkor a tápegység az akkumulátor hibáját fogja jelezni. Ha az akkumulátor feszültsége 9.5 V alá csökken, akkor a tápegység leválasztja az akkumulátor, annak teljes kisütése és károsodásásának elkerülése érdekében.

Az akkumulátor teszt funkció letiltható a TEST BAT rövidzár eltávolításával. A teszt letiltása egyidejűleg letiltja a hiba AWA kimenten történő jelzését is, de az akkumulátort a teljes kisütéstől védő áramkört nem.

- Ezt követően ellenőrizze le a hibafigyelő áramkörök megfelelő működését (TEST BAT rövidzár felhelyezésével).

Kapcsolja ki az AC hálózati feszültséget – a piros LED (MAINS) elkezd villogni és a tápegység hangjelzése elindul. Az érintkezőkön beállított idő letelte után az AWS kimenet állapota megváltozik. A hálózati tápfeszültség visszatérte után a LED fénye folyamatosra vált és a hangjelzés is megszűnik, továbbá az érintkezőkön beállított idő letelte után az AWS kimenet állapota visszaáll.

Csatlakoztassa le az akkumulátort – kb. 12 perc elteltével a zöld LED (BATTERY) elkezd villogni és a tápegység hangjelzése elindul, a hiba az AWA kimenten jelzésre kerül. Az akkumulátor újbóli csatlakoztatása törli a vizuális (LED) és a hangjelzést (zümmer) is kb. 12 perc elteltével.

A tápegység felszerelése és megfelelő működésének ellenőrzése után zárja be a házat.

Mivel a tápegység nem rendelkezik a hálózati tápfeszültség leválasztására szolgáló kapcsolóval fontos a felhasználó vagy tulajdonos informálása arról, hogy az eszköz milyen módón választható le a hálózati feszültségről (pl. a tápfeszültség áramkörét védő kismegszakító megjelölésével).

# Műszaki adatok

Tápegység típusa	A

Transzformátor tápfeszültsége	AC 230 V

Elektronikai kártya tápfeszültsége (transzformátorról)	17...20 V AC

Névleges kimeneti tápfeszültség	12 V DC

Tényleges áram	1.5 A

Akkumulátor töltőáram	kb. 500 mA

Ajánlott akkumulátor	12 V/7 Ah

AWS kimenet árama (OC típus)	50 mA

AWA kimenet árama (OC típus)	50 mA

Működési hőmérséklettartomány (I osztály)	+5...+40 °C

Elektronikai kártya méretei	102 x 76 mm

Ház méretei	170 x 270 x 81 mm

Tömeg (akkumulátor nélkül)	2.25 kg

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl | A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1. Ábra Az elektronikai kártya nézete