APS-412

TÁPEGYSÉG

aps-412_en 06/16

Az APS-412 kapcsolóüzemű tápegység 12 V DC feszültséggel működő eszközök tápfeszültségének biztosítására szolgál. Dedikált csatlakozója a SATEL eszközökhöz történő egyszerű csatlakoztatást biztosítja.

Amennyiben a tápegységet az alább meghatározott eszközökkel együtt kívánja használni, akkor győződjön meg róla, hogy azok fimware verziója legalább a feltüntetetteknek megfelel:

- INT-ADR – v. 2.02,

- INT-E – v. 5.01,

- INT-IORS – v. 2.01,

- INT-O – v. 2.01,

- INT-ORS – v. 2.01,

- INT-PP – v. 2.01.

Az APS-412 tápegység megfelel az EN50131 szabvány Grade 2 fokozata követelményeinek.

# Tulajdonságok

4 A kimeneti áram.

Tartalék akkumulátorral is alkalmazható:

Akkumulátor töltésállapot felügyelet,

Akkumulátor mélykisütés elleni védelem.

Tápegység beállítására szolgáló DIP kapcsolók.

3, a következők állapotát jelző LED:

tápegység,

akkumulátor,

AC hálózati tápfeszültség.

Alábbi hibák jelzésére szolgáló 3 OC típusú kimenet (hiba esetén a kimenet a közös földről leválasztásra kerül):

AC hálózati tápfeszültség hiány,

Alacsony akkumulátor,

Tápegység túlterhelés.

Hibák hangjelzése.

SATEL eszközök csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozó.

AC hálózati tápfeszültség és akkumulátortöltő áramkör rövidzárvédelem.

Kimenet rövidzár és túlterhelés védelem.

Beépített zavarszűrő.

Pontos feszültségszabályozás.

OPU-3 P és OPU-4 P / PW házakba, illetve 35 mm-es DIN sínre szerelést lehetővé tevő kialakítású ház.

# Tápegység leírása

1. Ábra APS-412 tápegység.

1. ábra magyarázata:

F1 AC áramkör védelmét ellátó 3.15 A lomha olvadóbiztosíték.

tápegység állapotát megjelenítő LED-ek:

–	tápegység kimeneti áramának túlterhelését jelző piros fényű LED:

KI – normál, 4 A-t nem meghaladó kimenti áram,

villogás –4 A-t meghaladó kimeneti áram.

–	akkumulátor állapotát jelző sárga fényű LED (engedélyezett akkumulátor teszt mód):

BE – akkumulátor OK (akkumulátor teszt mód letiltva),

villogás – alacsony akkumulátor (11.5 V-nál alacsonyabb feszültségszint),

KI – hiányzó akkumulátor vagy F3 biztosíték kiolvadt (3.15 A).

–	AC hálózati tápfeszültség állapotát jelző zöld fényű LED:

BE – AC tápfeszültség OK,

villogás – hiányzó 230 V AC tápfeszültség F1 biztosíték kiolvadt (3.15 A).

## Áramköri lap

Csatlakozási pontok leírása:

L	–	hálózat fázisvezető csatlakoztatása.

N	–	hálózat nulla vezető csatlakoztatása.

PE	–	hálózat védővezető csatlakoztatása.

+12V	–	+12V DC tápkimenet.

COM	–	közös föld.

WS	–	230 V AC hálózati feszültség hiányát jelző OC típusú kimenet.

WB	–	alacsony (11,5 V alatti) akkumulátorfeszültséget jelző OC típusú kimenet.

WP	–	kimenet (4 A feletti) túlterhelés jelző OC típusú kimenet.

2. Ábra Áramköri lap fedelének eltávolítása után látható rész.

2. ábra magyarázata:

dedikált csatlakozóval rendelkező eszközök csatlakozókábelének csatlakoztatására szolgáló csatlakozó.

DIP-kapcsolók (lásd "DIP kapcsolók" fejezet).

akkumulátor csatlakozó.

F3 3.15 A lomha, akkumulátortöltő áramkör védelmére szolgáló, olvadóbiztosíték.

# DIP kapcsolók

6-os DIP-kapcsolót kikapcsolt állásban kell hagyni.

Az 1-5 kapcsolók szolgálnak a tápegység működési paramétereinek (lásd 1. táblázat) beállítására. Alapértelmezetten mindegyik kapcsoló KI állásban található.

| Kapcsoló száma. | Leírás |
| --- | --- |
| 1 | hiba hangjelzés Hibák hanggal (3 mp-kénti rövid hangjelzés) történő jelzésének engedélyezése (BE) / letiltása (KI). |
| 2 | akkumulátor tesz Akkumulátor tesztmód engedélyezése (BE) / letiltása (KI). A kapcsoló KI állásában az akkumulátor hibajelző WB kimenet is letiltásra kerül. |
| 3 | akkumulátor töltőáram Akkumulátor töltőáramának kiválasztása (BE – 1 A, KI – 0.5 A). |
| 4 | AC tápfeszültség hibajelzés késleltetés Az AC tápfeszültség hiba bekövetkeztének pillanata és a WS kimenet aktiválása közötti időtartam meghatározása. A késleltetési idő a 2. táblázat szerint állítható be. |
| 5 |  |

1. táblázat

Az akkumulátort ne töltse kapacításának 10%-át meghaladó nagyságú töltőárammal.

Ha a tápegység a bővítő dedikál csatlakozójához kerül csatlakoztatásra és a bővítő tápegységgel rendelkező bővítőként kerül felismertetésre, akkor a kapcsolók segítségével beállított AC hiba jelentés késleltetés figyelmen kívül hagyásra kerül, helyette az a bővítő tulajdonságai között programozható be.

|  | Késleltetési idő |
| --- | --- |
| Kapcsoló száma. | 3 mp. | 60 mp. | 600 mp. | 1800 mp. |
| 4 | OFF | ON | OFF | ON |
| 5 | OFF | OFF | ON | ON |

2. táblázat

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

A tápegység számára folyamatos 230 V AC tápfeszültség csatlakozást kell biztosítani. A kábelezés megkezdése előtt ismerkedjen meg az épület elektromos rendszerének kialakításával. Az eszköz megtáplálásához válasszon ki egy folyamatosan működő áramkört. A tápfeszültség áramkörének megfelelő biztonsági eszközzel kell rendelkeznie. Az egység hálózati tápfeszültségről történő leválasztásának módjáról (pl. áramkör védelmét biztosító eszköz megjelölésével) tájékoztassa a tulajdonost / felhasználót.

A szünetmentes tápellátás biztosítása céljából használjon 12 V zárt savas ólom-akkumulátort. A rendszer fogyasztásának megfelelő kapacitású akkumulátor kiválasztása szükséges. Amennyiben a tápegység az EN 50131 szabvány Grade 2 fokozata szerint kialakított rendszerben kerül alkalmazásra, akkor a hálózati tápfeszültség hiányában az akkumulátornak a rendszer számára 12 órás működési időt kell biztosítania.

A tápegység savas ólom-akkumlátorral vagy hasonló töltési karakterisztikával rendelkező akkumulátorokkal történő használatra készült. Ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok alkalmazása robbanásveszélyt okozhat.

A tápegységhez ne csatlakoztasson teljesen kisütött akkumulátort (11,5 V-nál kisebb kapocsfeszültség). Ilyen esetben az akkumulátort előzőleg egy arra alkalmas töltővel fel kell tölteni.

A használt akkumulátort nem szabad kidobni, annak ártalmatlanításáról az érvényben lévő környezetvédelmi szabályok szerint kell gondoskodni.

A telepítés megkezdését megelőzően készítsen számítást az APS-412 tápegységhez csatlakoztatott összes eszköz áramfogyasztásáról. Ezen eszközök teljes áramfogyasztása nem lépheti túl a:

3 A-t, amennyiben a tápegységhez akkumulátor kerül csatlakoztatásra,

4 A-t, amennyiben a tápegységhez nem kerül akkumulátor csatlakoztatásra.

- Távolítsa le a tápegység csatlakozóit takaró fedél rögzítőcsavarjait.

- Távolítsa el a csatlakozókat takaró fedelet.

- Állítsa be a tápegység működési módjának beállítására szolgáló DIP kapcsolókat.

- Amennyiben a tápegységhez dedikált csatlakozóval rendelkező eszközt kíván csatlakoztatni, akkor a dedikált csatlakozókáblet csatlakoztassa 2. ábra  jelzésű csatlakozójához.

- Ha a tápegységet külső eszközök megtáplálására kívánja alkalmazni, akkor a +12V és COM csatlakozókhoz csatlakoztassa a kábeleket.

- Csatlakoztasson LED-eket vagy reléket a hibajelző kimenetekhez vagy csatlakoztassa azokat közvetlenül a vezérlőpanel zónáihoz.

- Csatlakoztassa az akkumulátor töltőkábeleit 2. ábra  jelzésű csatlakozójához.

- Távolítsa el a kábelrögzítő bilincs csavarjait,majd a bilincset magát.

- Vezesse át a kábelt az átvezető tömítőgyűrűn.

- Csatlakoztassa a 230 V AC tápfeszültésg vezetékeit a megfelelő csatlakozási pontokhoz (fázisvezetőt az L csatlakozási ponthoz és a nulla vezetőt az N csatlakozási ponthoz, valamint a védővezetőt a PE sorkapocshoz).

- Csavaroza vissza a kábelt rögzítő bilincset.

- Helyezze vissza a tápegség csatlakozóit takaró fedelet.

- Csavarozza vissza a tápegység csatlakozóit takaró fedél rögzítőcsavarjait.

- Csatlakoztassa az akkumulátor a dedikált töltőkábelekhez (PIROS csatlakozót a pozitív, és a FEKETE csatlakozót a negatív pólushoz).

- Kapcsolja be a 230 V AC hálózati tápfeszültséget. A hálózati feszültség jelenlétét a tápegység egy rövid hangjelzéssel és  LED fényének bekapcsolása jelzi.

A tápegység kimenetének (szerelési vagy kábel hiba miatti) földhibája vagy az akkumulátor áramkörében található F3 biztosíték meghibásodása által okozott rövidzárlat esetén a tápegység lekapcsol. A hiba megszüntetését követően a tápegység automatikusan be fog kapcsolni.

# Tápegység akkumulátor tesztelés

A tápegység elindítását követően, engedélyezett akkumulátor tesztmód és megfelelően töltött akkumulátor csatlakoztatása esetén a  LED fénye kb. 10 mp. elteltével bekapcsol. Az akkumulátor 4 percenként 10~20 mp. időtartamra tesztelésre kerül. Az akkumulátor töltöttségi állapotának teljes tesztelési ideje max. 12 perc. Amennyiben az akkumulátor feszültsége 11,5 v alá esik, akkor a tápegység a hibát a WB kimenet és a  LED fényének villogtatásával (opcionálisan hanggal is) jelzi. Ha az akkumulátor feszültsége tovább, 10,5 V alá csökken, akkor az a teljes kisütés, illetve károsodás megelőzése céljából leválasztásra kerül és a  LED fénye kialszik.

# Műszaki adatok

Tápegység típusa	A

Tápfeszültség	230 V AC

Névleges kimeneti feszültség	12 V DC

Kimeneti áram	4 A

Akkumulátor hiba feszültség küszöbszint	11.5 V ±10%

Akkumulátor lekapcsolási feszültség	10.5 V ±10%

Akkumulátor töltőáram (kiválasztható)	0.5 A / 1 A

WS, WB, WP (OC típus) kimenetek terhelhetősége	50 mA

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Ház méretei	77 x 122 x 59 mm

Tömeg	306 g

Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 www.satel.eu