AQUA LUNA

aqua_luna_int 08/11

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL

# Tulajdonságok

Duál-elemes pyroszenzor.

Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Kettős jelelemzés, érték és mennyiség alapján.

Előriasztás.

Digitális hőmérséklet kompenzálás.

LED-ek a világításhoz.

Világítás távoli felkapcsolása.

Alacsony tápfeszültség jelzés (9 V ±5% feszültségszint alatt).

# Elektronikai kártya

1. ÁBRA Elektronikai kártya nézete.

- csatlakozók:

NC	-	relé (NC)

TMP	-	szabotázskapcsoló

COM	-	közös föld

12V	-	tápfeszültség bemenet

- világítás vezérlőjelének csatlakozója. A világítás vezérlésére a vezérlőpanel egyik kimenete, pl. MONO kapcsoló típusra (előre meghatározott időre kerül aktiválásra, pl. egy érzékelő megsértését követően) programozott kimenet, használható. Amennyiben OC típusú kimenetet használ, akkor arra a “–” csatlakozót kell csatlakoztatni (és a “+” csatlakozót pedig a +12V-hoz). Ha nagyáramú kimenetet használ, akkor ahhoz csatlakoztassa a “+” csatlakozót (és a közös földet pedig a “–” csatlakozóhoz).

- piros LED jelzései:

- előriasztás – rövid villanás (kb. 120 ms);

- riasztás – 2 mp-es felvillanás;

- indítás – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – folyamatos világítás.

- világítást biztosító LED-ek csatlakozója.

- pyroelektromos érzékelő.

- szabotázskapcsoló.

- pyroelektromos érzékelő lencséhez képest elfoglalt helyzetét jelző beosztás 
(lásd: 7. ábra).

- rögzítőcsavar nyílás.

- érzékelő működését beállító érintkezők:

PIR SENS.	-	érzékelő érzékenysége (lásd: 2. ábra);

LED ON/OFF	-	visszajelző LED engedélyezése / letiltása. A visszajelző LED működése a rövidzár felhelyezett állapotában van engedélyezve.

2. ÁBRA Érzékelő érzékenységének beállítása (A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység) [ – érintkezők rövidrezárva;  – érintkezők nyitva].

# Érzékelési terület

3. ÁBRA Érzékelő érzékelési területe EWA típusú lencsével.

Az érzékelő alaphelyzetben EWA típusú lencsével van szerelve, amely kicserélhető a következőkre;

LR – hosszú kiterjedésű: 30 m-es tartomány; a sugár 3 m széles a tartomány végén; vagy

VB – függőleges sorompó: 22.5 m-es tartomány; a sugár 2.2 m széles a tartomány végén.

# Felszerelés

- Nyissa ki a házat (4. ábra) és csatlakoztassa le a világító LED-eket az áramköri lapon található csatlakozóról.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a ház hátoldalán a csavarok és a kábelátvezetés nyílásait.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra vagy a mellékel tartóhoz (5. Ábra)

- Rögzítse az elektronikai kártyát az érzékelő szerelési magasságának figyelembevételével (7. Ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Csatlakoztassa vissza a világító LED-eket az áramköri lapon található csatlakozóhoz és zárja vissza az érzékelő házát.

- .

4. ÁBRA Fedél eltávolítása.

5. ÁBRA Érzékelő felszerelésének módjai.

6. ÁBRA Érzékelő tartóra történő felszerelése.

Megjegyzés: Az EN50131-2-2 követelményeinek történő megfelelés érdekében az érzékelőt további tartó használata nélkül közvetlenül a felszerelési felületre kell rögzíteni.

7. ÁBRA Az áramköri lap helyzete az optimális érzékelési terület beállítására. A felszerelési magasságtól függően; a közepes skálaosztást szükséges beállítani a ház jelzésével egy vonalba (szerelés 2,4m-es magasságba), a jelzés fölé (szerelés magasabban, mint 2,4m – B példa) vagy a jelzés alá (szerelés alacsonyabban, mint 2,4m – D példa).

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), végezze el az érzékelési tartomány ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érzékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

# Részletes leírás

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Érzékelő áramfogyasztás, készenlét	10 mA

Érzékelő áramfogyasztás, maximum	28 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Megfelel a következő szabványoknak	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4

Biztonsági fokozat az EN50131-2-2-nek megfelően	2 fokozat

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-10...+55°C

Teljesített előírások	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	92 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl