AQUA Pet

aqua_pet_int 05/11

MAXIMUM 15 KG-IG KISÁLLATVÉDETT DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ

# Tulajdonságok

Duál-elemes pyroszenzor.

Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Kisállatvédelem maximum 15 kg-ig.

Digitális hőmérséklet kompenzálás.

Alacsony tápfeszültség jelzés (9 V ±5% feszültségszint alatt).

# Elektronikai kártya

1. ÁBRA Elektronikai kártya nézete.

1	-	csatlakozók:

NC	-	relé (NC)

TMP	-	szabotázskapcsoló

COM	-	közös föld

12V	-	tápfeszültség bemenet

2	-	piros LED jelzései:

- riasztás – 2 mp-es felvillanás;

- bemelegedés – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – folyamatos világítás.

3	-	pyroelektromos érzékelő.

4	-	szabotázskapcsoló.

5	-	pyroelektromos érzékelő lencséhez képest elfoglalt helyzetét jelző beosztás 
(lásd: 6. ábra).

6	-	rögzítőcsavar nyílás.

7	-	érzékelő működését beállító érintkezők:

PIR SENS.	-	érzékelő érzékenysége (lásd: 2. ábra);

LED ON/OFF	-	visszajelző LED engedélyezése / letiltása. A visszajelző LED működése a rövidzár felhelyezett állapotában van engedélyezve.

2. ÁBRA Érzékelő érzékenységének beállítása (A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység) [ – érintkezők rövidrezárva;  – érintkezők nyitva].

3. Ábra Az érzékelő érzékelési tartománya.

# Felszerelés

- Nyissa ki a házat (4. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a ház hátoldalán a csavarok és a kábelátvezetés nyílásait.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra (5. Ábra)

- Rögzítse az elektronikai kártyát az érzékelő szerelési magasságának figyelembevételével (6. Ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

4. ÁBRA Fedél eltávolítása.

5. ÁBRA Érzékelő felszerelésének módjai.

6. ÁBRA Az áramköri lap helyzete az optimális érzékelési terület beállítására. A felszerelési magasságtól függően; a közepes skálaosztást szükséges beállítani a ház jelzésével egyvonalba (szerelés 2,4m-es magasságba), a jelzés fölé (szerelés magasabban, mint 2,4m – B példa) vagy a jelzés alá (szerelés alacsonyabban, mint 2,4m – D példa).

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), végezze el az érzékelési tartomány ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érzékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

# Részletes leírás

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Áramfogyasztás, készenlét	10 mA

Áramfogyasztás, maximum	12 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Megfelel a következő szabványoknak	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-30...+55 °C

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	73 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl