AQUA Ring

aquaring_int 03/11

MENNYEZETRE SZERELHETŐ DIGITÁLIS PASSZÍVINFRA ÉRZÉKELŐ

# Tulajdonságok

Duál-elemes pyroszenzor.

Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Kettős pyroszenzor jelelemzés, érték és mennyiség alapján.

Előriasztás.

Digitális hőmérsékletkompenzálás.

Alacsony tápfeszültség jelzés (9 V ±5% feszültségszint alatt).

# Elektronikai kártya

1. ÁBRA Elektronikai kártya nézete.

1	-	csatlakozók:

NC	-	relé (NC)

TMP	-	szabotázskapcsoló

COM	-	közös föld

12V	-	tápfeszültség bemenet

2	-	piros LED jelzései:

- előriasztás – rövid villanás (kb. 120 ms);

- riasztás – 2 mp-es felvillanás;

- indítás – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – folyamatos világítás.

3	-	pyroelektromos érzékelő.

4	-	szabotázskapcsoló.

5	-	rögzítőcsavar nyílás.

6	-	érzékelő működését beállító érintkezők:

PIR SENS.	-	érzékelő érzékenysége (lásd: 2. ábra);

LED ON/OFF	-	visszajelző LED engedélyezése / letiltása. A visszajelző LED működése a rövidzár felhelyezett állapotában van engedélyezve.

2. ÁBRA Érzékelő érzékenységének beállítása (A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység) [ – érintkezők rövidrezárva;  – érintkezők nyitva].

# Részletes leírás

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Áramfogyasztás, készenlét	10 mA

Áramfogyasztás, maximum	12 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-30...+55°C

Méretek	ø97 x 29 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.2 m ~ 4.5 m

Érzékelési terület:

2.4 m-es szerelési magasság esetében	36 m2

3.7 m-es szerelési magasság esetében	80 m2

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	60 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

# Felszerelés

- Nyissa ki a házat (4. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a ház hátoldalán a csavarok és a kábelátvezetés nyílásait.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a mennyezetre.

- Rögzítse az elektronikai kártyát.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

3. ÁBRA Tárgyak, melyeket nem lehet az érzékelő érzékelési területén belül elhelyezni (hőforrás, légkondicionáló levegőkilépő nyílás, mozgó tárgyak).

4. ÁBRA Fedél eltávolítása.

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), végezze el az érzékelési tartomány ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érzékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl