|  | VEZETÉKNÉLKÜLI FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐ ASD-100 |
| --- | --- |

asd100_hu 08/08

Az ASD-100 vezetéknélküli füst- és hőérzékelő az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszerben történő alkalmazásra készült. Használatát az 1.06 vagy újabb firmware verzióval rendelkező ACU-100 vezérlő támogatja.

Az ASD-100 riasztásjelzést indít látható füst (optikai érzékelő) vagy magas hőmérséklet (hőérzékelő) érzékelése után. A hőérzékelő reagál a meghatározott hőmérsékleti küszöbszint túllépésére vagy a hőmérséklet nagy sebességű emelkedésére. A hőérzékelő kiválasztott működési módjának aktiválása / deaktiválása rádiós úton hajtható végre. A működési módok az EN 54-5 szabványban meghatározott (A1, A2 vagy B) működési módoknak felelnek meg. Az osztályok határozzák meg azokat a körülményeket (hőmérsékleti küszöbszint és hőmérséklet emelkedési sebesség), amelyek bekövetkezte esetén az érzékelő riasztást fog jelezni. Az érzékelő az információt a riasztás okának megszűntéig továbbítja (füst, magas hőmérséklet). A zümmer általi hang- és a LED általi fényjelzés a beprogramozott ideig tart.

Az ASD-100 érzékelő beépített zümmerrel rendelkezik, amelynek a működési paramétereit (hangjelzés indítása / leállítása, háromféle hangjelzés egyikének kiválasztása, hangjelzés időtartama) rádiós úton programozható.

Az érzékelő tápellátását egy CR123A típusú 3 V-os lítium telep biztosítja, amelyik kb. 3 év működési időtartamot biztosít. Az érzékelő a telep állapotát ellenőrzi. Amikor annak feszültsége 2.6 V alá csökken, akkor az „alacsony akkumulátor” információ kerül a vezérlő számára elküldésre. Az alacsony akkumulátor jelzése mindaddig folytatódik, amíg az kicserélésre nem kerül.

1. ábra magyarázata:

1	-	ház alap.

2	-	elektronikai áramkör.

3	-	piros jelző LED. Füst vagy hő érzékelése után a LED a beállított időre kapcsol be. Továbbá tesztmódban, a LED a vezérlővel történő kommunikációt és az optikai kamra telítődését (lekérdezés ideje alatt) vagy a riasztási memóriát jelzi: gyors villogás – a riasztást a füstérzékelő váltotta ki; lassú villogás – a riasztást a hőérzékelő váltotta ki. A tesztmódból történő kilépés törli a riasztási memóriát.

4	-	optikai kamra alapja.

5	-	optikai kamra fedele a labirintus járatokkal.

6	-	ház fedele.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő használatra készült. A mennyezetre kell felszerelni minimum 
0.5 m távolságra a falaktól.

Az érzékelő végleges felszerelése előtt szükséges az érzékelőtől az ACU-100 vezérlő által vett jelszint ellenőrzése. Amennyiben szükséges a felszerlés helyét oly módón kell megváltoztatni, hogy az optimális kommunikációt biztosítson.

A telepet közvetlenül az érzékelő vezérlőben történő regisztrációja előtt helyezze be. Ha az érzékelő nincs regisztrálva vagy nincs kommunikáció a vezérlővel, akkor az érzékelő energiafogyasztása megnő, amely csökkentheti a telep élettartamát.

Az érzékelőt ne szerelje fel olyan helyre ahol magas koncentrációjú por és / vagy vízgőz képződik és csapódik ki. Ne szerelje az érzékelőt fűtőkészülék és tűzhely közelségébe.

- Nyissa ki a házat a fedél óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával.

- Helyezze be a telepet és adja az érzékelőt hozzá a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ACU-100 vezérlő felhasználói kézikönyve). Az érzékelő regisztrálás során az áramköri lapon található címkén látható hétjegyű sorozatszámot kell bevinni.

- Zárja vissza az érzékelő házát. Helyezze fel a fedelet az elektronikai áramkört és az optikai kamrát tartalmazó alaplapra az 1. Ábrán mutatottaknak megfelelően: a fedél és alaplap élén látható jelöléseknek egybe kell esniük. Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.

- Válassza ki az érzékelő felszerelési helyét és rögzítse azt ideiglenesen.

- Ellenőrizze a vezérlő által az érzékelőről vett jel szintjét. Amennyiben szükséges válaszon másik helyet a felszereléshez.

- Az optimális jelszintet biztosító hely kiválasztása után nyissa ki a házat és rögzítse az érzékelő alaplapját a mennyezetre.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Állítsa be az érzékelőt a megkívántaknak megfelelően. Részletes információért nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói kézikönyvét. Amennyiben a beállítás végrehajtásra került az érzékelő működésre kész.

# Karbantartás

Az ASD-100 érzékelő időszakos ellenőrzése szükséges, melyet minimum 6 hónaponként szükséges elvégezni. Az idő múlásával a por felgyülemlik az optikai érzékelő belső kamrájában, amelynek hatására az érzékelő téves jelzést adhat. Az optikai kamra állapotának ellenőrzése céljából indítsa el a távoli tesztmódot és figyelje meg, hogy a LED a lekérdezési periódus ideje alatti villogásának módját. Ha az optikai kamra bepiszkolódott, akkor a LED kétszer villan fel (normális állapotban a lekérdezési periódust egy villanás jelzi).

Megjegyzés:	Amikor a LED villogása riasztásmemóriát jelez, akkor a vezérlővel történő kommunikáció nem kerül jelzésre.

Amikor a LED a kamra koszolódását jelzi tegye a következőket:

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- Oldja a házban található rögzítéseket és távolítsa el az elektronikai áramkört az optikai kamrával együtt.

- Távolítsa el az optikai kamra fedelét.

- Egy puha kefe vagy sűrített levegő használatával takarítsa ki a labirintust és az optikai érzékelő alapját. Legyen különös tekintettel a LED-eknek helyet adó hornyokra.

- Helyezze vissza az optikai kamra fedelét.

- Rögzítse az optikai kamrát tartalmazó elektronikai áramkört a házban található rögzítő fülek segítségével. Az elektronikai kártyát oly módón kell rögzíteni, hogy a LED az optikai kábellel csatlakozhasson.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Technikai adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság	max. 400 m (nyílt terület)

Tápellátás	CR123A lítium telep, 3 V

Telep élettartama	kb.. 3 év

Érzékelő osztály a PN-EN 54-5-nek megfelelően (hőérzékelő)	A1, A2, B

Minimális működési hőmérséklet	-10 °C

Ház méretei	Φ106 x 49 mm

Tömeg	114 g

A vezetéknélküli érzékelőt működtető telelep kicserélést bízza szakképzett emberre. A telep helytelenül elvégzett cseréje robbanásveszélyt okozhat.

Mindig CR123A típusú 3V-os lítium telepet használjon.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termék: ASD-100 – vezetéknélküli füst- és hőérzékelő ABAX rendszerhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termékleírás: A füst- és hőérzékelő ABAX rendszer elemeként történő alkalmazásra készült. Az érzékelő a 868.0MHz – 868.6MHz frekvencia tartományban működik. Megtáplálását egy 3 V-os lítium telep biztosítja. Az eszköz behatolásjelző rendszerek elemeként történő felszerelésre készült. |
| Az eszköz megfelel a következő EU irányelveknek: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek: ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2004 |
| Megfelelőségi értékelésben résztvevő testület: Azonosító szám: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2007-11-26 | tesztlaboratórium vezetője: Michał Konarski |
| A legfrisebb megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási engedély letöltető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1. Ábra Az érzékelő elemei. Az ábrán mutatott a fedél és az alap élén látható jelzések a fedél beigazítását könnyítik meg a ház bezárásakor.