RIASZTÓ KÖZPONT

A CA-4MX riasztóközpont kifejezetten kis rendszerként került kifejlesztésre. Ezt fémjelzi a nagyon könnyű felhasználói kezelés és a központ alkalmazkodása szinte az összes típusú érzékelőhöz és szirénához.

A központ bemutatása:_______________________________________________________

- A CA-4MX központ rendelkezik 4 beállítható zónabemenettel (a beállító ellenállás értéke 2.2 kohm), amely tartalmaz egy 24 órás bemenetet. Minden típusú érzékelő csatlakoztatható a zónabemenetre (pl.: PIR, nyitás, vagy üvegtörés érzékelő) NO vagy NC kontaktussal.

- A zóna sértését piros fényű LED-ek jelzik. Például ha a zónabemenetre helyezett érzékelőt sértjük akár egy nyitással, a bemenet rövidzárásával, vagy a beállító ellenállás zárásával, akkor az adott zónához tartozó LED piros fénye azt jelezni fogja.

- A központot tartalmazó ház fedelének nyitása aktiválja a 24 órás tamper kört (a tamper a központi egységen van elhelyezve).

- Az összes zóna bemenetet ellátták egy egyedi riasztási memóriával. Abban az esetben, ha riasztás van, a közös ALARM LED (riasztás LED) folyamatosan világít és a riasztást indító zóna LED-je pedig gyorsan villog.

- A LED TAMPER jelzi a 24 órás tamper zónából érkező sértéseket. A LED mindaddig villogni fog, amíg a rendszert újra be nem élesítjük.

A központ nyugalmi állapotában a tamper kör által kiváltott riasztást követően a LED ALARM (riasztás LED) mindaddig világítani fog, amíg nem csinálunk egy élesítés-hatástalanítás ciklust.

- Az össze zóna (kivéve a 24 órás tamper zónát) bypassolható. A bypassolásra csak a rendszer nyugalmi állapotában van lehetőségünk. A bypassolt zónát jelzi az adott zónához tartozó LED lassú villogása. Beélesített állapotban a bypassolt zónáról érkező jelzéseket a központ figyelmen kívül hagyja.

Bypassoláshoz és annak megszüntetéséhez minimálisan 0,5 másodpercig nyomni kell az adott zóna LED-je alatt található bypass kapcsolót. A bypassolt zóna LED-je lassan villog. Bypass megszüntetésekor a LED kikapcsol. A rendszer élesített állapotában a bypassolt zónáról információ nem látható.

- A zónák (kivétel a 24 órás tamper zóna) kilépési ideje állítható 5-128 másodperc között.

- A kilépési késleltetés akkor indul, amikor a rendszert élesített állapotba kapcsoljuk. A kilépési késleltetés fázisát a sárga színű LED EXIT DELAY jelzi. Ha a sárga LED folytonosan világít, akkor a központ élesített állapotban van.

- Csak az első zónát lehet késleltetni, ha a DLY bemenetet a közös földponttal (COM) rövidre zárjuk. Ennek a zónának a belépési késleltetése állítható 5-128 másodperc között. Abban az esetben, ha a DLY és a COM között nem alakítunk ki rövidzárat, akkor a Z1 megsértése azonnali riasztást fog kiváltani ugyanúgy, mint ha bármelyik másik zónát sértenénk meg.

- A CA-4MX panelen az OUT1 és OUT2 kimenetek a hangjelző berendezések csatlakoztatására, míg az OUT3 független kimenet más egyéb optikai jelzőegység csatlakoztatására szolgál.

- A sziréna jelzésének ideje állítható 9-768 másodperc között. Az optikai jelzőegységek számára kialakított OUT3 kimenet mindaddig aktív állapotban marad, amíg a riasztást nem töröljük. Aktív állapotban a kimeneten +12V feszültség van.

- Az összes kimenet és az érzékelők tápellátását biztosító kimenet biztosítékkal védett.

- A CA-4MX riasztóközpont tápellátását 230VAC hálózati tápfeszültség és 12V-os akkumulátor biztosítja, melynek a központ dobozában meg van a kialakított helye (6.5 Ah-ás akkumulátornak).

- A központi egység végzi el az akkumulátor töltését és az érzékelők tápellátását is.

Felszerelés:_________________________________________________________________

A riasztóközpontot a 230 VAC hálózatba kell csatlakoztatni. A csatlakoztatás és felszerelés előtt tanácsos megvizsgálni az épület kábelezését is figyelembe véve, hogy hol lesz a központnak legmegfelelőbb helye.

Válasszuk ki azt a tápvonalat, amely a folyamatos 230 VAC tápellátást fogja biztosítani a központnak és megfelelő biztosítékkel van ellátva.

A központ felszerelésekor a következő lépéseket kell követni:

- Távolítsuk el az elülső burkolatot, csatlakoztassuk le az aktiváló kapcsolót és fixáljuk a központdobozt.

- Csatlakoztassuk az érzékelőket. Minden érzékelő bemenetet 2,2 kohm-os ellenállással kell a közös földponttal (COM) zárni. Az ellenállásokat az érzékelő házában kell elhelyezni NO-s érzékelő esetében párhuzamosan, NC-s érzékelő esetében pedig sorosan.

Érzékelő tápellátása		Érzékelő tápellátása

Zóna	 Zóna

2,2 kohm	2,2 kohm

Föld  (COM)	Föld  (COM)

NC-s érzékelő esetén		NO-s érzékelő esetén

- Csatlakoztassuk a jelző berendezéseket. A kimenet és a földpont (COM) közé csatlakoztassunk 2,2 kohm-os ellenállást (hangjelző esetén párhuzamosan). Az ellenállás védeni fogja a rendszert néhány hangjelző által keltett nemkívánatos hangoktól.

- Aktiváljuk a késleltetés kapcsolót (amennyiben használni kívánunk ilyet a rendszerben) ami rövidre zárja a DLY bemenetet a közös földpotenciállal.

- Csatlakoztassuk a 230 VAC tápfeszültséget biztosító kábeleket a transzformátor ”AC 230V” kapcsaira. Csatlakoztassuk a védőföldelést a           jelöléssel ellátott helyre. Kapcsoljuk be a központ.

- Állítsuk be a potméterekkel a következőket:

  - kilépési késleltetés ideje (P1)

  - belépési késleltetés ideje (P2 – Z1 bemenet késleltetéséhez)

  - riasztás ideje (P3 – OUT1 és OUT2 aktív állapotában)

- Csatlakoztassuk az aktiváló kapcsolót a KEY és COM sorkapcsokhoz. A KEY és  COM bemenetek rövidzárásával a rendszert hatástalaníthatjuk. Ha megszakítjuk a KEY és COM bemenetek közti rövidzárat, akkor a rendszert élesíteni tudjuk.

- Csatlakoztassuk az akkumulátort és helyezzük vissza a doboz fedelét.

FIGYELEM!

A központ tápellátását 230 VAC tápfeszültség biztosítja. Figyelmetlenség, vagy rossz bekötés következményeként kialakulhat olyan elektromos túlterhelés, rövidzár, amely a központot tönkreteszi.

Legyünk rendkívül körültekintők, amikor a központot a hálózatra kötjük. A központi egység bekötésekor és installációs fázisában figyeljünk arra, hogy a központ tápellátását biztosító kábelek feszültségmentesek legyenek!!!

Megjegyzés:_________________________________________________________________

- Ha szeretnénk elkerülni, hogy a sziréna a tápfeszültség rákapcsolásakor azonnal elinduljon, akkor először távolítsuk el a hozzá tartozó biztosítékot.

- A hangjelzők riasztási időtartamát (OUT1 és OUT2 kimenetek aktív állapotának ideje) érdemes egy 12V-os lámpával letesztelni.

- Használjunk olyan adaptert a panel tápellátásához, ami rendelkezik saját védelemmel.

- Legyünk figyelmesek az akkumulátor csatlakoztatásakor, nehogy felcseréljük annak pólusait.

- Lehetőségünk van a központ élesítésére és hatástalanítására távolról is a KEY és COM sorkapcsok felhasználásával. Ebben az esetben bistabil rádióvevő alkalmazásával lehet megoldani az élesítés-hatástalanítás műveletet.

- Az előző ponthoz hasonlóan lehetőségünk van a Z1 belépési késleltetés vezérlésére is egy bistabil vevő alkalmazásával.

Technikai adatok:___________________________________________________________

Zónák száma:………………………………………………….……..…………………….4

Használandó ellenállás értéke:……………………………….….….……………..2,2 kohm

Fogyasztás:………………………………………………………..………………….50 mA

Panel tápellátását biztosító adapter teljesítménye:…………………..………………...0,7 A

Érzékelők tápellátását biztosító kimenet terhelhetősége:………….………………..400 mA

Hangjelző kimenetek terhelhetősége:………………………………….……….2x1000 mA

Fényjelző kimenet terhelhetősége:………………………………………………...1000 mA

Méret:…………………………………………………………………...270 x 170 x 80 mm

Súly:…………………………………………………………………………………..1,5 kg

A riasztóközpont minőségi tanúsítványait letöltheti a www.satel.pl honlapról.

1045 Budapest

Madridi u. 2.

Tel.: (+36) 390 4170

Fax: (+36) 390 4173

masco@masco.hu

www.masco.hu