CA-64 EPS

ca64eps_int 01/11

ZÓNABŐVÍTŐ BEÉPÍTETT TÁPEGYSÉGGEL

A CA-64 EPS zóna bővítő a SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA riasztó vezérlő panelekkel összekapcsolva használható. Ez a kézikönyv az 2.3 verziójú elektronika és a 2.01 verziójú firmware (vagy újabb) bővítőkhöz használható fel.

# Tulajdonságok

8 programozható zónabemenet:

NO, NC típusú érzékelők, valamint redőny mozgásérzékelők és rezgésérzékelők használatát támogatja,

Támogatja a szimpla EOL és dupla EOL hurokkialakítást.

Programozható vonalvégi lezáróellenállás érték.

Kiegészítő NC típusú szabotázs bemenet.

1.2 A kapcsolóüzemű tápegység.

# Elektronikai kártya

ÁBRA 1. A bővítő elektronikai kártyájának nézete.

1	-	DIP kapcsoló csoport (lásd: DIP-kapcsolók).

2	-	ÁLLAPOT LED:

- LED villog – adatcsere a központtal;

- LED világít – nincs kommunikáció a vezérlőpanellal.

3	-	akkumulátor töltőáram beállító érintkezőtüskék:

- Érintkezők zárva – 350 mA

- Érintkezők nyitva – 700 mA

4	-	akkumulátor csatlakozó vezetékek (12 V zárt savas ólomakkumulátor). Amennyiben az akkumulátor feszültsége több, mint 12 percig (3 akkumulátor teszt) 11 V alá csökken, akkor a bővítő akkumulátor hibát fog jelezni. Amikor a feszültség kb. 9,5 V alá esik, akkor az akkumulátor leválasztásra kerül.

Csatlakozók leírása:

Z1...Z8	–	zónák.

COM	–	közös föld.

TMP	–	szabotázs bemenet NC (amennyiben nem csatlakoztat szabotázskapcsolót ehhez csatlakozóhóz, zárja rövidre a közös földhöz).

CLK	-	órajel.

DTA	-	adat.

+12V	–	bővítő tápfeszültség kimenet 12 Vdc tápfeszültséget igénylő eszközök csatlakoztathatóak ehhez a kimenethez. Az ide csatlakoztatott eszközök fogyasztásának és az akkumulátor töltőárama összege nem haladhatja meg a tápegység kimeneti áramát.

AC	-	tápfeszültség bemenet (szükséges transzformátor: 18 V AC, 40 VA).

# DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 –ig DIP-kapcsolókkal állítsa be a zónabővítő címét. A címet eltérőre kell állítani a riasztó vezérlőpanel ugyanazon kommunikációs buszára csatlakoztatott más modulok címétől. VERSA vezérlőpanellel együtt történő működés esetén egy 12 (0Ch) és 14 (0Eh) közötti tartományban lévő címet kell beállítani. A bővítő címének meghatározáshoz adja össze az értéket, a kapcsolócsoport tagjainak egyedi értékét, amint azt a Táblázat 1. mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 1.

A 6. és 7. kapcsolónak kikapcsolt állapotba kell lennie.

A 8. DIP-kapcsolóval határozza meg a bővítő vezérlőpanel általi azonosításának módját:

KI – CA-64 EPS. A bővítő nem támogatja redőny mozgásérzékelő és rezgésérzékelő használatát. A vonalvégi lezáróellenállás értéke nem programozható.

BE – CA-64 EPSi. A bővítő támogatja redőny mozgásérzékelő és rezgésérzékelő használatát. A vonalvégi lezáróellenállás értéke programozható (győződjön meg a megfelelő érték beprogramozásáról).

A 8. kapcsolónak kikapcsolt pozicióban kell lennie, amennyiben CA-64 vezérlőpanellel valamint, ha 1.04 vagy annál rébbi firmware-rel rendelkező INTEGRA panelekkel kapcsolja össze a bővítőt. Ezek a vezérlőpanelek nem támogatják a CA-64 EPSi használatát.

Ábra. 2. Példa a címzés beállítására (a 14 (0Eh) cím egyike a VERSA sorozatú panelekkel történő együttműködéshez megkívánt címek közül).

# Felszerelés és elindítás

Bármilyen csatlakozás kivitelezése csak a riasztórendszer tápjának teljes lecsatlakoztatása után végezhető el.

Soha ne csatlakoztasson két beépített tápegységgel rendelkező eszközt ugyan arra a transzformátorra.

A transzformátor 230 Vac áramkörre történő csatlakoztatása előtt győződjön meg annak lekapcsolt állapotáról.

Soha ne csatlakoztasson lemerült akkumulátort a bővítőhöz (amikor az akkumulátor kapcsai között terhelés nélkül mérhető feszültség 11 V.nál alacsonyabb).

A bővítőt beltérre, normál páratartalmú levegővel rendelkező helyre kell felszerelni. A csatlakozások kialakításához használjon árnyékolatlan egyenes típusú kábelt (csavartérpár típusú kábel használata nem ajánlott).

- Rögzítse a bővítő áramköri lapját a házában.

- A DIP kapcsolók segítségével állítsa be a bővítő megfelelő címét és határozza meg az azonosításának módját.

- A bővítő CLK, DTA és COM csatlakozóit egy kábel használatával kösse a vezérlőpanel megfelelő kommunikációs buszának csatlakozóihoz (lásd: vezérlőpanel telepítői kézikönyv). A vezetékéknek egy kábelben kell futniuk.

- Csatlakoztassa a ház szabotázs kapcsolójának vezetékeit a TMP és COM csatlakozókhoz (vagy zárja rövidre azokat, amennyiben a szabotázs bemenetet nem kívánja használni).

- Csatlakoztassa az érzékelők vezetékeit (a csatlakoztatás leírásáért nézze meg a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvét).

- Csatlakoztassa a transzformátor primer oldalát egy 230 Vac áramkörhöz. Bizonyosodjon meg róla, hogy az áramkör megfelelő védelemmel van ellátva és folyamatosan feszültség alatt áll (kapcsolja le az áramkört a transzformátor csatlakoztatása előtt).

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder oldalát a bővítő AC csatlakozóihoz.

- Egy rövidzár használatával állítsa be az akkumulátor töltőáramának nagyságát (350 mA vagy 700 mA).

- Csatlakoztassa az akkumulátorhoz az arra szolgáló vezetékeket (pozitív csatlakozó – PIROS vezeték, negatív csatlakozó – FEKETE vezeték). A bővítő csak az akkumulátor csatlakoztatása után nem fog elindulni. Az akkumulátor az AC tápfeszültség hibája esetén fogja a tápellátást biztosítani.

- Kapcsolja be a 230 V AC áramkört.

- Indítsa el az azonosítási funkciót a vezérlőpanelben. Az azonosítás befejeztével, a zónákhoz kijelölésre kerül a riasztórendszer megfelelő zónaszámozása. (a zónák számozásának szabályai megtalálhatóak a vezérlőpanel programozói kézikönyvében).

Megjegyzés:	Amennyiben szükséges az akkumulátor lecsatlakoztatása a bővítőről, akkor először kapcsolja le a fő tápfeszültséget (AC) majd azután az akkumulátort. A tápfeszültség visszakapcsolása esetén kövesse a fent leírt eljárást.

3. ÁBRA Tápegység csatlakoztatása.

# Műszaki adatok

Programozható zónák száma	8

Tápfeszültség	18 V AC ±10%, 50-60 Hz

Ajánlott transzformátor	TR40VA (40 VA / 18 V AC)

Tápegység kimeneti árama	1.2 A

230 V áramfogyasztás:	készenlét	50 mA

maximum	220 mA

Akkumulátor áramfogyasztás:	készenlét	70 mA

maximum	100 mA

Akkumulátorhiba feszültségszint	11 V ±10%

Akkumulátor leválasztás feszültségszint	9.5 V ±10%

Akkumulátor töltőáram (kiválasztható)	350 mA / 700 mA

Kimeneti tápfeszültség tartomány	9.5…13.8 V DC

Megfelel a következő szabványoknak	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1,
EN 50131-3, EN 50131-6

Biztonsági fokozat az EN50131-nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5 –nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C…+55 °C

Max. páratartalom	933%

Elektronikai kártya méretei	140 x 68 mm

Tömeg	131 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl