BEÁLLÍTÁSI LISTA

BINÁRIS KÓDOK TÁBLÁZATA	4

Szervizmód elindítása	5

Programozás LED kezelővel	6

Programozás LCD kezelővel	6

Szervizmód funkciók	9

FS 0 – szervizmód vége	9

1.	Szervizmód szerkezete	9

FS 1 - Szerviz kód	9

FS 2 – Rendszerazonosító	9

FS 3 – Számítógép azonosító	9

FS 4 – Számítógép telefonszám	9

FS 5 – Csengetések válaszig – csengetések száma válasz előtt	10

2.	Biztonsági rendszer opciók	10

FS 6 – kezelő funkciók	11

FS 7 – kezelő jelzések	11

FS 8 – Felhasználó (kódok) opciók	11

FS 9 – Rendszer opciók 1. csoport	12

FS 79 – Rendszer opciók 2. csoport	13

FS 10 – Telefonos opciók 1. csoport	13

FS 11 – Telefonos opciók 2. csoport	14

3.	Idők	14

FS 12 – Kilépési idő késleltetés (Tki)	14

FS 13 – Kezelő riasztás idő	14

FS 14 – Óra korrekció	14

FS 15 – Év	14

4.	Zónák	15

FS 16, 17, 18, 19, 20 – zónák érzékenysége (1, 2, 3, 4, 5)	15

FS 21, 22, 23, 24, 25 – Zónák EOL (1, 2, 3, 4, 5)	15

FS 26, 27, 28, 29 30 – Zónák reakció típusa (1, 2, 3, 3, 4, 5)	15

FS 31, 32, 33, 34, 35 - Zónák riasztási késleltetés (1, 2, 3, 4, 5)	16

FS 36, 37,38,39,40 – Zónák opciói 1. csoport (1, 2, 3, 4, 5)	16

FS 41, 42, 43, 44, 45 – Zónák opciói 2. csoport (1, 2, 3, 4, 5)	17

5.	Kimenetek	17

FS 46 Jelzéskésleltetés OUT1 kimeneten	17

FS 47 Jelzésidő az OUT1 kimeneten	17

FS 48, 50 – OUT2 és OUT3 kimenetek funkciói	18

FS 49, 51 – OUT2 és OUT3 kimenetek működési ideje	18

FS 82 OUT2 kimenet riasztás késleltetés	18

FS 83 OUT3 kimenet riasztás késleltetés	18

FS 84 – Kimenetek opciói	19

6.	Felügyelet	19

6.1.	Állomások	19

FS 52 – 1-es felügyeleti állomás telefonszáma	19

FS 53 – 2-es felügyeleti állomás telefonszáma	20

FS 54, 55 – felügyeleti állomások adatátviteli formátuma	20

FS 56 – azonosító	20

6.2.	Kódok	21

FS 57, 58, 60, 61 – zónák eseménykódjai (1, 2, 3, 4, 5)	21

FS 59 – kezelő riasztás kódok	21

FS 62 – kezelő szabotázs kódok	21

FS 63 – szabotázs helyreállás kódok	21

FS 64, 65 – élesítés, hatástalanítás és riasztás törlés kódjai	21

FS 66, 68 – rendszer eseménykódok (1-es csoport)	22

FS 67 – rendszer eseménykódok (2-es csoport)	22

6.3.	Paraméterek	23

FS 69 – teszt –kor – teszt átviteli idő	23

FS 70 – teszt mindig – teszt átviteli periódus	23

FS 85 – teszt átvitel élesített állapotban	23

FS 71 – felügyelet felfüggesztési idő	23

FS 72 – AC hiányjelentés késleltetés	23

FS 73 – telefonvonali feszültséghiány jelentés késleltetés	23

7.	Újraindítások	24

FS 74 – beállítások törlése	24

FS 75 – kódok törlése	24

FS 76 – felügyeleti kódok és azonosítók törlése	24

FS 77 – helyi letöltés (helyi kommunikáció)	24

FS 78 – RS-232 letöltés	24

A kézikönyv frissítésének története	25

BINÁRIS KÓDOK TÁBLÁZATA

A számok a LED kezelő 2 – 5 –ig LED-jeinek jelzéseiből olvashatóak ki és bevitelük az alábbi táblázatban jelzettek szerint történik a kezelőben.

Decimális (tízes) számok – a táblázat 0 – 9 –ig bejegyzései.

Hexadecimális (tizenhatos) számok – a táblázat 0 – 15 –ig bejegyzései. A hexadecimális számokat A – F –ig a [*] billentyű és a számbillentyű megnyomásával kell bevinni LED kezelőben.

|  |  |  | LED-ek jelzései |
| --- | --- | --- | --- |
| Érték | Karakter | Billentyűk | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | ( | ( | ( | ( |
| 1 | 1 | 1 | ( | ( | ( | ( |
| 2 | 2 | 2 | ( | ( | ( | ( |
| 3 | 3 | 3 | ( | ( | ( | ( |
| 4 | 4 | 4 | ( | ( | ( | ( |
| 5 | 5 | 5 | ( | ( | ( | ( |
| 6 | 6 | 6 | ( | ( | ( | ( |
| 7 | 7 | 7 | ( | ( | ( | ( |
| 8 | 8 | 8 | ( | ( | ( | ( |
| 9 | 9 | 9 | ( | ( | ( | ( |
| 10 | A | *0 | ( | ( | ( | ( |
| 11 | B | *1 | ( | ( | ( | ( |
| 12 | C | *2 | ( | ( | ( | ( |
| 13 | D | *3 | ( | ( | ( | ( |
| 14 | E | *4 | ( | ( | ( | ( |
| 15 | F | *5 | ( | ( | ( | ( |

( - LED KI
	( - LED BE

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítványok letöltése elérhető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

RIASZTÓRENDSZER

FELHASZNÁLÓ

TELEFONSZÁM

CÍM

MEGJEGYZÉSEK

A riasztó vezérlőpanel működési módját a riasztórendszer paraméterei határozzák meg. Ezeknek paramétereknek beállítása lehetővé teszi, hogy a panel működését a védett hely egyedi szükségeihez igazítsa. A kezdeti, úgynevezett „alap” beállítások minden egyes szervizfunkció leírásában jelezve vannak.

A szervizfunkciók lehetővé teszi bizonyos rendszer paraméterek megváltoztatását a kezelő segítségével. Az ilyen változtatások a vezérlőpanel hatástalanított állapotában hajthatóak végre, vagy amikor az nem jelez riasztást.

A paraméterek szintén megváltoztathatóak távolról számítógép és a DLOAD10 program segítségével. Az ilyen módon történő programozás végrehajtásához a vezérlőpanel „letöltés” funkcióját kell használni (leírását lásd a CA-5 telepítői kézikönyvben). A program lehetővé teszi nevek kijelölését a felhasználókhoz és a zónákhoz. Az ezen a módon bevitt nevek a memórianapló LCD kezelőben vagy a számítógép képernyőjén történő áttekintésekor jelennek meg.

Szervizmód elindítása

Bármilyen paraméter szervizfunkció segítségével történő megváltoztatásához, el kell indítani a vezérlőpanel szervizfunkcióját ([szervizkód] [#]), majd be kell vinni a megfelelő szervizfunkció számát és ismét meg kell nyomni a [#] billentyűt. A számokat és a funkciók leírását a kézikönyv további részei tartalmazzák.

Szintén lehetséges a szervizmód meghívása a szervizmódba történő belépés nélkül.

Ebből a célból:

Csatlakoztassa le a vezérlőpanel tápfeszültségeit (először a hálózati tápfeszültséget, azután az akkumulátort),

Helyezze a rövidzárat a RESZET érintkezőkre a vezérlőpanel kártyáján,

Kapcsolja vissza a vezérlőpanel tápfeszültségeit (elsőnek az akkumulátort, majd a hálózati feszültséget) – a LED kezelő összes LED-je elkezd villogni és a kezelő rövid hangjelzést fog adni; amíg az LCD kezelőn a „nincs CLK” felirat fog megjelenni és rövid hangjelzést fog adni,

Távolítsa el a rövidzárat – a kezelő a szervizmódba lépést négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel fogja megerősíteni; LED kezelőben a  PROGRAMOZÁS LED bekapcsol; míg LCD kezelőben a szervizmenü fog megjelenni a kijelzőn.

Ez az eljárás, mint a szervizmódba történő belépés „tüskékről” néven ismertetve (lásd FS 9 funkció leírása).

Programozás LED kezelővel

A szervizfunkció meghívásával ellenőrizheti az aktuális beállítást vagy beviheti az új adatokat. Az adatbevitel módja a következő fejezetekben van leírva. Nyomja meg a [#] billentyűt a paraméterek új értékének eltárolásához, vagy nyomja meg a [*] billentyűt és tartsa lenyomva, amíg két hosszú hangjelzést nem hall, vagy vagylagosan nyomja le a [*] és [#] billentyűket a funkcióból történő változtatás nélküli kilépéshez.

A számparaméterek beállításának ellenőrzése (amelyek számok bevitelét kívánják meg) a [*] billentyű dupla megnyomásával lehetséges. A LED kezelő 2 – 5 –ig LED-jein az adott funkcióban beprogramozott egymás utáni számjegyek kettes számrendszerben kerülnek kijelzésre (az áttekintési eljárás a CA-5 felhasználói kézikönyvében kerül ismertetésre – „óra beállítás” leírása).

Egy paraméter megváltoztatásáért, miután kiolvasta annak értékét, állítsa meg a beállítások ellenőrzésének sorozatát (két hosszú hangjelzés a [*] billentyű megnyomása után), vigye be az új adatot és nyomja meg a [#] billentyűt. Vagy lépjen ki a funkcióból, majd hívja meg újra azt és vigye be a változtatásokat.

A funkcióból történő kilépés után a vezérlőpanel visszatér szervizmódba. A szervizmódból való kilépéshez hívja meg az FS 0 szervizfunkciót.

Programozás LCD kezelővel

A rendszer paraméterinek programozása majdnem ugyan olyan módón kivitelezhető, mint LED típusú kezelővel. Szervizmódban ([szervizkód] [#]), a CA-5 beállítási listában tartalmazott bármelyik szervizfunkcióhoz lehetséges a szervizfunkció számának bevitele és a [#] billentyű megnyomása után az aktuálisan programozott paraméterek értéke közvetlenül a kijelzőn kerül megjelnítésre. Ezen paraméterek értékének megváltoztatása a megfelelő adatok kezelőn történő bevitelével lehetséges.

Válassza ki az opciót a megfelelő funkció meghívásával és kapcsolja be a  jelzést az opció nevénél, amennyiben aktiválni akarja azt. A jelzés felkapcsolódik bármelyik számbillentyű megnyomásakor. Bármelyik számbillentyű ismételt megnyomásával a  jelzés kikapcsolható (opció kikapcsolása).

A programozás másik eljárása a szervizfunkcióban történő mozgást tartalmazza a nyílbillentyűk [▲] [▼] [◄] [►] segítségével. A funkciók úgy vannak csoportosítva, hogy megkönnyítsék a kívánt paraméterek megkeresését. A kezelő egy megfelelő jellel mutatja, hogy aktuálisan melyik paraméter programozása történik.

[►] [#] –	belépés a funkcióba, a kijelzett funkció meghívása,

[#] –	a funkció paraméterek megváltoztatásának megerősítése,

[◄] [#] –	visszatérés az előző menüszintre, kilépés a funkcióból a változtatások mentése nélkül,

[▲] [▼] –	a menü aktuális szintjén belüli görgetés.

Egy hexadecimális érték bevitelekor LCD kezelőben, nyomja meg a [▲] billentyűt, ami lehetővé teszi az A, B, C, D , E és F értékek bevitelét, amely a * jelzés megjelenítésével kerül jelzésre a kijelző jobb felső sarkában. Amikor telefonszámot visz be, az „A” karakter (szám vége) nem érhető el – az automatikusan kerül hozzáadásra. A távfelügyelet céljára szolgáló eseménykódok bevitele esetén az A, B, C, D, E és F karaktereket beviheti a [◄] [►] billentyűk használatával.

Szerviz funkciók (FS) menüje LCD kezelőben

→	0 szerviz vége

Konfiguráció

- Szervizmód

- Rendszerazonosító

- PC azonosító

- PC telefonszám

- Csengetések száma válasz előtt

Opciók

- Kezelő funkciók

- Kezelő jelzések

- Felhasználói opciók

- Rendszer opciók 1-es csoport

- Rendszeropciók 2-es csoport

- Telefon opciók 1-es csoport

- Telefon opciók 2-es csoport

Idők

- Kilépési idő

- Riasztási idő

- Óra beállítás

- Év

Zónák

Zóna

Érzékenység

EOL

Típus

Riasztás késleltetés

Opció 1.

Opció 2.

| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

(A táblázat a szervizfunkció számát tartalmazza)

Kimenetek

- OUT1 késleltetés

- OUT1 idő

- OUT2 funkció

- OUT2 idő

- OUT3 funkció

- OUT3 idő

- OUT2 késleltetés

- OUT3 késleltetés

- Kimenetek opciói

Felügyelet

Állomások

- Telefonszám 1.

- Telefonszám 2.

- Tel. 1. formátum

- Tel. 2. formátum

- Azonosító

Kódok

- Zónariasztás

- Zónavisszaállás

- Kezelőriasztás

- Zónaszabotázs

- Zónaszabotázs visszaállás

- Zónaszabotázs törlés

- Kezelő szabotázs

- Kezelő szabotázs visszaállás

- Élesítés

- Hatástalanítás

- Rendszer 1.

- Rendszer 3.

- Rendszer visszaállás

- Zónaáthidalás

- Zónaáthidalás törlés

Paraméterek

- Teszt fix időpontban

- Teszt utolsó esemény után

- Teszt élesített

- Felfüggesztési idő

- AC hiány késleltetés

- Telefon hiány késleltetés

Újraindítások

- Beállítások törlése

- Kódok törlése

- Felügyelet azonosítók törlése

- Helyi LETÖLTÉS

- RS-232 LETÖLTÉS

Szervizmód funkciók

### FS 0 – szervizmód vége

Megjegyzés: a szervizmód befejezése elindítja a vezérlőpanel újraindítását (ez az esemény nem kerül feljegyzésre az eseménymemóriába). Ha bármelyik 24 órás zóna vagy szabotázs . (pl. érzékelőé) sértett abban a pillanatban az riasztást fog indítani. Amennyiben ilyenkor egy „élesítés” típusú zóna sértett állapotban van, akkor az élesíteni fogja a vezérlőpanelt.

# Szervizmód szerkezete

Azért, hogy számadatokat vigyen be, nyomja meg sorjában a kezelő billentyűit, amint az a kézikönyv elején a bináris kódok táblázatában le van írva.

Funkciókban, amelyekben a bevitelre kerülő érték a 0 – 255 –ig tartományba esik a számokat a vezető nullák nélkül is be lehet vinni. Például, a 7-es számot be lehet vinni, mint 007, 07 vagy 7. A paraméter beállítások áttekintésének ideje alatt a vezérlőpanel mindig ki fogja jelezni a szám elején a nem lényeges nullákat is, kiegészítve azt három számjegyre, amint az ilyen funkciók alapértékei esetében mutatva vannak (pl. FS 5).

### FS 1 - Szerviz kód

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(decimális)	alapérték│1│2│3│4│5│#│

Programozás 4 -8 számjegyig.

Megjegyzés:

- A szervizkód értékét nem lehet ellenőrizni.

- A szervizkód a végén [#] –tel hozzáférést nyújt a szerviz menühöz.

- A szervizkód a végén [*] –gal hozzáférést nyújt néhány felhasználói funkcióhoz (részletekért folyamodjon a Felhasználói kézikönyvhöz, lásd a Hozzáférési kóddal elérhető felhasználói funkciók fejezet megjegyzéseit).

### FS 2 – Rendszerazonosító

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(hexadecimális)	alapérték│3│7│3│6│3│5│3│4│3│3│3│2│3│1│3│0│#

Programozza be mind a 16 számjegyet. A kódok táblázata ennek a leírásnak az elején található.

### FS 3 – Számítógép azonosító

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(hexadecimális)	alapérték│3│0│3│1│3│2│3│3│3│4│3│5│3│6│3│7│#

Programozza be mind a 16 számjegyet. A kódok táblázata ennek a leírásnak az elején található.

### FS 4 – Számítógép telefonszám

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(hexadecimális)	alapérték│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│#

Programozzon az első karaktertől maximum 16 karakterig, és zárja le a számot AA karakterekkel.

Megjegyzés:

- Mindösszesen együtt a telefonszám 16 számjegyből és speciális karakterből állhat. A speciális karakterek a számok tárcsázásának eljárását vezérlik. A telefonszám LED kezelőről történő programozása során, vigye be az egymást követő számjegyeket és karaktereket egy sorozatban, és zárja le a ([*] [0] [*] [0] [#] (AA#) bevitelével. A 2 – 5 –ig LED-ek mutatják (kettes számrendszerben) a programozott karakterek értékeit.

- Ne szúrjon be B, C és D karaktereket a telefonszám elé (azokat állítsa be az FS 10 szervizfunkció opcióiban).

- A várakozás a tárcsahangra (D kód) nem fogja csökkenteni a próbálkozások számlálóját foglalt jelzés esetén (pl. amikor a vezérlőpanel helyi vonalra van csatlakoztatva és a külső vonal foglalt, a panel tovább tárcsáz, annak sikeres megtörténtéig). Csak miután az egész szám tárcsázva lett, fogja a foglalt jelzés vagy a nincs válaszjelzés megváltoztatni ezt a számlálót.

- Amikor LED kezelőről programoz, bármelyik 16 karakternél rövidebb telefonszámot a speciális „AA” kóddal kell befejezni (AA jelenti a telefonszám végét).

- Speciális jelek generálása DTMF rendszerben megkívánja két számjegy felvitelét a telefonszámba (A és megfelelő szám).

| Speciális karakter | Programozás | Funkció leírás | Kijelzés mód (HEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | [*] [0] | Speciális karakter | A |
| AA | [*] [0] [*] [0] | Szám vége | AA |
| B | [*] [1] | PULUS tárcsázás | B |
| C | [*] [2] | TONE tárcsázás | C |
| D | [*] [3] | Várakozás tárcsahangra | D |
| E | [*] [4] | Rövid szünet (3 mp) | E |
| F | [*] [5] | Hosszú szünet (10 mp) | F |
| * | [*] [0] [0] | * jel DTMF módban | A0 |
| # | [*] [0] [1] | # jel DTMF módban | A1 |
| A | [*] [0] [2] | Egyéb jelek előállítása DTMF módban | A2 |
| B | [*] [0] [3] |  | A3 |
| C | [*] [0] [4] |  | A4 |
| D | [*] [0] [5] |  | A5 |

### FS 5 – Csengetések válaszig – csengetések száma válasz előtt

│‗│‗│‗│#	programozható érték 0 – 7 –ig	alapérték│0│0│2│#

# Biztonsági rendszer opciók

Egy opció kiválasztásához nyomja meg LED számának megfelelő billentyűt – a megfelelő LED dióda fel fog gyulladni. A kiválasztás megszüntetéséhez – a LED kikapcsolásához nyomja meg az annak az opciónak megfelelő számot. LCD kezelőben az opció kiválasztása/letiltása az  karakter be- illetve kikapcsolásával van jelezve. A beállítást a [#] billentyűvel kell megerősíteni.

### FS 6 – kezelő funkciók

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pánik riasztás |  | Pánik riasztás ([#]) engedélyezve |
| 2 | tűzriasztás |  | Tűzriasztás ([*]) engedélyezve |
| 3 | orvos riasztás |  | Orvosi riasztás ([0]) engedélyezve |
| 4 | gyorsriasztás | x | Gyorsélesítés ([0] [#]) engedélyezve |
| 5 | csendes pánik |  | Csendes pánikriasztás |

x – alapbeállítás

Megjegyzés: Az 5. opció kiválasztásának csak abban az esetben van értelme, ha az 1. opció is kiválasztásra került.

### FS 7 – kezelő jelzések

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | belépési idő | x | Belépési idő jelzés (Tbe) |
| 2 | kilépési idő | x | Kilépési idő jelzés (Tki) |
| 3 | riasztás | x | Riasztás jelzés |
| 4 | áll.háttéfény |  | Folyamatos világítás |
| 5 | aut.háttérfény | x | Automatikus megvilágítás (billentyű nyomásra bekapcsol) |

x – alapbeállítás

Megjegyzés: Egy időben kiválasztott 4. és 5. opció esetében a megvilágítás automata módon fog működni, valamint a vezérlőpanel bármelyik élesített zónájának megsértése esetén is.

### FS 8 – Felhasználó (kódok) opciók

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fh.4 - kényszer |  | 4. kód használata Kényszerített riasztást indít |
| 2 | f.5-ht.ha éles |  | 5. kód használatával csak abban az esetben lehet hatástalanítani, amennyuben az élesítés is azzal történt |
| 3 | 3 rossz k.-esem | x | 3 hibás kódbevitel eseményt generál |
| 4 | 3 rossz k.-ria. |  | 3 hibás kódbevitel eseményt generál és riasztást indít |
| 5 | nincs kez.-ria | x | Hiányzó kezelő (DTA rövidzár) riasztást indít |

x – alapbeállítás

### FS 9 – Rendszer opciók 1. csoport

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardw.szerv.lép | x | Szervizmódba lépés érintkezőkről engedélyezve |
| 2 | tamp.csak bekap | x | Hangos szabotázs riasztás csak élesített módban |
| 3 | suppr.arm.sts. | x | Élesített állapot jelzésének lekapcsolása 180 mp után |
| 4 | 3 teszt esemény |  | Csak 3 egymás utáni tesztátviteli esemény kerül tárolásra a memóriába |
| 5 | megfigy.korlát |  | Maximum 3 riasztás egy zónából 1 percnél rövidebb idő alatt |

x – alapbeállítás

Megjegyzések:

- Az 1. opció a rövidzárról történő szervizmódba lépésért felel. Ennek az opciónak az kikapcsolása esetén szervizmódba lépni csak a szervizkód segítségével lehetséges. Amennyiben a szervizkód elveszett, a vezérlőpanel feloldása az összes tárolt adat eredményezi törlődését – a vezérlőpanel a gyári értékeire tér vissza, mint az FS 74 és FS 75 funkciók meghívása után. A szervizmódba belépéshez a szervizkód ismerete nélkül a következő lépéseket hajtsa végre:

- Kapcsolja le először a hálózati tápfeszültséget, majd az akkumulátort,

- Helyezze a rövidzárat a RESZET tüskékre,

- Csatlakoztassa vissza először az akkumulátort, majd a hálózati tápfeszültséget,

- Várjon 60 mp-et (±5 mp.) és távolítsa el a rövidzárat,

- Vigye be az [1] [2] [3] [4] [5] kódot a kezelőről (a kódot 15 mp-en belül be kell vinni a rövidzár eltávolításától számítva) és zárja le a [#] vagy [*] billentyű megnyomásával.

- Aktív 2. opcióval az NO, NC, EOL 24 órás szabotázs zóna vagy 2EOL kialakítású zóna szabotázs áramkörének megsértése, a vezérlőpanel hatástalanított állapotában csak a kezelőben fog riasztást indítani. Másik oldalról, egy 2EOL vagy 24 órás szabotázs zóna normális megsértése (az érzékelő aktiválása) hangos riasztást fog indítani függetlenül ennek az opciónak az állásától.

Ez az opció nem felel a kezelő szabotázs jelzéséért. A kezelő eltávolítását a vezérlőpanel hatástalanított állapotában, a panel jelezni fogja azt a riasztás kimenetein (hangos riasztás).

- A 3. opció – 3 perccel az a rendszer élesítése után, a kezelő abba fogja hagyni az élesített mód jelzését (az  ÉLESÍTETT LED kikapcsol). A jelzés ismét kigyullad a zónák egyikének megsértése vagy egy szabotázs riasztás indítása esetén.

- A 4. opciót abban az esetben ajánlatos engedélyezni, ha gyakran történik tesztátvitel. Csak 3 egymás utáni sikeres tesztátviteli esemény kerül elmentésre a memóriába. A következő átvitelek nem kerülnek mentésre, ilyen módón megelőzi, hogy a vezérlőpanel eseménymemóriája gyorsan megteljen. A tesztátviteli eseményen kívül bármilyen más esemény bekövetkezése törölni fogja a tiltást és elmenti az aktív eseményt, amelyik azt jelenti, hogy a következő 3 tesztátvitelt elmentésre kerülhet a memóriába.

- Az 5. opció korlátozza az egy zóna által indított és mentett riasztások számát 3-ra 1 percnél rövidebb időtartamon belül. Az 5. opció csökkenti a rendszerben előidézett események számát az egy zóna által indított riasztások számának lecsökkentésével 3-ra 1 percnél rövidebb időtartamon belül. Amennyiben a vezérlőpanel élesített állapotban van, és 3 sértést vesz az adott zónából 1 percnél rövidebb idő alatt, akkor utána minden egyes következő sértés mellőzve lesz, kivéve ha 1 perc eltelt az előző sértés óta.

### FS 79 – Rendszer opciók 2. csoport

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | memória hiba | x | Hibajelzés az aktuális hiba áttekintéséig (7. billentyű) |
| 2 | riasztási mem. | x | Riasztás a zónában a riasztási napló áttekintéséig (5. billentyű) |
| 3 | új hiba jelzés |  | Új hiba hangos jelzése |
| 4 | OUT1 csak zóna |  | Kezelőről végrehajtott élesítés/hatástalanítás igazolásának tiltása az OUT1 kimeneten |
| 5 | nem használt |  |  |

x – alapbeállítás

Megjegyzések:

- Az 1. opció kiválasztása a hiba jelzését ( HIBA LED villogása) eredményezi, még azután is, ha annak oka megszűnt, az aktuális hibák áttekintéséig (nyomja le és tartsa lenyomva a 7. billentyűt).

- A kiválasztott 2. opció esetén a riasztás jelzés törlése nem törli az adott zóna riasztási memóriáját, amelyik az adott riasztást indította. A jelzés törölve lesz a riasztási napló áttekintése (nyomja le és tartsa lenyomva az 5. billentyűt) vagy a rendszer élesítése után.

- Aktiv 3. opció mellett a rendszerben megjelenő hiba esetén az a kezelőben a  HIBA LED, valamint hangjelzés által lesz jelezve, amíg a hiba oka meg nem lett szüntetve. Az aktuális hiba áttekintése, kivéve ha a hiba oka már törölve lett, fogja a hangjelzést elnémítani (a LED villogva marad a hiba törléséig, vagy egy új áttekintésig, ha az 1. opció engedélyezva van). Egy újabb hiba megjelenése ismét elindítja a hangjelzést.

- A 4. opció engedélyezése korlátozni fogja az élesítés/hatástalanítás jelzését az OUT1 kimeneten, csak azokra az esetekre, ha az élesítés/hatástalanítás zónáról történik (pl. távirányító segítségével). A kezelőről végrehajtott élesítés/hatástalanítás nem lesz jelezve az OUT1 kimeneten.

### FS 10 – Telefonos opciók 1. csoport

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | megfigyelés |  | Felügyelet engedélyezve |
| 2 | n.vonalhng figy |  | Nincs tárcsahang ellenőrzés a kézi beszélő felemelése után |
| 3 | föld.indítás |  | Földindítás létrehozása a tárcsázás megkezdése előtt |
| 4 | impulzus 1/1,5 |  | Pulzus arány PULZUS tárcsázás esetén 1:1,5 (LED ki – 1:2) |
| 5 | tone tárcsázás | x | TONT tárcsázás (LED KI – PULZUS tárcsázás) |

x – alapbeállítás

### FS 11 – Telefonos opciók 2. csoport

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | külső letöltés |  | A letöltés kezdeményezhető kívülről telefonvonalon keresztül |
| 2 | dupla hívás | x | Dupla hívás (LED KI – egy meghatározott csengetésszám után) |
| 3 | mindig megfigy. |  | Nem hagyja ki az eseményeket, amelyek nincsenek megerősítve a felügyelet által |
| 4 | nin.let.ha éles |  | Letöltés külső oldalról élesített állapotban nem lehetséges |
| 5 | nem használt |  | Tartalék |

x – alapbeállítás

Megjegyzés: A 2. opció beállításának és az FS 5 funkcióval beállított csengetések számának megegyezőnek kell lennie a vezérlőpanelben és a számítógépben a telefonon keresztül történő kommunikáció létrejöttéhez (amelyik lehetővé teszi a letöltés elindítását).

# Idők

### FS 12 – Kilépési idő késleltetés (Tki)

│‗│‗│‗│#	programozható érték 0 – 255 mp-ig	alapérték│0│3│0│#

### FS 13 – Kezelő riasztás idő

│‗│‗│‗│#	programozható érték 0 – 255 mp-ig	alapérték│0│3│0│#

Megjegyzés: Amíg riasztást jelez a kezelő, a vezérlőpanel nem vált ki további riasztásokat és nem rögzít eseményeket.

### FS 14 – Óra korrekció

│‗│‗│#	alapérték│0│0│#

Programozás:	01 – 19	– pozitív korrekció	1 – 19 mp-ig

00	– nincs korrekció

81 – 99	– negatív korrekció	1 -19 mp-ig

### FS 15 – Év

│‗│‗│‗│#	programozható érték 0 – 255 -ig	alapérték│0│0│5│#

Például: 2005. év esetén programozzon 5-t.

Megjegyzés: Az évszám helyesbítése fontos szökőévben a naptárfunkció helyes működése érdekében

# Zónák

### FS 16, 17, 18, 19, 20 – zónák érzékenysége (1, 2, 3, 4, 5)

|  | FS 16 Z1 | FS 17 Z2 | FS 18 Z3 | FS 19 Z4 | FS 20 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna érzékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 030 | 030 | 303 | 030 | 030 |

Programozás: 1 – 255 -ig (16 – 4080 ms-ig)

Az aktuális érzékenység kiszámításához szorozza meg a bevitt értéket 16 ms-mal.

Alapérzékenység: 30 x 16 ms = 480ms (0,48 mp)

### FS 21, 22, 23, 24, 25 – Zónák EOL (1, 2, 3, 4, 5)

|  | FS 21 Z1 | FS 22 Z2 | FS 23 Z3 | FS 24 Z4 | FS 25 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna típus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 |

Programozás: 0 – 5 –ig

- Nincs érzékelő

- NC érzékelő

- NO érzékelő

- EOL érzékelő

- 2EOL/NC érzékelő

- 2EOL/NO érzékelő

### FS 26, 27, 28, 29 30 – Zónák reakció típusa (1, 2, 3, 3, 4, 5)

|  | FS 26 Z1 | FS 27 Z2 | FS 28 Z3 | FS 29 Z4 | FS 30 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna reakciótípus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 000 | 002 | 002 | 002 | 006 |

Programozás: 0 – 7 –ig

- Belépés/kilépés

- Belső késleltetett

- Azonnali

- Számláló

- 24 órás pánik

- 24 órás tűz

- 24 órás szabotázs

- Élesítés/hatástalanítás, riasztás törlés

- Kerület

- Belépés/kilépés végső

- késleltetett

Megjegyzés: A számláló típusú zóna (3. típus) számol a 2. sértésig (a 2. sértés indítja a riasztást).

A számlálási idő a „zónariasztás késleltetés” paraméterrel van meghatározva (FS 31 – 35). Amennyiben nincs belépési idő késleltetés beprogramozva a számláló zónának (pl. a paraméter értéke = 0), akkor a számlálási idő értéke 30 mp.

### FS 31, 32, 33, 34, 35 - Zónák riasztási késleltetés (1, 2, 3, 4, 5)

|  | FS 31 Z1 | FS 32 Z2 | FS 33 Z3 | FS 34 Z4 | FS 35 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna riasztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 030 | 000 | 000 | 000 | 000 |

Programozás: 0 – 255 mp-ig

Megjegyzés:

- A paraméternek 0, 1, 3, 9 és 10. típusú zónák esetében van jelentése. Be-/kilépési zónának a „belépési kérleltetési idő” (Tki), míg számláló zónának a „sértések számlálási idő”.

- Egy belső késleltetett típusú zóna késleltetési idejének 0-ra állítása azt eredményezi, hogy egy ilyen zóna felveszi az aktuális belépési késleltetés visszaszámlálás legmagasabb értékét.

### FS 36, 37,38,39,40 – Zónák opciói 1. csoport (1, 2, 3, 4, 5)

| LED száma | Az opció neve LCD kezelőben | Opció leírása | FS 36 Z1 | FS 37 Z2 | FS 38 Z3 | FS 39 Z4 | FS 40 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | auto reszet 3* | Auto reszet 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | kilép.végén ri. | Riasztás, amikor a zóna megsérül a kilépési késleltetés után | x | x | x | x | x |
| 3 | bypass nem ki. | Áthidalás, ha nincs kilépés |  |  |  |  |  |
| 4 | prioritás | Felügyelt élesítéskor |  | x | x | x |  |
| 5 | áramell. Késl. | Tápfeszültség bekapcsolásának késleltetése 120mp-re |  |  |  |  |  |

x- alapbeállítás

Megjegyzés:

- A *-gal jelölt opciók jelentése megváltozik a 7. típusú zóna esetében.

  - opció – beállítja a panel által felügyelt zónák viselkedését:

  - LED KI – bistabil vezérlés: a vezérlőpanel élesített, a zóna megsértése esetén, és hatástalanított a zóna normális állapotában. Élesített állapotban bekövetkező riasztás esetén a zónasértés vége hatástalanítani fogja a rendszert és törli a riasztást; de amennyiben a vezérlőpanel hatástalanított állapotba riaszt (szabotázs), a zóna megsértése nem fogja élesíteni a vezérlőpanelt, de a sértés vége törölni fogja a riasztást,

  - LED BE – monostabil vezérlés: a zóna minden egyes megsértése ellenkezőjére változtatja a vezérlőpanel állapotát: élesíti a rendszert, ha a vezérlőpanel hatástalanított és hatástalanítja a rendszert, amennyiben az élesítve volt illetve egy a riasztás esetén törli azt. Amennyiben a vezérlőpanel egy riasztást jelez a hatástalanított állapotában a zóna megsértése nem fogja élesíteni a rendszert, de a riasztást törölni fogja. Monostabil módban a telepítő korlátozhatja a zóna funkcióját csak élesítésre (2. opció).

- 2. opció – monostabil vezérlés hatásköre (fontos, amennyiben az 1. opció ki van választva):

  - LED KI – a zóna megsértése élesítheti/hatástalaníthatja a rendszert és törölheti a riasztást,

  - LED BE – a zóna sértése csak élesítheti a rendszert (hatástalanítás és riasztás törlés csak a kezelőről lehetséges a felhasználói kóddal).

- 3. opció – a zóna át lesz hidalva, ha egy be-/kilépési zóna (0. vagy 9. reakció típus) nem kerül megsértésre a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt.

- Az aktív 4. opcióval rendelkező zóna nem lehet sértett vagy szabotált az élesítés pillanatában, az élesítést visszautasítja a vezérlőpanel és a sértett zóna neve kijelzésre kerül az LCD kezelőben. Ez az opció nem alkalmazható élesítésre a 7. reakció típus segítségével (élesítés/hatástalanítás).

- Aktív 5. opcióval rendelkező zóna nincs felügyelve a vezérlőpanel által 120 mp-ig a vezérlőpanel elindításának pillanatától.

### FS 41, 42, 43, 44, 45 – Zónák opciói 2. csoport (1, 2, 3, 4, 5)

| LED száma | Az opció neve LCD kezelőben | Opció leírása | FS 41 Z1 | FS 42 Z2 | FS 43 Z3 | FS 44 Z4 | FS 45 Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ú.ind.htal.után | Helyreállás hatástalanítás után |  |  |  |  |  |
| 2 | ú.ind.cseng.ut. | Helyreállás sziréna idő után |  |  |  |  |  |
| 3 | megszakít. késl. | Felügyelet megszakítása a belépési késleltetés ideje alatt | x | x | x | x | x |
| 4 | cseng.a kezelőn | Csengő jelzés a kezelőben | x |  |  |  |  |
| 5 | triggers OUT1 | Riasztás kiváltása OUT1 kimeneten* | x | x | x | x | x |

x- alapbeállítás

* - kimenet, mint betörésriasztás kimenet programozva.

# Kimenetek

### FS 46 Jelzéskésleltetés OUT1 kimeneten

│‗│‗│‗│#	alapérték│0│0│0│#

Programozás: 0 – 255 (0- 1020 mp-ig).

Az aktuális késleltetési idő kiszámításához szorozza meg a bevitt értéket 4 mp-cel.

### FS 47 Jelzésidő az OUT1 kimeneten

│‗│‗│‗│#	alapérték│0│1│5│#

Programozás: 0 – 255 (4- 1020 mp-ig).

A paraméter 0 értéke esetén a kimenet működési ideje 60 mp.

Az aktuális késleltetési idő kiszámításához szorozza meg a bevitt értéket 4 mp-cel.

A riasztás idejének alapértéke: 15 x 4 mp = 60 mp (1 perc)

### FS 48, 50 – OUT2 és OUT3 kimenetek funkciói

### FS 49, 51 – OUT2 és OUT3 kimenetek működési ideje

|  | FS 48 OUT2 | FS 50 OUT3 |
| --- | --- | --- |
| Kimenet funkció |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 001 | 005 |

Programozás. 0 – 16

- Nem használt

- Betörésriasztás

- Kezelőriasztás

- Kész állapot

- Élesített állapot

- AC, akkumulátor és telefonvonal hibajelzés

- AC hiányjelzés

- Akkumulátorhiba jelzés

- Telefonvonal hibajelzés

- Földindítás jelzés

- Telefonvonal relé

- MONO kapcsoló

- BI kapcsoló

- Reszetelhető tápfeszültség

- Kényszerített riasztás

- Felügyelet elismerés

- Részleges élesítés állapot

|  | FS 49 OUT2 | FS 51 OUT3 |
| --- | --- | --- |
| Kimenet működési idő |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 000 | 000 |

Programozás: 1 – 255 (4 – 1020 mp).

Az aktuális idők kiszámítása hasonló, mint FS 47 szervizfunkcióban.

A paraméter 0 értéke esetén a kimenet törlésig aktív marad.

Megjegyzések:

- A 10. típusú kimenet funkciójának leírása a CA-5 Felhasználó Kézikönyvben van leírva („Telefonvonal csatlakoztatása” fejezet).

- Amennyiben 1. típusú (betörésriasztás) vagy 14. típusú (Kényszerített riasztás) kimenet részére 0 működési idő került programozásra, a kimenet aktív marad a riasztás törléséig.

- A „Kényszerített riasztás” aktív állapotát nem lehet törölni a 4. jogosultsági szintű felhasználói kód használatával, amikor a „Kényszerítés” opció ki van választva (FS 8, 1. opció).

### FS 82 OUT2 kimenet riasztás késleltetés

│‗│‗│‗│#	alapérték│0│0│0│#

Programozás: 0 – 255 (0- 1020 mp-ig).

Az aktuális késleltetési idő kiszámításához szorozza meg a bevitt értéket 4 mp-cel.

### FS 83 OUT3 kimenet riasztás késleltetés

│‗│‗│‗│#	alapérték│0│0│0│#

Programozás: 0 – 255 (0- 1020 mp-ig).

Az aktuális késleltetési idő kiszámításához szorozza meg a bevitt értéket 4 mp-cel.

Megjegyzés: Az FS 82 és FS 83 beprogramozott késleltetési idő csak a riasztás funkcióval rendelkező kimenetekre vonatkozik.

### FS 84 – Kimenetek opciói

| LED szám | Az opció neve LCD kezelőben | Opció beállítása | Opció leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT1 polar.”-„ |  | OUT1 kimenet polaritásának megfordítása |
| 2 | OUT2 polar.”-„ |  | OUT2 kimenet polaritásának megfordítása |
| 3 | OUT3 polar.”-„ |  | OUT3 polaritás |
| 4 | OUT1-tűz=betö. |  | Tűzriasztás folyamatos jelzéssel, mint betörésriasztás OUT1 kimeneten |
| 5 | OUT1 jóváhagy |  | Élesítés/hatástalanítás és riasztás törlés jelzése OUT1 kimeneten |

Megjegyzés:

- Kiválasztott 1. opcióval a –OUT1 csatlakozó rövidre van zárva a COM pont felé passzív állapotban és leválasztva róla aktív állapotban.

- Aktív 2. és 3. opció esetében a kimenetek rövidre vannak zárva a földhöz inaktív állapotukban és leválasztásra kerülnek róla aktív állapotukban.

- A tűzriasztás normális állapotban szaggatott jelzéssel (1 mp BE/ 1mp KI) van jelezve az OUT1 kimeneten. Ha a 4. opció ki van választva a tűzriasztás ugyan azon módón folyamatos jelzéssel kerül jelzésre, mint a betörésriasztás az OUT1 kimeneten.

- Amikor az 5. opciót bekapcsolta rövid (hang)jelzések jelennek meg az OUT1 kimeneten a következő helyzetekben:

  - Egy rövid (hang)jelzés – élesítés,

  - Két rövid (hang)jelzés – hatástalanítás (amennyiben nem volt riasztás),

  - Négy rövid (hang)jelzés – riasztás törlés, vagy hatástalanítás és riasztás törlés.

A 4. opció az FS 79 szerviz funkcióban (rendszeropciók, 2. csoport) korlátozza a zónáról történő élesítés/hatástalanítás jelzését az OUT1 kimeneten (pl. távirányító vagy nyomógomb segítségével).

# Felügyelet

A felügyeleti kódokat egy vagy két telefonszámra lehet továbbítani. Bármelyiküknek lehetséges különböző átviteli formátumokat választani. A „ContactID – összes” formátum kiválasztása az első számnak, lényegtelenné teszi a másik szám átviteli formátumának kiválasztását – annak CID formátum lesz automatikusan beállítva.

## Állomások

### FS 52 – 1-es felügyeleti állomás telefonszáma

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(hexadecimális)	alapérték│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│#

A – szám vége

B – PULZUS tárcsázás

C – TONE – tárcsázás

D – várakozás folyamatos hangra

E – rövid szünet

F – hosszú szünet

Programozzon az első karaktertől maximum 16 karakterig, és zárja le a számot [#] billentyűvel – a panel automatikusan kitölti a nem használt üres helyeket az A karakterrel.

### FS 53 – 2-es felügyeleti állomás telefonszáma

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#

(hexadecimális)	alapérték│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│A│#

### FS 54, 55 – felügyeleti állomások adatátviteli formátuma

|  | FS 54 Tel.szám 1 | FS 55 Tel.szám 2 |
| --- | --- | --- |
| Átviteli formátum |  |  |  |  |  |  |
| Alapérték | 015 | 007 |

Programozás: 0 – 15

- Silent Knight, Ademco lassú (10BPS),

- Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (20BPS),

- Silent Knight gyors,

- Radionics 1400Hz,

- radionics 2300Hz,

- Radionics paritással 1400Hz,

- Radionocs paritással 2300Hz,

- Ademco Express (DTMF),

- Silent knight, Ademco lassú, kiterjesztett,

- Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, kiterjesztett,

- Slient Knight gyors, kiterjesztett,

- Radionics 1400Hz, kiterjesztett,

- Radionics 2300Hz, kiterjesztett,

- 0 nincs kézfogás (Silent Knight, Ademco 10BPS – megerősítés nélkül),

- Contact ID (választott),

- Contact ID (teljes)-

Megjegyzés: A 14. formátum (ContactID választott) van azoknak az eseményeknek a felügyeletére használva, amelyeknek a megfelelő funkcióban nem nulla érték lett beprogramozva.

### FS 56 – azonosító

│‗│‗│‗│‗│#	programozás 0000 – FFFF -ig	alapérték│0│0│0│0│#

(hexadecimális)

Megjegyzés:

- A 0000 azonosító zárolja a felügyeleti tulajdonságot.

- Használja az 1 – 9 –ig és A – F –ig karaktereket. Három karakteres azonosító esetében a negyedik karakternek 0-t kell programozni (a 0 nem kerül átvitelre).

- Amennyiben a felügyeleti állomás 0-t kíván meg az azonosítóban, programozzon A-t a 0 helyett (pl. 12A3 az 1203 helyett).

## Kódok

### FS 57, 58, 60, 61 – zónák eseménykódjai (1, 2, 3, 4, 5)

| Funkció száma | Esemény leírás | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS 57 | Zónariasztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| FS 58 | Zóna helyreállás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| FS 60 | Zóna szabotázs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| FS 61 | Zóna szabotázs helyreállás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| FS 80 | Zóna áthidalás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 1 | A | 2 | A | 3 | A | 4 | A | 5 |
| FS 81 | Zónaáthidalás törlés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 |

Alapérték

### FS 59 – kezelő riasztás kódok

| Pánik [#] | Tűz [*] | Segít-ség [0] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |

### FS 62 – kezelő szabotázs kódok

| Kény-szerí-tett | 3 hibás kód | Kezelő hiány |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | A | 1 | B |

### FS 63 – szabotázs helyreállás kódok

| Kez. helyreállás |
| --- |
| 3 | 6 |

Megjegyzés: A kezelő hiány kód a kezelővel történő adatcsere megszűnte után kerül elküldésre (adat busz elvágása).

### FS 64, 65 – élesítés, hatástalanítás és riasztás törlés kódjai

|  | FS 64 élesí-tés | FS 65 hatástalanítás |
| --- | --- | --- |
| Felhasználó 1 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Felhasználó 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Felhasználó 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | 6 | 3 |
| Felhasználó 4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Felhasználó 5 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 6 | 5 |
| MESTER felhasználó |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Zóna általi élesítés/hatástalanítás 1 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Gyors élesítés [0] [#] |  |  |  |  |
|  | 5 | 8 |  |  |
| Riasztás törlés |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 8 |

### FS 66, 68 – rendszer eseménykódok (1-es csoport)

| Esemény leírása | FS 66 ese-mény | FS 68 esemény visszaállás |
| --- | --- | --- |
| Hálózati feszültség hiány |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Akkumulátor hiba 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 2 | 8 | 2 |
| AUX és KPD kimenetek túlterhelése |  |  |  |  |
|  | 7 | 3 | 8 | 3 |
| OUT1 kimenet túlterhelés 4 |  |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 8 | 4 |
| DTA busz hiba |  |  |  |  |
|  | 7 | 5 | 8 | 5 |
| Felügyelet hiba |  |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Óra vesztés |  |  |  |  |
|  | 7 | 7 | 8 | 7 |

### FS 67 – rendszer eseménykódok (2-es csoport)

| Esemény leírása | FS 67 ese-mény |
| --- | --- |
| Vezérlőpanel újraindulás |  |  |
|  | 7 | 8 |
| LETÖLTÉS visszahívás |  |  |
|  | 7 | 9 |
| Sikeres LETÖLTÉS |  |  |
|  | 7 | A |
| LETÖLTÉS hiba |  |  |
|  | 7 | B |
| Felügyeleti teszt |  |  |
|  | 7 | C |
| Szerviz mód indítás |  |  |
|  | 7 | D |
| Szervizmód vége |  |  |
|  | 7 | E |

## Paraméterek

### FS 69 – teszt –kor – teszt átviteli idő

│‗│‗│‗│‗│#	alapérték│9│9│9│9│# (tiltva)

Formátum – ÓÓ:PP (órák:percek)

### FS 70 – teszt mindig – teszt átviteli periódus

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#	alapérték│0│0│0│0│0│0│# (tiltva)

Formátum –PP:ÓÓ:NN (percek:órák:napok)

### FS 85 – teszt átvitel élesített állapotban

│‗│‗│‗│‗│‗│‗│#	alapérték│0│0│0│0│0│0│# (tiltva)

Formátum –PP:ÓÓ:NN (percek:órák:napok)

A funkció lehetővé teszi egy külön teszt átviteli periódus beprogramozását. Csak a rendszer élesített állapotában érvényes (például, amikor sűrűbb tesztátvitel szükséges az élesített állapot ideje alatt). A vezérlőpanel az adott funkcióban meghatározott időperiódusban hívni fogja a felügyeleti állomást. Amennyiben a bevitt érték 0, akkor függetlenül a vezérlőpanel élesített vagy hatástalanított állapotától, csak az FS 70 szervizfunkcióban programozott időperiódus van használva.

### FS 71 – felügyelet felfüggesztési idő

│‗│‗│‗│#	Programozás 0 – 255 mp-ig	alapérték│0│3│0│#

Megjegyzések:

- 0 érték bevitele felfüggeszti a felügyeletet a következő esemény bekövetkezéséig.

- A felügyelet 8 sikertelen kísérlet után felfüggesztésre kerül mindegyik felügyeleti állomás telefonszámnak (foglaltság, nincs hívójel vagy megerősítés).

- Az FS 11 3. opció kiválasztása azt eredményezi, hogy a vezérlőpanel megpróbálja a felfüggesztési peridus után újraküldeni a felügyelet által nem megerősített kódokat. Amennyiben ez az opció nincs kiválasztva, a vezérlőpanel kihagyja a megerősítetlen kódokat és folytatja a következő események. kezelésével

### FS 72 – AC hiányjelentés késleltetés

│‗│‗│‗│#	Programozás 0 – 255 mp-ig	alapérték│0│1│0│#

Megjegyzés: 0 érték beprogramozása meggátolja az „AC hiány” eseménykód küldését, amíg az ilyen hibainformáció kijelzésre kerül a LED kezelőkön az aktuális hiba áttekintésekor.

### FS 73 – telefonvonali feszültséghiány jelentés késleltetés

│‗│‗│‗│#	Programozás 0 – 99 mp-ig	alapérték│0│0│0│#

Megjegyzés: 0 érték bevitele meggátolja a „telefonvonali feszültség hiány” típusú hiba jelentését.

# Újraindítások

Az FS 74 és FS 75 funkciók végrehajtása a paraméterek beállításait fogja az alapértékekre visszaállítani. Ezeknek a funkcióknak a speciális végrehajtási módja (a végrehajtás megerősítésének kérése az [1] -es billentyűvel) megerősíti a véletlen törlés elleni védelmet.

### FS 74 – beállítások törlése

A funkció meghívása után a 2 – 4 –ig LED –ek fel fognak gyulladni. Nyomja meg az [1] –es billentyűt az alapértékek visszaállításához. A funkció szintén törli a felhasználók és a zónák nevét is.

### FS 75 – kódok törlése

A funkció meghívása után az 1, 3, 4 és 5 LED –ek be fognak kapcsolni. Nyomja meg az [1] –es billentyűt az alapértékek visszaállításához.

### FS 76 – felügyeleti kódok és azonosítók törlése

Az összes kód visszaállításra kerül az előreprogramozott alapértékeknek megfelelően (lásd FS 56 – FS 68). A funkció célja a kiválasztott felügyeleti kódok programozási eljárásának meggyorsítása. A funkció korábbi aktiválása szükségtelenné teszi azoknak a kódoknak a törlését, amelyek nem kerülnek elküldésre a felügyeleti állomásnak. a törlés nulla karakterek programozásából áll.

A funkció meghívása után az 1, 2, 4 és 5 LED –ek be fognak kapcsolni. Nyomja meg az [1] –es billentyűt az összes felügyeleti kód és azonosító alapértékének visszaállításához.

### FS 77 – helyi letöltés (helyi kommunikáció)

Megjegyzés: az eljárás során végrehajtott összes változtatás azok a panelbe történő feltöltése után válnak érvényessé néhány paraméter kivételével (zóna érzékenység, zóna típus, telefonüzenés opciók), amelyek a kommunikáció befejezése után vagy a panel által leszámolt egy perc leteltével (a feltöltés vége után).

### FS 78 – RS-232 letöltés

A funkció meghívása elindítja az adatcserét a panel és a számítógép között az RS-232 port-on keresztül.

Megjegyzés: a vezérlőpanel és a számítógép portjainak összekapcsolásához használja a speciális, SATEL gyártmányú kábelt, amelyik a szabványos TTL (0V, +5V) jelek átalakítására szolgál szabványos RS-232 (-12V, +12V) jelekre. A kábel kétirányú kommunikációt tesz lehetővé. 4.0 verziójú nyomtatott áramköri lap esetében (áramköri lap RJ aljzattal) DB9FC/RJ jelzésű kábel használata szükséges. Korábbi verzió esetében DB9FC/PIN3 jelzésű kábel használata válik szükségessé.

A funkció meghívása nem indítja el a kommunikációt (3 hosszú hangjelzés), ha a panel éppen tárcsáz. Amennyiben a probléma hosszabb ideig áll fent, mint lehetséges kapcsolja ki a felügyeletet a programozás idejére (FS10 1. opció).

A kézikönyv frissítésének története

A leirt változások a CA-5 v1.09 vezérlőpanel kézikönyvében megfogalmazottakra vonatkoznak.

| DÁTUM | VERZIÓ | Változások leírása |
| --- | --- | --- |
| 2007 április | 2.10 | Egy új jelölések kerültek bemutatásra a LED kezelőkben. A vezérlőpanel számítógépről történő programozásához új kábel szükséges (24. o.). A „tesztátvitel élesített állapotban” funkció és a „3 tesztátviteli esemény” opció hozzá lett adva (8. és 23. o.). Új hibakörülmény hangjelzése hozzá lett adva (13. o.). A jelzések korlátozásának opciója az OUT1 kimeneten hozzá lett adva (13. o.). A monostabil és bistabil vezérlés leírása a 7. funkciójú zóna által (élesítés/hatástalanítás) mordosításra került (16. o.). |
| 2008 május | 2.10 | Az FS 56 szervizfunkció leírásához új megjegyzés lett hozzáadva (20. o.). |

SATEL sp. Z.o.o.
Ul. Schuberta 79.
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl

# Text boxes

RIASZTÓ KÖZPONT

CA-5 Program verzió: 2.10

alapérték