FD-1

VÍZKIFOLYÁS ÉRZÉKELŐ

fd1_hu 09/17

Az FD-1 érzékelő vízvezetékkel rendelkező helyiségekben bekövetkező vízszivárgás vagy vízkiömlés érzékelésére szolgál. Ez a kézikönyv az 1.4 (vagy újabb) elektronikai változattal rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Tulajdonság

- Külső vízérzékelő szonda.

- Tápfeszültség ellenőrzés.

- Jelző LED.

- Kettős, fedéleltávolítás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem.

# Leírás

A riasztás kb. 4 mp-cel azután kerül jelzésre, hogy a víz eléri a felszerelt érzékelőelektródák magasságát. A riasztást a relé kontaktusának nyitásra és a jelző LED piros fénye bekapcsolása jelzi. A riasztás egy pár másodperccel azután kerül befejezésre, hogy a víz szintje a felszerelt érzékelőelektródák magassága alá csökken.

## Tápfeszültség ellenőrzés

Amennyiben a feszültség hosszabb ideig 9 V (±5%) alá csökken, akkor az érzékelő hibát jelez. A hibát a riasztásrelé aktiválása és a jelző LED folyamatos piros fénye jelzi. A hiba mindaddig jelzésre kerül, míg a hiba fennáll.

## Áramköri lap

csatlakozó:

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

COM	-	közös föld.

TMP	-	szabotázskimenet (NC).

NC	-	riasztáskimenet (NC relé).

szabotázs kapcsoló.

relé állapotát jelző LED. Pirosan világít, ha a relé nyitva.

jelző LED működésének engedélyezésére/letiltására szolgáló érintkezők. A jelző LED működése az érintkezőkre felhelyezett rövidzár esetén van engedélyezve.

érzékelőszonda csatlakoztatására szolgáló sorkapocs.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Az érzékelő beltéri alkalmazásra szolgál.

- Válassza ki az érzékelő felszerelésnek helyét.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Készítsen az érzékelő házának hátoldalán egy, a vezetékek bevezetésére szolgáló nyílást.

- Az elkészített nyíláson vezesse keresztül a vezetékeket.

- Húzza át az érzékelő szonda vezetékeit a ház nyílásán.

- A mellékelt tiplik és csavarok segítségével rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a felszerelési felületre (4. ábra).

- Csatlakoztassa a vezetékeket az érzékelő csatlakozóihoz.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Ellenőrizze az érzékelő működését a szonda vízbemerítésével.

- Rögzítse az érzékelőszonda vezetékeit és magát az érzékelőt (5. ábra). Az érzékelő ezzel használatra kész.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC (±15%)

Készenléti áramfogyasztás	2.5 mA

Maximális áramfogyasztás	4 mA

Relé érintkező terhelhetősége (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Érzékelőszonda csatlakozókábel hossza	3 m

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Ház méretei	26 x 112 x 29 mm

Tömeg	81 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu