|  | DIGITÁLIS ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ INDIGO |  |
| --- | --- | --- |

indigo_hu 07/09

Az INDIGO digitális üvegtörésérzékelő behatolásjelző rendszerekben történő alkalmazásra készült. Az érzékelő üvegtábla, rétegelt vagy temperált üveg betörésének érzékelésre alkalmas. Az üveg betörése egy alacsony frekvenciájú hang (ütődés hang) és azt követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését követően kerül jelzésre. A magas frekvenciájú hangcsatorna elemzése az ütéskor keletkező alacsony frekvenciájú hang érzékelését követő 4 mp-ig tart.

Az érzékelő felügyeli a saját tápfeszültségét. Amennyiben az 9V (±5%) alá esik több, mint 
2 mp-ig, az érzékelő a hibát a riasztásrelé aktiválásával és a LED folyamatos fényével fogja jelezni. A minimum 9V (±5%) tápfeszültség visszaállása meg szüntetni a hiba kijelzését.

1. ábra magyarázata:

1	-	csatlakozók:

NC	-	relé (NC).

TMP	-	szabotázsérintkező (NC).

COM	-	közös föld.

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

2	-	szabotázskapcsoló.

3	-	piros fényű LED jelzései:

- Alacsony frekvenciájú hang érzékelése (rövid villanás);

- üvegtörés (2 mp-es világítás).

4	-	Érintkezőtüskék a LED jelzéseinek engedélyezésére/tiltására. A LED jelzése rövidrezárt érintkezőtüskék esetén engedélyezve van.

5	-	Érintkezőtüskék a tesztmód engedélyezésére/tiltására. Tesztmódban az érzékelő csak a magas frekvenciájú csatornát elemzi és az üvegtörést csak a megfelelő hang érzékelése után fogja jelezni. A tesztmód az érintkezőtüskék nyitott állapotában van engedélyezve. Az érzékelő tesztelésére az INDIGO TESTER használata ajánlott.

6	-	Mikrofon.

7	-	Magas frekvenciájú hangcsatorna érzékenységét szabályzó potenciométer.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő felszerelésre alkalmas. Egy olyan falfelületre szükséges közvetlenül felszerelni, hogy a védett üvegfelület az érzékelő érzékelési tartományán belül legyen. Vegye figyelembe, hogy az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, hangelnyelő anyagok, stb. csökkenthetik az érzékelési tartomány méretét.

- Nyissa ki az érzékelő házát és távolítsa el az áramköri kártyát.

- Készítse el a csavarok és a kábel bevezetésére alkalmas nyílásokat a ház hátsó oldalán.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a falra.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Csatlakoztass a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz.

- Állítsa be az érzékelőt az érintkezőtüskék és az érzékenységállító potenciométer használatával.

- Zárja vissza az érzékelő házát. Az érzékelő most működésre kész.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Átlagos áramfelvétel	12.5 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Ház méretei	48 x 78 x 23 mm

Tömeg	48 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

1. Ábra. Az érzékelő áramköri lapjának nézete.