|  | OPTIKAIKÁBEL ILLESZTŐ INT-FI |  |
| --- | --- | --- |

int-fi_hu 05/09

Az INT-FI illesztő lehetővé teszi az adatok átalakítását és optikai kábelen történő átvitelét. INTEGRA vezérlőpanelekkel kommunikációs buszával vagy az ACCO beléptetésvezérlő rendszer RS-485 kommunikációs buszával történő használatra alkalmas. Az átalakító az eszközök közötti távolság max. 4km-re történő megnövelését teszi lehetővé.

# Tulajdonságok

INTEGRA vezérlőpanel kezelői és bővítői buszok jeleinek és az ACCO beléptetésvezérlő rendszer RS-485 jeleinek átalakítása.

4 csatlakozó két pár optikai kábel számára.

Csatlakozó az INTEGRA vezérlőpanel három kommunikációs buszának (egy kezelői és két bővítői busz) vagy egy az ACCO beléptetésvezérlő rendszer RS-485 buszának.

Két különböző működési mód a rövidzárak beállításától függően.

Kiválasztott működési mód jelzése LED-ekkel.

Maximum 2km-es távolság két optikai illesztőegység között.

Optikai egységek közötti távolság kiterjesztésének lehetősége maximum 4 km-re lánc kialakítás esetén (lásd 5. ábra).

Népszerű multimódusú optikai kábelek alkalmazásának támogatása.

Frissíthető firmware.

Az optikai kábelen átvitt adatok elektromágneses interferenciával szembeni védettsége.

Biztosítja az eszközök galvanikus leválasztását.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Elektronikai kártya nézete. L – beállító rövidzár; optikai kábel hossza kevesebb, mint 500m; H – beállító rövidzár optikai kábel hossza több, mint 500m.

1. ábra magyarázata

1	-	RS-232 port (TTL szabvány) számítógép COM portjának csatlakoztatásához. A firmware frissítéséhez csatlakoztassa az aljzatot a számítógéphez a SATEL által készített kábellel (DB9FC/RJ-KPL).

2	-	illesztő beállító rövidzárak. Alapértelmezettként az összes rövidzár fel van helyezve.

R/B	-	támogatott busz típusának kiválasztása:

Érintkezők nyitva	-	RS-485 busz,

Érintkezők rövidrezárva	-	INTEGRA vezérlőpanelek kommunikációs busza.

M/S	-	optikai illesztőmodul működési helyének kiválasztása vezérlőpanellel történő használat esetén (RS-485 busz esetében a rövidzár beállítása lényegtelen).

Érintkezők nyitva	-	az illesztő a vezérlőpanel oldalán működik Mester),

Érintkezők rövidrezárva	-	az illesztő kezelő vagy bővítő oldalon működik (Szolga).

3	-	diagnosztikai LED az illesztő beállításának jelzésére:

A	-	rövidzár az R/B érintkezőkön,

B	-	rövidzár R/B és M/S érintkezőkön,

R	-	rövidzár eltávolítva az R/B és M/S érintkezőkről.

4	-	ST típusú csatlakozó 50/125 μm vagy 62,5/125 μm optikai kábelek csatlakoztatásához,

A	-	elsődleges csatlakozók (RX – vétel; TX – adás),

B	-	bővítő csatlakozók (RX – vétel; TX – adás), szerepe az eszközök csatlakoztatásának módjától függ – lásd 4. és 5. ábra.

5	-	adódióda áramának, az „A” csatlakozóhoz kapcsolt optikai kábel hosszától függő megváltoztatását lehetővé tevő érintkező.

6	-	adódióda áramának, az „B” csatlakozóhoz kapcsolt optikai kábel hosszától függő megváltoztatását lehetővé tevő érintkező.

7	-	tápfeszültség jelenlétének és a program működését jelző LED.

8	-	csatlakozók:

COM	-	közös föld

DTM	-	kezelői busz adat,

CKM	-	kezelői busz órajel,

DT1	-	első bővítői busz adat,

CK1	-	első bővítői busz órajel,

DT2	-	második bővítői busz adat,

CK2	-	második bővítői busz órajel,

A RS B	-	RS-485 busz csatlakozói,

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

# Felszerelés

Az összes elektromos csatlakoztatást lekapcsolt tápfeszültség mellett kell elvégezni.

Az INT-FI illesztőegységet beltéri, normál páratartalommal rendelkező helyre kell felszerelni. Az eszköz felszerelésére szolgáló hely kiválasztásánál tekintetbe kell venni, hogy az a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmet biztosítsa.

Az INTEGRA vezérlőpanel kommunikációs buszaihoz és a tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatást tipikus egyenes árnyékolatlan a riasztórendszerekben alkalmazott kábellel kell kialakítani (csavartérpáros kábel, pl. UTP, STP vagy FTP kábel használata nem ajánlott). Az RS-485 buszhoz történő csatlakozás kialakításához használjon UTP típusú kábelt (árnyékolatlan csavart érpár). A két INT-FI illesztő egységhez csatlakoztatott optikai kábel maximális hossza 2 km.

Megjegyzések:

A beállítást az R/B és M/S rövidzárak segítségével a tápfeszültség bekapcsolását megelőzően ki kell választani.

A Mester beállítású INT-FI egység és a vezérlőpanel vagy a kezelő / bővítőmodul és a Szolgaként beállított INT-FI egység közötti távolság maximum 100 m lehet.

A nem használt ST típusú csatlakozókról ne távolítsa el a porvédő kupakot.

2. Ábra Két INT-FI egység és az INTEGRA vezérlőpanel kapcsolatának példája. A vezérlőpanel oldalán található egység mint Mester (eltávolított M/S rövidzár), és a kezelő / bővítőmodul oldalán található egység mint Szolga (felhelyezett M/S rövidzár) van beállítva. A Mester egység a vezérlőpanel alaplapjáról van megtáplálva a másik oldalon egy független tápfeszültség forrásról oldható meg (kiegészítő tápegység, bővítőmodul tápegysége). A Szolga beállításban működő egységhez a fenti ábrán láthatónál nagyobb számú kezelő / bővítő is csatlakoztatható.

3. Ábra Két INT-FI egység és az ACCO beléptetésvezérlő rendszer RS-485 busz kapcsolatának példája. Mindkét INT-FI egységen található rövidzárak el vannak távolítva. Az ACCO-KP-PS  oldalán található egység a modul áramköri lapjáról van megtáplálva, a másik egység egy független tápfeszültség forrásról biztosítható (kiegészítő tápegység).

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	120 mA20%

Áramfelvétel, max.	160 mA

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10…+55 °C

Elektronikai kártya méretei	80 x 57 mm

Tömeg	125 g

| A legfrisebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.eu weboldalról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

# Text boxes

5. Ábra Példa a lánc kialakításra (a második INT-FI egység, mint egy jelismétlő működik).

4. Ábra  Példa a csillag kialakításra. Ajánlott, amennyiben  az optikai kábelek vezetése a vezérlőpaneltól különböző hosszban vagy irányokban szükséges. Mindkét pár optikai kábel a vezérlőpanel felé irnyuló, illetve attól származó jeleket továbbít, de mindegyike különböző kezelők és bővítők irányából / felé.