|  | HANGÜZENET GENERÁTOR INT-VMG |  |
| --- | --- | --- |

int-vmg_hu 03/12

Az INT-VMG modul előre rögzített üzenetek meghatározott események bekövetkezése esetén történő hangos lejátszását teszi lehetővé. INTEGRA vezérlőpanelekkel (mint kimeneti bővítő) és bármilyen más, a generátor bemeneteit működtetni képes eszközzel összeköttetésben használható. Ez a kézikönyv a 2.1 elektronikai és 1.00 firmware vagy újabb verzióval rendelkező modulokra vonatkozik.

# Tulajdonságok

Maximum 32 rögzíthető üzenet.

Hangüzenetek kezelése VMG-SOFT program segítségével.

Beépített mikrofon az üzenetek rögzítéséhez.

Kommunikációs buszon (INTEGRA vezérlőpanelek) vagy 16 bemeneten keresztüli vezérlés.

Hangszóró közvetlen csatlakoztatását lehetővé tevő beépített erősítő.

Mini-jack fülhallgató vagy külső erősítő csatlakoztatásához.

Lejátszott üzenetek hangerejének szabályozása.

További NC típusú szabotázsbemenet.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	75 mA

Maximális áramfogyasztás	500 mA

SPEAKER csatlakozókra kapcsolt hangszóró ajánlott impedanciája	8 Ω

Hangszórókimenet max. teljesítménye	6 W

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Áramköri lap méretei	68 x 140 mm

Tömeg	80 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.sateleu/ce weboldalról

# Működés leírása

A vezérlőpanel kommunikációs buszára csatlakoztatott modul kimeneti bővítőként kerül felismerésre. A modulhoz kijelölt kimenetek egyikének aktiválása a megfelelő üzenet lejátszását eredményezi (1-es kimenet – 0. üzenet, 2-es kimenet –1. üzenet, stb.). Az üzenet lejátszását kiváltó esemény a kimenet beprogramozásának módjától függ.

Az üzenet szintén lejátszásra kerül a modul kiválasztott kimenetének föld felé történő rövidrezárásakor. Ez lehetővé teszi bármilyen eszköz felhasználását vezérlés céljából. A gyári beállításoknak megfelelően a bemenetek indítják a 0 ~ 15 üzeneteket (1-es bemenet indítja a 0. üzenetet, 2. bemenet – 1. üzenet, stb). A további sorszámmal rendelkező üzenetek kijelölhetőek a bemenetekhez.

A modul maximum 96 üzenetlejátszási parancs sorbaállítására képes.

# Áramköri lap

USB MINI-B aljzat a modul és a programozó számítógép összekapcsolására.

modul egyedi címének és a működési paraméterek beállítására szolgáló DIP-kapcsolók (lásd DIP-kapcsolók fejezet).

PLAY LED – üzenet lejátszása közben világít.

REC LED – üzenet rögzítése közben világít.

M4…M0 LED-ek – üzenetek számát jelképezik. Az egyes LED-ekhez számok vannak kijelölve (LED BE – lásd 1. Táblázat; LED KI – 0). Ezeknek a számoknak az összege felel meg az üzenet számának. Az üzenetek száma 0 ~ 31 között lehet.

| LED | M4 | M3 | M2 | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

1. Táblázat Világító (BE) LED-ekhez kijelölt számok.

mini-jack aljzat fülhallgató vagy külső audioerősítő csatlakoztatásához.

jövőbeli alkalmazásokra szolgáló csatlakozó.

gyártási folyamat során használt csatlakozó.

EA LED jelzi a következőket:

- Lassú villogás –vezérlőpanellal történő kommunikáció folyamatban;

- Gyors villogás – modul össze van kapcsolva a számítógéppel az USB porton keresztül;

- Folyamatos világítás – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel.

REC gomb – rögzítés elindítása a beépített mikrofon használatával.

PLAY gomb:

- üzenetek lejátszása;

- hangerőszabályozás funkció elindítása;

- bemenetekhez kijelölt üzenetszámok megváltoztatása.

mikrofon.

NEXT gomb:

- üzenet számának kiválasztása;

- hangerőszabályozás;

- bemenetekhez kijelölt üzenetszámok megváltoztatására szolgáló funkció elindítása.

## Csatlakozók leírása

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

COM	-	közös föld.

IN1…IN16	-	üzenetindító bemenetek.

TMP	-	szabotázsáramkör bemenet (NC) – amennyiben nincs felhasználva rövidre kell zárni a közös föld felé.

CLK, DTA	-	vezérlőpanel kommunikációs buszának csatlakoztatására szolgáló csatlakozók.

A RS485 B	-	RS-485 busz csatlakozók.

SPEAKER	-	hangszóró csatlakozók.

## DIP-kapcsolók

Az 1 – 5 DIP-kapcsolók szolgálnak a modul címének beállítására. A modul számára egyedi címet kell beállítani, amennyiben vezérlőpanel kommunikációs buszára van csatlakoztatva. Az egyes DIP-kapcsolókhoz számok vannak kijelölve (BE állásban – lásd 2. Táblázat; KI állásban – 0). Ezeknek a számoknak az összege felel meg a beállított címnek. Ezek a kapcsolók a cím 0 ~ 31 tartományban történő beállítását teszi lehetővé.

| DIP-switch number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

2. Táblázat DIP-kapcsolók BE állásához kijelölt számok.

A 6. és 7. DIP-kapcsolók lehetővé teszik a kommunikációs buszon keresztül indított üzenetek számának meghatározását. Az üzenetek száma megfelel a modulhoz kijelölt rendszerkimenetek számának. A modul által elfoglalásra kerülő címek száma az üzenetek/kimenetek számától függ (a panel automatikusan az 1~5 kapcsolókon beállított címet követő egymást követő címeket fogja kijelölni).

| DIP-kapcsoló | Üzenetek száma | Címek száma |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 |  |  |
| KI | KI | 8 | 1 |
| BE | KI | 16 | 2 |
| KI | BE | 24 | 3 |
| BE | BE | 32 | 4 |

3. Táblázat Üzenetek és az elfoglalt címek 6. és 7. DIP-kapcsolók állásától függő száma.

A 8. DIP-kapcsoló szolgál az üzenetek beépített mikrofon általi rögzítésének engedélyezésére/letiltására.

KI – rögzítés letiltva;

BE – rögzítés engedélyezve.

# Felszerelés és elindítás

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Az INT-VMG modult normális páratartalommal rendelkező beltéri szobába lehet felszerelni.

Az alábbi leírás INTEGRA vezérlőpanellal összekapcsolt INT-VMG esetére vonatkozik. Amennyiben az üzenetek a bementek használatával kerülnek indításra, akkor a bemeneteket a vezérlőeszköz kimenetivel össze kell kötni. Ha a modul nem szükséges a kommunikációs buszhoz csatlakoztatni, akkor hagyja ki 2, 3, 5, 8 és 9 lépéseket.

- Rögzítse az áramköri lapot a házba.

- A DIP-kapcsolók használatával állítsa be a modul címét és határozza meg a buszon keresztül indítás kerülő üzenetek számát.

- Csatlakoztass a CLK, DTA és COM csatlakozókat a vezérlőpanel bővítői buszához. A csatlakozás kialakításához ajánlott egyenes, árnyékolatlan kábel használata. Amennyiben csavartérpár típusú kábelt használ, akkor tilos a CLK (óra) és DTA (adat) jeleket egy csavart érpár vezetékein keresztül csatlakoztatni. Az ereknek egy kábelben kell futniuk. A kábel hosszúsága nem haladhatja meg az 1000 m-t. Ha a távolság nagyobb, mint 300 m, akkor szükséges lehet az egyes jelek számára több ér párhuzamos csatlakoztatására.

- Az igényektől függően csatlakoztassa a hangszórót (SPEAKER csatlakozókhoz), audioerősítőt vagy fülhallgatót (LINE aljzathoz).

- Csatlakoztassa a modul házának szabotázskapcsoló vezetékeit a TMP és COM sorkapcsokhoz. Amennyiben nem szükséges, hogy a modul felügyelje a szabotázskapcsolót, akkor a TMP és COM csatlakozási pontokat rövidre kell zárni.

- Csatlakoztassa a tápfeszültség vezetékeit a +12 V és COM csatlakozókhoz. A tápfeszültség biztosítható a vezérlőpanelról vagy bármilyen, 12 Vdc kimenőfeszültséget biztosító tápegységről.

- Kapcsolja be a tápfeszültséget. Az EA jelzésű LED fénye be fog kapcsolni.

- Indítsa el a vezérlőpanel bővítőazonosítási funkcióját. A modul kimeneti bővítőként kerül felismerésre. Az azonosítási folyamat során a modul számára kijelölésre fognak kerülni a megfelelő kimenetszámok és rendszerbeli címek.

- Programozza be megfelelően a riasztórendszerben a modulhoz kijelölt kimeneteket:

- Válassza ki a kimenet funkcióját, pl. határozza meg az üzenet lejátszásának körülményeit;

- Győződjön meg róla, hogy a kimenet „polaritás” opciója engedélyezve legyen (ha a polaritás meg van fordítva, akkor az üzenet nem fog megfelelően lejátszásra kerülni).

- Ha az üzenetet ismétlődően kívánják lejátszani, akkor engedélyezze a „pulzálás” opciót (az üzenet annyiszor kerül lejátszásra, ahányszor a kimenet aktiválásra kerül a beállított „kikapcsolási idő”-n belül).

# Modul manuális működtetése

## Üzenetek rögzítése

- Állítsa a 8. DIP-kapcsolót BE állásba.

- Nyomja meg a NEXT gombot a rögzíteni kívánt üzenet kiválasztásához. Az üzenet száma a LED-eken a 2. oldalon található 1. Táblázat szerint kerül megjelenítésre.

- Nyomja meg a REC gombot (a REC LED fénye bekapcsol) és mondja az üzent tartalmát a mikrofonba. A modul automatikus felvételi hangerőszabályzóval rendelkezik.

- Nyomja meg ismételten a REC gombot a rögzítés leállításához (a REC LED fénye kikapcsol). A rögzítés 16 mp. eltelte után véget fog érni (hosszabb rögzítési idő használata érdekében használja a VMG-Soft programot).

Megjegyzés:	A rögzítés befejezése után ajánlott a 8. DIP-kapcsoló KI állásba történő átkapcsolása.

## Rögzített üzenetek meghallgatása

- Nyomja meg a NEXT gombot a lejátszani kívánt üzenet számának kiválasztásához. Az üzenet száma a LED-eken a 2. oldalon található 1. Táblázat szerint kerül megjelenítésre.

- Nyomja meg a PLAY gombot (PLAY LED fénye bekapcsol). A kiválasztott üzenet lejátszásra fog kerülni.

## Hangerőszabályozás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 mp-ig a PLAY gombot. A 3. ábrán ábrázolt LED-ek 3x fel fognak villanni, majd utána az aktuálisan beállított hangerőt fogják jelezni (minnél több LED világít, annál nagyobb a hangerő; összes LED világít – maximális hangerő; egy LED sem világít – minimális hangerő).

- Nyomja meg a NEXT gombot ismétlődően a megkívánt hangerő beállításáig.

- Nyomja meg a PLAY gombot a hangerőszabályozás funkcióból történő kilépéshez. A funkció automatikusan befejezésre kerül a NEXT gomb utolsó megnyomása után 
10 mp-cel.

## Bemenetekhez kijelölt üzenetszámok megváltoztatása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 mp-ig a NEXT gombot. A 3. ábrán ábrázolt LED-ek 3x fel fognak villanni, majd azután a M0…M2 LED-ek jelzik, hogy mely üzenetek vannak aktuálisan kijelölve a bemenetekhez.

M0 LED világít – 0-15 üzenetek (1-es bemenet indítja 0. üzenetet, 2-es bemenet –
 1. üzenetet, stb.);

M1 LED világít –8-23 üzenetek (1-es bemenet indítja 8. üzenetet, 2-es bemenet – 
9. üzenetet, stb.);

M2 LED világít –16-31 üzenetek (1-es bemenet indítja 16. üzenetet, 2-es bemenet –17. üzenetet, stb.).

- Nyomja meg egymás után többször a PLAY gombot mindaddig, amíg a kimenetekhez a megkívánt üzenetszámok kerülnek kijelölésre.

- Nyomja meg a NEXT gombot a bemenetekhez kijelölt üzenetszámok megváltoztatásának funkciójából történő kilépéshez. A funkció automatikusan befejezésre kerül a PLAY gomb utolsó megnyomása után 10 mp-cel.

# VMG-Soft program

A VMG-Soft program lehetővé teszi az üzeneteinek szintetizálását és a modul programozását. A telepítő fájlt a modulhoz mellékelt CD tartalmazza. A telepítőfájl szintén letölthető a www.satel.pl weboldalról is. A VMG-Soft program Windows 2000/XP/VISTA/7 operációs rendszereket használó számítógépekre telepíthető.

A modult és az INT-VMG programot futtató számítógépet egy USB kábellel kell összekötni. A Windows rendszer automatikusan érzékelni fogja az új eszköz csatlakoztatását és el fogja indítani az új hardverhez tartozó driver telepítésén végigvezető varázslót. A driver megtalálható az eszközhöz mellékel CD-n. A Windows operációs rendszerek némelyike figyelmeztetést adhat, hogy a driver nem esett át kompatibilitási teszten. A figyelmeztetések ellenére folytassa a szükséges driverek telepítését.

Megjegyzés:	A modul számítógéphez történő csatlakoztatását követően a modul összes funkciója letiltásra és a lejátszásra váró üzenet listája törlésre fog kerülni.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu