integra_i_e 08/07

1045 Budapest

Madridi u. 2.

Tel.: (+36) 390 4170

Fax: (+36) 390 4173

masco@masco.hu

www.masco.hu

FIGYELMEZTETÉS

A riasztórendszer telepítése biztonsági okokból csak képzett szakember által történhet.

Az áramütés kockázatának elkerülése miatt a rendszer telepítése előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. Minden bekötést áramtalanított állapotban kell elvégezni, pl. a tápellátás lekapcsolásával.

A központ telefonos kommunikátora közvetlenül csak PSTN (analóg) telefonvonalhoz csatlakoztatható. A telefonos kommunikátor digitális hálózathoz (pl. ISDN) való közvetlen csatlakoztatása a berendezés sérülését okozhatja.

A riasztórendszer veszélyes eszközöket tartalmazhat, ezért az alkotórészeket illetéktelen személyektől távol kell tartani.

Ha a javítás során biztosítékot kell cserélni, akkor az csak lekapcsolt tápellátás mellett hajtható végre. Az új biztosíték paramétereinek egyeznie kell az eredeti biztosíték paramétereivel.

A gyártó által előírt házat és tápegységet ajánlott használni.

A konstrukción változtatni, és illetéktelen személy által javítási munkát végezni tilos. Ez legfőképp a rendszer összeállítására és az alkotóelemek módosítására vonatkozik.

FIGYELEM!

Tilos a központhoz teljesen lemerült akkumulátort kötni (11 V-nál alacsonyabb feszültség a kapcsokon). A berendezés sérülésének elkerülése érdekében a teljesen lemerült / még nem használt akkumulátorokat használat előtt az erre alkalmas töltővel fel kell tölteni.

A riasztórendszerekhez használt akkumulátorok ólmot tartalmaznak. Az elhasznált akkumulátorokat nem szabad eldobni, hanem a hatályos előírásoknak megfelelően kell elhelyezni (Európai Irányelvek 91/157/EEC és 83/86/EEC).

| MINŐSÍTÉSI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| Termékek: CA424P, CA832, CA16128P - INTEGRA riasztóközpont alaplap. - INTEGRA 24 - INTEGRA 32 - INTEGRA 64 - INTEGRA 128 | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |  |
| Termék leírás: Alaplapok riasztóközpontokhoz behatolás elleni riasztórendszerekhez. |
| A termékek megfelelnek az alábbi EU-s Előírásoknak: LVD 73/23/EEC+93/68/EEC EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21) |
| A termék megfelel az alábbi szabványoknak: LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 R&TTE: TBR 21(1998) |
| Gdańsk, Poland 07.03.2005 | Teszt Laboratórium Vezetője: Michał Konarski |
| A legújabb EC minősítési nyilatkozat és a termékek jóváhagyási bizonyítvány letölthető a www.satel.pl weboldalról |

TARTALOM

1.	Általános	5

2.	Központok Általános Jellemzői	5

3.	Rendszer Alkotórészei	6

3.1	Alaplapok	6

3.2	INTEGRA LCD kezelő	8

3.3	Szinoptikus kártya	8

3.4	INTEGRA partíciókezelő	8

3.5	INTEGRA kódzár	8

3.6	Bővítő DALLAS chip olvasókhoz	8

3.7	Zónabővítő	9

3.8	Kimenet bővítő	9

3.9	Zónabővítő tápegységgel	9

3.10	Kimenet bővítő tápegységgel	9

3.11	Címezhető zónabővítő	9

3.12	Beszédszintetizátor bővítő	9

4.	Működési Leírás	10

4.1	Objektumok	11

4.2	Partíciók	12

4.3	Zónák	16

4.3.1	A rendszerben lévő zónák meghatározása és számozása	16

4.3.2	Paraméterek	17

4.3.3	Opciók	18

4.3.4	Zóna típusok	19

4.4	Kimenetek	22

4.4.1	Paraméterek	23

4.4.2	Opciók	23

4.4.3	Kimenet forrás triggerelése	24

4.4.4	Hozzáférés engedélyezés	24

4.4.5	Kimenet típusa	24

4.5	Kódok és Felhasználók	28

4.6	Előtagok	29

4.7	Távfelügyelet	29

4.8	Üzenetküldés	34

4.9	Hívásfogadás	36

4.9.1	Telefonon keresztüli vezérlés	36

4.10	Kimenetek vezérlése LCD kezelőről	37

4.11	Távirányítás	37

4.12	Központ indítója	38

5.	Központ beszerelése	39

5.1	Tápegységhez való csatlakozás	42

5.1.1	Elektromos bekötések leírása	43

5.1.2	A központ tápellátásának elindítása	43

5.2	LCD kezelők csatlakoztatása	44

5.3	Külső modulok csatlakoztatása	50

5.4	Detektorok csatlakoztatása	53

5.5	Szirénák csatlakoztatása	55

5.6	Telefonvonal csatlakoztatása	56

5.7	Hangszintetizátor csatlakoztatása	57

5.8	Nyomtató csatlakoztatása	57

5.9	Kiszolgáló számítógép csatlakoztatása	58

5.10	Külső modem és GSM-4 modul csatlakoztatása	59

6.	A központ elindítása	62

6.1	Rendszer elindítása	62

6.2	Szerviz mód	63

6.2.1	Szerviz mód menü	65

6.3	Központ programozása	81

6.4	Telefonnal történő programozás	81

7.	Alap meghatározások	83

# Általános

Ez a kézikönyv a teljes INTEGRA riasztóközpont családhoz készült. Szabály szerint az általános információk az INTEGRA 128-ra vonatkoznak, mely a legnagyobb közülük. A kisebb központok telpítésekor figyelembe kell venni a műszaki paraméterekben lévő eltéréseket, melyek a speciális alaplapok jellemzői (lásd a táblázatot a 82. oldalon).

Az Integra risztórendszer összes paramétere egyaránt programozható számítógéppel és LCD kezelővel is.

Részletes információt a riasztórendszer szoftverének meghatározásáról a riasztórendszerrel együtt megvásárolt DLOADX program „Help” rendszere tartalmazza vagy elérhető a www.satel.pl weboldalon. Sorrendben, a rendszer használatához telepítse és futtassa le a programot, jelölje ki az ablakban a programhoz szükséges elemeket és nyomja meg a számítógép billentyűzetén az F1 gombot. Más útja a „Help” elérésének, az “Information” legördülő menüben a “Help” kiválasztása.

# Központok Általános Jellemzői

Az INTEGRA riasztóközpont család kicsi, közepes méretű és nagy berendezésekhez lett tervezve. A méretüktől függetlenül mindegyik riasztóközpont ugyanolyan fejlett funkcionális képességekkel rendelkezik. A rájuk alapozott riasztórendszer nehézség nélkül bővíthető ugyanazzal a bővítő modullal mindegyik központ esetén. A központ egyszerűen cserélhető nagyobbra, ha azt a rendszer fejlődéséből adódóan megköveteli. Ilyen megoldással kiválasztható az optimális központ az adott helyszínhez. Az INTEGRA riasztóközpont nem csak a betörés elleni tökéletes védelmet biztosítja; fejlett funkciókat is kínál a beléptető rendszerhez és számos készülék automatikus működtetéséhez. Egyídőben könnyű működtetni és felhasználó barát is.

A központ az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető:

Processzor rendszerű FLASH memóriában tárolt szoftverrel, mely lehetővé teszi a központ vezérlőprogramjának frissítésétés új funkciók hozzáadását. Az új verziójú szoftver betölthető a központ RS-232 portján keresztül a panel eltávolítása nélkül.

Lehetőség a szolgáltató által a FLASH memóriába programozott paraméterek megőrzésére. Így, ha a memória tartalék akkumulátora lekapcsol, a központ akkor is vissza tudja tölteni a korábbi beállításokat.

Lehetőség a rendszer objektumokra és 32 partitícióra való felosztására (partíció = zónák csoportja). A partíciók a felhasználó, időzítő, zónavezérlő által vezérelhetők vagy az állapotuk függhet más partíciók állapotától. Lehetséges ideiglenesen korlátozni a partícióhoz való hozzáférést.

A bővítő modullal fejleszthető a rendszer (a bővítés függ a központ méretétől). Modulokon alapuló rendszer létrehozása (beleértve a SATEL vezeték nélküli érzékelőait) különböző helyeken felszerelve számottevően csökkenti a felhasznált kábelek számát.

Lehetőség 16 - 240 jelszó (kód) tárolására a rendszerben, melyek mindegyike hozzárendelhető felhasználóhoz vagy vezérlő funkcióhoz.

Szimultán rendszer fejlett funkciói az LCD kezelőn és a hozzájuk kötött számítógépen keresztül vezérelhetők. Továbbá a szolgáltató az RS-232 porton és telefonos kapcsolaton keresztül is vezérelheti a központot. Az egyes partíciók vezérelhetők a hozzájuk kötött partíció kezelő segítségével.

Lehetőség a kiválasztott partícióhoz való hozzáférés vezérléséhez a partíció kezelő segítségével, kódzárral, proximity kártyaolvasóval és DALLAS chipel, mely lehetővé teszi az ajtóállapot figyelést és zárvezérlést (elektromos zár). Az ajtóállapot figyelés nem csökkenti a központ által vezérelt zónák számát.

Lehetőség a felhasználók és a nagyobb rendszer részek (partíciók, zónák, kimenetek, modulok) elnevezésére, mely megkönnyíti a vezérlést és a távfelügyeletet, valamint az eseménynapló áttekintését.

A távfelügyelet négy különböző telefonszámmal van ellátva (két állomás, mindegyik tartalék számmal), és a lehetőséggel az események 8 azonosítóra való felosztására. Az alap átviteli formátum mellett a köpont Ademco Contact ID formátumú felügyeletet is lehetővé tesz.

Riasztási üzenetek küldése a telefonra hangüzenet vagy a pagerre SMS üzenet formájában. Az üzenet fogadása a telefon billentyűzetén (DTMF) beütött kóddal nyugtázható.

Hívásfogadás funkció, mely lehetővé teszi az összes központ partíció állapotának ellenőrzését és a kimenetek állapotának vezérlését. A felhasználó azonosítása után hajtható végre (minden felhasználóhoz hozzárendelhető egy “telefon” jelszó/kód).

Kibővített funkció az események nyomtatása, mely lehetővé teszi az események tárolását. Az események leírása megegyezik az Ademco Contact ID formátumbú esemény listával, így a központról kinyomtatott lista megegyezik a felügyeleti állomásról kinyomtatottal. Emellett a zónák, modulok és felhasználók nevei a rendszerben meghatározott módon nyomtatódnak ki.

A központ RS-232 portjának kiegészítő funkciói, úgymint a külső analóg modem vezérlése, ISDN modem, GSM modul, vagy a SATEL ISDN modul, lehetővé teszik a kiszolgáló számítógéppel való kommunikáció létrehozását. Ebben az esetben a telefonhálózaton történő távprogramozás ugyanolyan gyors, mint a közvetlenül az RS-232 porton keresztül történő programozás.

Idő alapú vezérlés lehetősége az időzítőn keresztül, mely heti ciklusban működik kivételes periódus meghatározási opcióval. Ezenfelül mindegyik partíció saját időzítővel van ellátva (heti vagy napi ciklusú), melyet az erre meghatalmazott személy programozhat az automatikus élesítés és hatástalanítás biztosítására.

A nem szabvány funkciók könnyített kialakítása a kimeneteken kialakított komplex logikai műveleteknek köszönhetően.

Nagy kapacitású eseménynapló, ahol a megfigyelt eseményen túl más események (mint felhasználó belépése, használt funkciók stb.) is tárolhatók.

# Rendszer Alkotórészei

A központ kommunikációs buszokkal van ellátva, melyek lehetővé teszik olyan modulok hozzáadását, melyek növelik a hardver lehetőségeket. Ez, a vezérlőprogram frissítésével együtt, mely biztosítja az új funkcionalitást, lehetővé teszi a rendszer egyszerű frissítését. Ez lehetővé teszi a rendszer kibővítését új elemekkel, melyek a jövőben lesznek kifejlesztve a felhasználói igényeknek és követelményeknek megfelelően. Az INTEGRA központok működnek a CA-64 központra szánt modulokkal, bár némelyiket új programverzióval kell elkészíteni.

A lent leírt alkotóelemek építhetők be az INTEGRA rendszerbe.

## Alaplapok

Az alábbi táblázatban láthatók az INTEGRA speciális központ családra épülő riasztó rendszer műszaki paraméterei.

| Műszaki paraméter (mennyiség) | INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zónák, alaplap | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Zónák rendszer | 24 | 32 | 64 | 128 |
| Nagy áramerősségű kimenetek, programozható, alaplap | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kezelőkhöz dedikált áramellátó kimenet, bővítők és érzékelőok | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kimenetek, OC típus, alaplap | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Kimenetek, rendszer | 20+4* | 32 | 64 | 128 |
| Csatlakozók hangszintetizátorhoz | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kezelők, rendszer | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Bővítő buszok | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bővítők, rendszer | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Zónabővítők | 2 | 3 | 6 | 14 |
| Kimenet bővítők | 2 | 3 | 6 | 14 |
| Objektumok | 1 | 4 | 8 | 8 |
| Partíciók | 4 | 16 | 32 | 32 |
| Időzítők | 16 | 32 | 64 | 64 |
| Telefonszámok üzenetküldéshez | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Pager üzenetküldés | 16 | 32 | 64 | 64 |
| Hangüzenet | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Távkapcsolók | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Felhasználók (w/o master felhasználó és szolgáltató) | 16 | 64 | 192 | 240 |
| Eseménynapló | 899 | 899 | 6143 | 22527 |
| Tápellátás kapacitása a terminálokon keresztül [A] (kezelővel összekapcsolt központhoz) | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Akkumulátor töltőárama [mA] | 350 | 350/700 | 500/1000 | 500/1000 |
| Áram kapacitás, programozható kimenet: Nagy áramerősségű / OC [A] | 2 / 0.05 | 2 / 0.05 | 3 / 0.05 | 3 / 0.05 |
| Áram kapacitás, tápellátás kimenetek: +KPD / +EX1 with +EX2 [A] | - | - | 2.5 / 2.5 | 2.5 / 2.5 |
| +KPD / +EX / AUX [A] | 0.5/0.5/0.5 | 0.5/0.5/0.5 | - | - |

* 20 fizikailag elérhető kimenet (alaplap + bővítők) + 4 virtuális kimenet (logikai funkciók megvalósításához – lásd a kimenetek típusainak leírását a 46 és 47. oldalon).

Zónák egyedi programozása kézi kialakításhoz lezárással vagy anélkül (NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC) érzékelőműködési teszttel. Számos választípus közül választhat minden egyes zónánál.

Magas áramerősségű kimenet elektronikus biztosítékkal, és alacsony áramerősségű kimenet vezérlő reléhez programozható működési móddal és a számos funkcióból való választási lehetőséggel.

Magas áramerősségű kimenet elektronikus biztosítékkal a „tápellátás kimenet” funkcióhoz.

1 vagy 2 csatlakozó a hangszintetizátorhoz. (SM-2 vagy CA-64 SM).

Kommunikációs busz (kezelő busz) az LCD kezelő és a szinoptikus alaplap modul csatlakoztatásához.

1 vagy 2 kommunikációs busz (bővítő busz) a kiegészítő modulok csatlakoztatásához, melyekkel kiterjeszthető az alaplap képességeit. 32 vagy 64 ilyen modul köthető a központhoz.

Telefon kommunikátor, DTMF érzékelő rendszer telefonon érkező parancsok vételére, valamint távfelügyeletre, üzenetküldésre, hívásfogadásra és távprogramozásra.

RS-232 port lehetővé teszi a riasztórendszer működését számítógépen keresztül (DLOADX telepítő program), melyhez nyomtató van csatlakoztatva, és külső modemet használ.

Kapcsoló módú tápellátás rövidzár elleni védelemmel, mely rendelkezik akkumulátor figyeléssel és lemerült akkumulátort lekapcsoló áramkörrel.

Független valós idejű óra naptárral, mely saját tartalékakkumulátorral rendelkezik.

A kimenetek, akkumulátor töltés áramkör és telefon kommunikációs egység vizuális jelzései.

Zónák, kimenetek és kommunikációs buszok védelme.

## INTEGRA LCD kezelő

Az INTEGRA kezelők két verzióban készültek: proximity kártyaolvasóval vagy nélküle. Mindkettő az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

Széles, könnyen olvasható 2x16 karakteres kijelző állandó vagy átmeneti háttérvilágítással, mely egy gomb megnyomásával vagy központ zóna által aktiválható.

17 gombos kezelő világítással, mely a kijelzővel azonos módon vezérelhető.

2 zóna a központ zónákkal megegyező tulajdonságokkal.

Mikrokapcsoló a kezelő tamper detektálásához.

RS-232 port lehetővé teszi a riasztórendszer számítógépen keresztül történő működtetését (GUARDX megfigyelő és felhasználó program – rendszerállapot teljes felügyelete, virtuális kezelő, felhasználók egyszerűbb kezelése).

## Szinoptikus kártya

Az INTEGRA riasztóközpont támogatja a v4.0 vagy újabb verziójú vezérlőprogrammal rendelkező szinoptikus kártyákat.

A riasztórendszer összes partíciójának és 64 zónájának megjelenítése LEDeken keresztül.

Két opcionális működési mód:

- Távfelügyeleti mód (bármennyi számú csatlakoztatott alaplappal)

- Kezelő mód (egy opció, mely meghatározza a LEDek villogásának módját és GUARDX programmal az RS-323 porton keresztül való számítógép csatlakoztatásának lehetősége).

Kapcsoló módú tápellátás rövidzár elleni védelemmel.

Akkumulátortöltés és lemerült akkumulátor lekapcsolását vezérlő rendszer.

Modul tamper zóna.

## INTEGRA partíciókezelő

12 nyomógombos kezelő állandó vagy átmeneti háttérvilágítással.

3x2 LED (RIASZTÁS, ÉLESÍTETT, HIBA) mutatja a kezelőhöz rendelt partíció állapotát.

Kezelő tamper mikrokapcsoló.

Relé az elektromos zár vezérléséhez.

NO/NC ajtóstátusz figyelő bemenet.

## INTEGRA kódzár

12 nyomógombos kezelő állandó vagy átmeneti háttérvilágítással.

3x2 LED jelzi a készenlétet, belépés engedélyezést és rendszerhibát.

Tamper mikrokapcsoló a kódzárhoz.

Relé az elektromos zár vezérléséhez.

NO/NC ajtóstátusz figyelő bemenet.

## Bővítő DALLAS chip olvasókhoz

Egy vagy két fejolvasó (belépés és kilépés rögzítése),

Relé az elektromos zár vezérléséhez,

Bemenet vezérlő relé (NC),

Ajtóstátusz vezérlő bemenet (NC),

Hozzáadott modul tamper zóna (NC).

## Zónabővítő

8 zóna a központi zónákkal azonos tulajdonságokkal.

Hozzáadott modul tamper zóna.

## Kimenet bővítő

8 kimenet az alaplap kimeneteivel azonos tulajdonságokkal három verzióban: 8 relékimenet, 8 OC típusú kimenet vagy 4 relékimenet/ 4 OC típusú kimenet.

Modul tamper zóna.

## Zónabővítő tápegységgel

8 zóna a központ zónáival azonos tulajdonságokkal.

Hozzáadott modul tamper zóna.

Kapcsoló módú tápegység, 2.2A-es teljesítmény, elektromos védelemmel.

Akkumulátortöltés és lemerült akkumulátort lekapcsoló áramkör.

## Kimenet bővítő tápegységgel

8 kimenet az alaplap kimeneteivel azonos tulajdonságokkal három verzióban: 8 relékimenet, 8 OC típusú kimenet vagy 4 relékimenet/ 4 OC típusú kimenet.

Modul tamper zóna.

Kapcsoló módú tápegység, 2.2A-es teljesítmény, elektromos védelemmel.

Akkumulátortöltés és lemerült akkumulátort lekapcsoló áramkör.

## Címezhető zónabővítő

Az INTEGRA központ támogatja a v1.5 vagy újabb verziójú vezérlőprogrammal rendelkező címezhető zónabővítőket.

Busz (3 vezetékes) tipikus érzékelőkkel működő max. 48 darab címezhető modul csatlakoztatásához, közvetlenül a detektor burkolatára szerelve; a detektor melynek belsejébe van címezhető modul beszerelve, címezhető detektornak tekintendő.

Hozzáadott modul tamper zóna,

Kapcsoló módú tápegység, 2.2A-es teljesítmény, elektromos védelemmel,

Akkumulátortöltés és lemerült akkumulátort lekapcsoló áramkör.

## Beszédszintetizátor bővítő

Memória modul 16 egyenként 15 másodperces szöveges üzenet tárolására.

Példa az eszközök INTEGRA riasztóközponthoz való csatlakoztatására

# Működési Leírás

Ez a rész az INTEGRA központ alap tulajdonságait mutatja be, melyeket a FLASH memóriába töltött vezérlőprogram határoz meg. Képek a DLOADX program ablakairól (1.00-ás verzió) a rendszer leírásoknál találhatók.

## Objektumok

A méretétől függően, az INTEGRA központ 1, 4 vagy 8 objektum létrehozását teszi lehetővé. Az objektumokat szerviz módban lehet létrehozni az „Edit object” („Objektumok szerkesztése”) funkciót vagy a DLOADX programot használva. Ezek különálló riasztórendszerként vannak felismerve. Úgy is ki lehet alakítani a központot, hogy ezek a különálló objektumok saját vezérléssel (LCD kezelő, partíciókezelők, kódzárak) és jeladó egységgel rendelkezzenek, vagy megosszák a készülékeket (LCD kezelő és jeladó egység).

1. Ábra Rendszer objektumokra és partíciókra való felosztása.

Közös LCD kezelők esetén, a vezérelt partíció a parancsot kiadó felhasználó kódjával ismerődik fel (úgymint az LCD kezelő nincs „hozzárendelve” az objektumhoz vagy partícióhoz.

Egy konkrét objektum eseményei egyéni azonosítóval lesznek elküldve a felügyeleti állomásra. Az Ademco Contact ID formátum kiválasztása után a központ automatikusan rendezi az eseményeket. Más formátumok esetén az eseményeket azonosítókhoz rendeli a telepítő a rendszer alkotórészeinek (zónák, partíciók, felhasználók) különálló objektumokhoz való hozzárendelésének megfelelően.

## Partíciók

A partíció zónák csoportja egy objektum kiválasztott részének felügyeletére, mely egyidőben lehet élesített vagy hatástalanított. A partíció csak egy objektumhoz tartozhat. Az objektum partíciókra osztása javítja az objektum biztonságát (Néhány objektum partíció élesítve lehet, míg másikak a felhasználó számára elérhetőek maradnak), és lehetővé teszi a berendezés egyes részeihez való hozzáférés korlátozását. Például, az 1. Ábrán lévő struktúra szerint a Pénzügy (Partíció 4) dolgozói nem léphetnek be a Levéltárba (Partíció 5), hacsak felhatalmazást nem kapnak a Levéltár partíció élesítésére / hatástalanítására.

Partíció szerviz módban hozható létre az „Edit object” („Objektum szerkesztése”) funkciónál hozzárendelve a kiválasztott objektumhoz. Partíció létrehozásakor nevet lehet adni a partíciónak (max 16 karakter). A partíció típusa is meghatározandó (alapból: Kóddal élesítve). A funkció el is távolíthat partíciókat az adott objektumból.

Az INTEGRA központ az alábbi típusú partíciók létrehozását teszi lehetővé:

Kóddal élesítve – ez az alap típusú partíció. Az élesítést és hatástalanítást a felhasználó hajtja végre. Ez a típusú partíció időzítővel rendelkezik, mely élesíti és/vagy hatástalanítja, ha az korábban a felhasználó által még nem történt meg.

Átmeneti blokkolással ellátott– ez az előző típusú partíció egy verziója. A különbség az, hogy élesítéskor a központ kéri a blokkolási időperiódus megadását. Ezen partíció hatástalanítása csak a megadott blokkolási idő lejárta után lehetséges. A blokkolási idő lejárta előtti hatástalanításhoz „belépés átmenetileg blokkolt partícióba” („access to temporary blocked partitions”) engedéllyel ellátott kódot kell használni, vagy egy másik kódot, ha riasztás történt az adott partíción.

2. ábra A partíciók beállításai

Követő típus ”AND” – a partíció más partíciók állapota által vezérelt. Ez a partíció nem közvetlenül a felhasználó által lesz élesítve, hanem automatikusan, amikor az összes központ által jelzett partíció élesítetté válik. A partíciók listáját a szerviz határozza meg, amikor létrehoz egy függő partíciót. Az élesítési idő az esemény naplóba lesz rögzítve a listáról az utolsó partíciót élesítő felhasználó jelölésével. Ha a listából valamelyik partíció hatástalan, akkor az alárendelt partíciók is hatástalanítottá válnak. A 3. ábra mutatja a partíciók kiválasztó mezőjét, mely vezérli a 3-as partíciót (az 1 és 2-es partíciók ki vannak választva, a 3 és 4-es partíciók más színű háttere jelzi, hogy a 3 és 4-es partíció nem választható ki a függő partíciók vezérlésére). A Követő típusú ”AND” partíciónál nem létezik a késleltetés meghatározása – a „kimenet késleltetés”-ből (“exit delay”) „élesített” (“armed”) módba való átkapcsolást a vezérlőlistán lévő utolsó partíció éles állapotba való belépése határozza meg. A függő partíciók időzítővel nem vezérelhetők.

3. ábra Követő Típus”AND”

Megjegyzés: A Követő típusú ”AND” partíciók normál esetben közös folyosók védelmére használhatók.

Követő típus “OR” – a partíció akkor válik élessé, amikor a vezérlendő partíciók listáján valamelyik partíció élesítetté válik. A partíció hatástalanná válik, amikor a listán szereplő utolsó partíció is hatástalan. A késleltetési idő ugyanaz, mint a vezérelő partíciónál, mely élesíti a Követő típusú “OR” partíciót”.

Időzítő szerinti belépés – a partíciót a felhasználó vezérli, de a partíció élesítése és hatástalanítása csak időintervallumon belül lehetséges, melyet a kiválasztott időzítő határoz meg. A központ méretétől függően 16 vagy 32 időzítő áll rendelkezésre. Ezen időintervallumokon kívül sem az élesítés, sem a hatástalanítás nem lehetséges. Például ha a 4. ábrán lévő időzítő van kiválasztva („Időzítők” gomb, majd a következő ablakon „Részletek” gomb.) az „Iroda 1” partícióra való belépés vezérlésére, akkor a partícióélesítés/hatástalanítás a táblázatnak megfelelően lehetséges – Hétfőn 01.00 és 06.00 között, Szerdán 16.30 és 20.45 között és így tovább, kivéve a kivételes időzítő táblázatban megadott időintervallumok.

4. Ábra Időzítő által vezérelt partíció időbeállítása.

Megjegyzés:	Az („access to temporary blocked partitions”) „átmenetileg blokkolt partícióra való belépés” engedély lehetővé teszi a felhasználó számára az élesített partíció vezérlését az időzítő állapottól függetlenül.

Időzítő által vezérelt – a partíció, mely a kiválasztott időzítő által meghatározott időintervallum alatt éles, és felhasználó kóddal is vezérelhető. Időzítő által vezérelt partíció létrehozásakor meg kell határoznia az időzítők listáját, melyek meghatározzák azokat az időintervallumokat, amikor a partíció éles. A központ méretétől függően 16 és 32 időzítő áll rendelkezésre. A központ megvizsgálja a kiválasztott időzítők állapotát, és ha valamelyik “ON”-ra vált, akkor a központ élesíti a partíciót.

5. Ábra Partícióvezérlő időzítők kiválasztása.

A kilépés késleltetés visszaszámlálása a teljes élesítés állapotba való állás előtt történik. Hatástalanítás akkor megy végbe, ha az összes időzítő állapota “OFF”. A partíció elkülönített (“Partition user timer”) „Partíció felhasználói időzítő” által is vezérelhető, amely műveleti mód a (“Change option”) „Opció cseréje” felhasználói funkción keresztül programozható. Ez az időzítő a többi időzítőhöz hasonlóan vezérli a partíciót. Ez a módszer a partíció élesített állapotának vezérlésére szorosan összefügg az („Timer priority”) „Időzítő prioritás” opcióval.

Megjegyzés:	Amikor a partíció az időzítő által élesített, az (“Automatic arming”) „Automatikus élesítés” esemény rögzített. Az időzítő számát az esemény tartalmazza. A "0" szám azt jelenti, hogy a felhasználó élesítette a partíciót.

A következő opciók és időbeállítások a partíción programozhatók:

Élesítés két kóddal – élesítés két különböző, a partíció vezérlésére felhatalmazott, kód egymás után történő beütésére.

Hatástalanítás két kóddal - hatástalanítás két különböző, a partíció vezérlésére felhatalmazott, kód egymás után történő beütésére.

Kódok két kezelőn – ezen opció engedélyezése megakadályozza a kódok ugyanazon kezelőn történő bevitelét (amit a két kóddal történő élesítés/hatástalanítás használ).

Időzítő prioritás – ezen opció kiválasztásával az időzítő mindig a jelen idő szerint hajtja végre az élesítést és hatástalanítást. Ha nincs kiválasztva, akkor a hatástalanítás csak akkor következik be, ha az élesítést az időzítő hajtotta végre – ha a felhasználó élesített a kódjával, akkor az időzítő nem fogja hatástalanítani a partíciót.

PÉLDA: Ha a partíció minden nap az időzítő által van élesítve/hatástalanítva, és a felhasználó elmegy és szeretné, hogy hosszabb ideig legyen élesített mód – akkor magának kell élesítenie a partíciót. Az "időzítő prioritás" opció kikapcsolásával az időzítő nem fogja hatástalanítani a partíciót az adott időben, így a felhasználónak nem kell emlékeznie az időzítő blokkolására. Amikor a felhasználó visszaérkezik, hatástalanítja a partíciót a kódjával, és a partíció automatikus vezérlése visszatöltődik a beállított időzítőknek megfelelően.

Partíció felhasználói kód – lásd: Időzítővel vezérelt partíció (a DLOADX programnál a funkció csak a központtal való összeköttetés alatt érhető el).

Partíció kilépés késleltetés – a partíció élesítés késleltetésének visszaszámlálása a kód beütésétől vagy a partíció aktuális élesítés időzítőjének aktiválásától számítva.

Auto-élesítés késleltetés – az idő, mellyel az időzítő késleltetni fogja a partíció automatikus élesítését. Ezen idő visszaszámlálása megjelenhet a partíció kezelőjén, az LCD kezelőn és a központ kimenetein. A nullánál nagyobb szám bevitelével elérhetővé válik egy másik menü, mely lehetővé teszi az auto –élesítés késleltetését (beütve egy késleltetett időt). Az auto-élesítés visszaszámlálása alatt blokkolható az auto-élesítés funkció egyedül a nullát beütve (Defer auto-arm) Későbbi auto-élesítés felhasználói funkcióba. A késleltetés visszaszámlálása után a központ elkezdi visszaszámolni a „partíció kilépési időt” (feltéve, ha be van állítva).

Riasztás ellenőrzési idő- Ha a partíció tartalmaz előriasztás opcióval rendelkező zónát, akkor egy ilyen zónán történő riasztás csak akkor váltódik ki, ha a riasztás ellenőrzése alatt más zónát is megsértenek.

Hallható riasztás ellenőrzés után – ha ez az opció engedélyezve van, akkor az előriasztás nem hallható - úgy, mint az előriasztás opció bekapcsolásával rendelkező zónák megsértésekor – a hallható riasztás akkor váltódik ki, ha a riasztás ellenőrzési idő alatt más zónát is megsértenek.

Őrjárat (élesített állapotban) – a maximális időintervallum beállítása, mely az utolsó őrjárat óta eltelhet élesített partíció esetén. Ha az idő letelik, a központ a „nincs őrjárat” ("no guard round") eseményt rögzíti.

Őrjárat (hatástalanított állapotban) – a maximális időintervallum beállítása, mely az utolsó őrjárat óta eltelhet hatástalanított partíció esetén. Ha az idő letelik, a központ a „nincs őrjárat” ("no guard round") eseményt rögzíti.

Őrjárathoz blokkolt

Ha a területet őr figyeli, akkor a körbenézés és jelzés az őr távolléte esetén is egy meghatározott időben lehetséges (az őr beviszi a kódját egy LCD-n, partíció kezelőn vagy kódzáron keresztül, mely rögzül az eseménynaplóba). Az idők minden partíción külön meg van határozva, “0” idő beállítása kikapcsolja felügyelet funkciót. Lehetséges a felügyeleti idők megkülönböztetése attól függően, hogy a partíció élesített vagy nem. Ha a partíció körjárat a érzékelők megsértését követeli és az őr nincs felhatalmazva a detektorok kikapcsolására, akkor beállítható egy bypass időintervallum, mely elindul, amikor az őr beüti a kódját az őrjárathoz.

A partíció is bypassolható az „Átmeneti időzítő bypass” (“Temporary partition bypassing”) típusú kóddal. A bypass idő értékét külön kell meghatározni a speciális kódokhoz.

Pénzautomata blokkolási késleltetése

Pénzautomata blokkolási ideje

Ezt az időt akkor kell beprogramozni, ha a rendszer pénztárgépeket (elosztók) felügyel (24h Cash machine zones) 24 órás pénztárgép zónákon keresztül. Minden partícióhoz csak egy pénztárgép rendelhető. A pénztárgépbe való belépés a (“Access to cash dispenser”) „Belépés a pénzelosztóhoz” típusú kod beütése után lehetséges. A kód kezelőn való bevitele elindítja a (“time to approach”) „közeledési idő”-t a pénztárgéphez (24 órás pénztárgép zóna élesítve marad), melyet a bypass idő visszaszámlálása követ (a visszaszámlálás ideje alatt a 24 órás pénztárgép zóna bypassolva van).

## Zónák

A zóna a riasztórendszerben az alaplap, az LCD kezelő vagy a bővítő modul interfésze. Két elektromos vezeték - mely általánosan „vonal”-ként ("line") ismert, mely egy riasztó detektorba vagy másfajta detektorba végződik - van a zóna kapcsa és a közös föld között. A detektorokon kívül az áramkör tartalmazhat EOL paramétert, úgymint a vonalvégi ellenállás. A detektor kialakításától függően ez lehet 2.2kΩ-os ellenállás vagy 2 egyenként 1.1kΩ-os ellenállás.

### A rendszerben lévő zónák meghatározása és számozása

Az elérhető (létező) zónák számát a központ ismeri fel a bővítő modul azonosításakor. Ezért a zónák partíciók előtti kiosztása szükséges:

a teljes rendszer telepítésének befejezéséhez,

kezelők, bővítő modulok és zónák meghatározásához (a központ LCD kezelőjét használva szerviz módban),

ha a központ számítógép által programozott – az adatok központról számítógépre való letöltéséhez,

a rendszer logikai partícionálásának megvalósításához (kiegészítő objektumok létrehozása, partíciók objektumokhoz való hozzárendelése),

a zónák a létrehozott partíciókhoz való hozzárendeléséhez.

Megjegyzés:

- A beállítások újraindítása után (új központnál is), a szerviz mód funkcióinak többsége nem érhető el addig, míg a központ be nem fejezi a hardver azonosítását.

- A központ automatikusan hozzárendeli a rendszer zónák számát az alaplap és a bővítőkéhez (lásd a „CA-64 E Zone Expander” kézikönyvet). A zónák kiosztásának sorrendje függ a bővítőn beállított címektől. Az alaplap zónák mindig magukkal viszik a kezdő számokat: az alaplap méretétől függően ezek a számok a következők lehetnek: 1-4, 1-8 vagy 1-16.

- A címezhető zónabővítők az INTEGRA központokba más zónabővítőkkel együtt beszerelhetők. Az azonosítási folyamat a bővítőhöz hozzárendel 8 vagy annak többszöröse mennyiségű zónát az aktuálisan csatlakoztatott címezhető detektorok számától függően, melyeknek telepített címezhető moduljuk van. A címezhető zónák azonosítása (pl.: néhány zóna rendszerhez való hozzáadása után) a bővítők azonosításával együtt történik.

- Az LCD kezelőn, a névben, a bővítő címek, programozás funkcióban, hexadecimális formában vannak megadva az alábbi módon:

  - 00-tól 1F-ig a címek az első bővítő buszra vonatkoznak (a számozás megfelel a mikrokapcsolókon beállított címekkel – alapértelmezett nevek: Expander 01 ... Expander 32 (Bővítő 01 … Bővítő 32)

  - 20-tól 3F-ig a címek a második bővítő buszra vonatkoznak az INTEGRA 64 és INTEGRA 128 központoknál (az első bővítő busz címeinek folytatása a következő módon kalkulálva: mikrokapcsoló beállításai +32 (20 hexadecimális formában) alapértelmezett nevek: Expander  33 ... Expander  64 (Bővítő  33 ... Bővítő  64).

    - Ugyanaz a zóna egy időben nem rendelhető különböző partíciókhoz. Azonban lehetséges a rendszer egyéb kiválasztott partíciók állapotától függő partíciók létrehozása..

### Paraméterek

Zóna név – max. 16 karakter

Partíciókhoz rendelt

Zóna típusa (lásd: Zóna típusok)

Riasztás késleltetés / Belépés késleltetés / Jelzés késleltetés / Felügyelet ideje / Bypass idő (a megjelenő paraméter attól függ, hogy milyen típusúra választottuk a Zónát.

Kezelő száma –58 zónásra vonatkozó: Technical - Door button (Műszaki – Ajtó gomb).

Élesítési mód – a következő élesítési módok választhatók ki a 80 és 82 zónás típusoknál:

1 Typ (típus)–normál élesítési mód;

2	Typ (típus)–belső késleltetésű zónák (3 zónás típus) bypassolva lesznek, külsőn (8 zónás típus) csendes riasztás váltódik ki, és a többinél – hallható riasztás;

3	Typ (típus)–a 2-el megegyezik, de a késleltetett zónák típusa 0, 1 és 2 úgy fog működni, mint egy azonnali.

Detektor kialakítása – a csatlakoztatott detektorok kialakítása (NO, NC, EOL stb.). Az INTEGRA központ lehetővé teszi bármilyen detektorba végződő vonal zónához való csatlakoztatását a következő formákban (lásd: „Connection of detectors” „Detektorok csatlakoztatása” )

NC (detektor alapesetben zárt kimenettel),

NO (detektor alapesetben nyitott kimenettel),

EOL (detektor vonalvégi ellenállással),

2EOL/NO (NO típusú detektor dupla vonalvégi ellenállással),

2EOL/NC (NC típusú detektor dupla vonalvégi ellenállással).

Zóna érzékenység – az aktuális zóna sértés ideje annyi, amíg a központ rögzíti (jellemzően megközelítőleg 0.5 sec., pl.: a  PANIC gombnál rövidebb idő ajánlott).

Max. sértési idő / Max. ajtónyitási idő – a sértés / ajtónyitás maximális idejének leteltét a központ detektor hibaként érzékeli (pl.: detektor / ajtó károsítása vagy elfedése. A „0” érték kikapcsolja az idővezérlőt.

Max.  nem sértési idő – a maximális nem sértési idő leteltét a központ detektor hibaként érzékeli (pl.: detektor károsítása vagy eltakarása). A „0” érték kikapcsolja az idővezérlőt

Jegyzet – ez a mező a speciális zónákra vonatkozó fontos információk bevitelére szolgál. A megjegyzés hossza 256 karakter lehet.

6. ábra A zónák beállításainak részletei.

### Opciók

Áram késleltetés – a zóna az áram bekapcsolása után 120 másodpercig bypassolva lesz (mely megakadályozza a riasztás kiváltását pl.: a központ elindításakor).

Prioritás – ez az opció lehetetlenné teszi a riasztást, ha a zóna, melyen az opció be van kapcsolva, sértve van (pl.: ha az ablak nyitva maradt, stb.).

Megjegyzés:	az élesítést megelőzően előre megtekinthetők azon sértett zónák nevei, melyeken a „Prioritás” opció nem lett aktiválva. Ehhez válassza ki a „Zones bef. arm” („Zónák élesítés előtt”) ((Service mode (Options (Various options) ((Szerviz mód (Opciók (Különböző opciók).

Hatástalanítás sértéskor– opció 82 zónás típushoz – zónák egymás utáni sértése felváltva élesíti / hatástalanítja a partíciót. Ha az opció nincs kiválasztva, akkor a zónasértés élesít, a sértés vége hatástalanítja a partíciót.

Video hatástalanításkor – a zóna megsértése aktiválja a video hatástalanításkor típusú kimenetet (kamerák és videofelvétel elindítása).

Video élesítéskor – a zóna megsértése aktiválja a video élesítéskor típusú kimenetet (kamerák és videofelvétel elindítása).

Bypass letiltása – a zóna nem bypassolható a „zóna bypass” felhasználói funkcióval.

Bypassolt ha nincs kilépés – a zóna automatikusan bypassolva lesz, ha a zóna kilépés késleltetés alatt Belépés/Kilépés vagy Kilépés típusú zóna nem sérül.

Riasztás, ha élesített – az opció 64-79 zónás típusnál érhető el, ha a „Nincs bypass élesítéskor” opció ki van választva. Ha a zóna, mely élesített partícióhoz tartozik, sértve van, akkor riasztás váltódik ki (feltéve ha a központ rögzítette a partíció kilépést élesítés után).

Auto Reset 3 – a zóna automatikusan bypassolva lesz, ha az élesítés óta 3 riasztás váltódik ki.

Auto Reset 1 - a zóna automatikusan bypassolva lesz, ha az élesítés óta 1 riasztás váltódik ki.

Auto Reset törlése – ha ez az opció be van kapcsolva, és a zónán az Auto Reszet 1 vagy Auto Reszet 3 opció be van kapcsolva, a központ automatikusan törli a bypasst egyszer minden 24 órában, éjfélkor), feltéve hogy  a zóna riasztás miatt bypassolva volt.

Előriasztás – zóna riasztás ellenőrzéssel.

Csengő késleltetés – a zóna azonnali riasztást vált ki (elindítja a felügyeletet és a telefonos üzenetküldést), de a hallható jelzés késleltetve lesz a „belépés késleltetés”-nél beállított ideig.

Riasztás törlése – az opció 81 és 82 zónás típusoknál érhető el. A zóna megsértése törli a riasztást a partíción, ha az jelezve van.

Késleltetés leállítása – információ a zóna megsértéséről nem kerül a felügyeleti állomásra, ha az a belépés késleltetés alatt történik.

Partíció átmeneti blokkolása – opció a 84 zónás típushoz. A zóna megsértése blokkolja a partíciót az őrjárat idejére.

Visszaállítás csengetés után – a zónasértés vége kód megjelenik a felügyeleti állomáson nem azonnal, hanem a riasztás vége után.

Visszaállítás hatástalanítás után - a zónasértés vége kód megjelenik a felügyeleti állomáson nem azonnal, de csak akkor, ha a riasztás törölve lett és a zóna hatástalanított.

Riasztás kilépés késleltetés végén – a zóna riasztást vált ki, ha a kilépés késleltetés visszaszámlálásának befejezése pillanatában sértett állapotban van (ezen opció kikapcsolásával a riasztás csak akkor váltódik ki, ha a zóna állapota normálról sértettre változik – ha élesített).

Sértések beírása az esemény naplóba – opció a 47 zónás típushoz: Nincs riasztási esemény – minden zóna sértés rögzítve lesz az esemény naplóba.

Nincs bypass ha élesített – opció 64-79 zónás típusokhoz. A zóna sértése akkor, ha a partíció, melyhez tartozik élesített, nem zónák csoportját blokkolja (feltéve, hogy a központ rögzítette a partíció kilépést élesítés után).

Hangüzenet leállítása – opció 81-83 zónás típusokhoz. A zóna megsértése törli az üzenetküldést, ha az pillanatnyilag működik.

Riasztás unbypass esetén – a zóna riasztást vált ki, ha unbypass után lesz sértve és a partíció élesített.

### Zóna típusok

0.	Belépés/Kilépés – késleltetett zóna két funkciót kombinál:

belépés – a zóna sértése elindítja a belépés késleltetés számlálását a partíción és bekapcsolja a késleltetést a belső késleltetett zónákon; a belépés ideje a kezelőn jelezve lehet;

kilépés – a kilépés késleltetés alatt a központ figyeli a zónát nem sérül-e – abban az esetben, ha nincs sértés (a felhasználó élesítette a zónát, de a területet nem hagyta el), akkor az aktív "bypassol ha nincs kilépés" opcióval rendelkező zóna bypasolva lesz.

1.	Belépés – lásd a Belépés/Kilépés zóna.

2.	Késleltetett jelzés – késleltetett működésű zóna opcionális késleltetés visszaszámlálás jelzéssel a kezelőn.

3.	Belső késleltetés – feltételesen késleltetett zóna: a késleltetés csak akkor aktiválódik, ha Belépés vagy Belépés/Kilépés zóna sérül először.

4.	Kerület – azonnal élesített zóna, engedélyezése a nem kilépési késletetésnek (teljes vagy partíció).

5.	Azonnali – azonnali zóna kiegészítő funkciók nélkül.

6.	Kilépés - lásd Belépés/Kilépés zóna.

7.	Nappal/Éjszaka – ha hatástalanított, akkor a zóna a sértést akusztikusan jelzi a kezelőn és a Riasztás NAP (Alarm DAY) típusú kimeneteken (jelzés az adott kimeneten előre beállított ideig); ha éles, a zóna Közvetlen zónaként működik.

8.	Külső – zóna riasztás ellenőrzéssel: a zóna sértése elindítja a megfigyelési idő számlálóját (úgy programozott, mint a belépés késleltetett zóna) – ha ez idő alatt egy második sértés is bekövetkezik, akkor riasztás váltódik ki. Az első sértés a Riasztás NAP (Alarm DAY) típusú kimeneten jelezhető.

9.	24órás Tamper – tartósan éles zóna, a tamper áramkörökre vonatkozik.

10.	24órás Rezgés – 24órás zóna, mely rezgésérzékelőkkel dolgozik: élesítés alatt (az LCD kezelőről), egy automatikus teszt hajtódik végre a detektorokon – előzőleg elindítja a „kilépés késleltetés” visszaszámlálást, a Rezgésérzékelő teszt típusú kimenet aktivált és a tesztelési idő visszaszámlálása megkezdődik, mialatt minden rezgés típusú zóna az adott partíción sértve kell, legyen.

11.	24órás pénztárgép – zóna pénztárgép védelmére (Lásd: Partíciók).

12.	PÁNIK-hallható – tartósan éles zóna, pánik gomb működtetésére szánt.

13.	PÁNIK-csendes – tartósan éles zóna; a megsértése elindítja a jelentést a felügyeleti állomás felé és aktiválja a Csendes riasztás típusú kimenetet a hallható riasztójelzés aktiválása nélkül.

14.	Orvosi - Gomb

15.	Személyi vészjelző– az orvosi zóna megsértése riasztást vált ki, mely jelezve lesz a kezelőn és a Csendes riasztás típusú kimeneteken. A zóna neve és az esemény kódja kompatibilis az Ademco Contact ID felügyeleti standarddal.

16÷31	Számlálás SZ 1÷16 – a számláló zóna riasztási jelet ad ki, ha a meghatározott időintervallumon belül a beállított értéknél több sértést számol meg. A központ lehetővé teszi 16 különböző számláló beprogramozását, melyek meghatározzák a számláló zónák működését. Több zóna is rendelhető egy számlálóhoz, melyek így számláló zóna csoportot alkotnak. A számláló zóna megsértése élesített módban jelezve lehet a Riasztás NAP (Alarm DAY) típusú kimeneten output.

Az alábbi információkat kell minden egyes számláló zóna csoportra meghatározni (számlálók):

- Max. érték – sérthető zónák száma, melynek túllépése esetén riasztás váltódik ki,

- Számlálási idő – az idő, mely alatt a sértések számolva vannak

- Számláló típusa

- normál	- a számláló zóna csoport minden sértése számolva van.

- ismétlődések kihagyása:	ugyanazon zóna egymás utáni sértése nem számlálódik (riasztás akkor váltódik ki, ha a különböző zónák sértésének száma meghaladja a maximális értéket).

32.	24órás Tűz

33.	24órás Tűz – Füst

34.	24órás Tűz – ÉGÉS

35.	24órás Tűz – Vízfolyás (tűz)

36.	24órás Tűz – Hő

37.	24órás Tűz – Nyomógomb

38.	24órás Tűz – CSATORNA

39.	24órás Tűz – Láng

Az összes tűz zóna (32÷39 típusú) riasztást vált ki, mely a (Fire alarm) Tűz riasztás típusú kimeneteken van jelezve. Megkülönböztetik a megfigyelő állomásra küldött riasztás kódot Ademco Contact ID formátumban. Ezen zónák nevei kompatibilisek a CID formátumban lévő esemény kódok neveivel. A tűz kimenetek (kivéve a 24órás Tűz – nyomógomb) riasztás ellenőrzéssel működhetnek.

40.	24órás Tűz ellenőrző

41.	24Órás Alacsony víznyomás

42.	24órás Alacsony CO2

43.	24órás Víz tolózár  detektor

44.	24órás Alacsony vízszint

45.	24órás Aktivált szivattyú

46	24órás  Hiba a szivattyúnál

47.	Nincs riasztási cselekvés – zóna a kimenetek aktiválására (pl. Zóna sértés, KÉSZ állapot stb.). Ha a “Sértés eseménynaplóba való írása” opció be van kapcsolva erre a zónára, akkor minden sértés rögzítve lesz az eseménynaplóba.

48.	24órás kiegészítő – Védőhurok

49.	24órás kiegészítő - Gázérzékelő

50.	24órás kiegészítő - Fagyasztás

51	24órás kiegészítő – Hővesztés

52.	24órás kiegészítő - Vízszivárgás

53.	24órás kiegészítő – Fólia szakadás

54.	24órás kiegészítő – Alacsony gázszint (palackozott)

55.	24órás kiegészítő – Magas hőmérséklet

56.	24órás kiegészítő – Alacsony hőmérséklet

A 40-56 típusú zónák (kiegészítő) a (Technical alarm) Műszaki riasztás típusú kimeneteken jelzik a riasztást. Ezen zónák nevei és az eseménykódok kompatibilisek az Ademco Contact ID felügyeleti standarddal.

57.	Műszaki - Ajtónyitás – az ajtó állapotát figyelő zóna függő ajtónak tekintendő a beléptető modulban (mely az elektromos zárat vezérli).

58.	Műszaki – Ajtó gomb – zóna a partíció kezelővel, kódzárral (vagy egyéb beléptető modullal) vezérelt ajtó nyitására. Ilyen zónánál a bevitt belépés késleltetési idő az ajtóvezérlő modul címét jelenti. (0-tól 31-ig – busz modul 1, 32-től 63-ig – busz modulok 2, 32 - cím 00, 33 - cím 01, stb.). Ilyen zóna megsértése átkapcsolja a kiválasztott modul reléjét és kinyitja az ajtót (pl. belépés egy olyan szobába, ahová belépési kód beütése szükséges a kívül felszerelt kezelőn keresztül, míg kilépésnél elég megnyomni az ajtónál belül felszerelt gombot).

59.	Műszaki - AC vesztés – a berendezések központtal együtt való működésének ellenőrzésére szolgál pl. kiegészítő tápegység. A zóna megsértése hiba riasztást vált ki a központon.

60.	Műszaki – AKKUMULÁTOR merült – a kiegészítő tápegység és a központ együtt való működésekor az akkumulátor ellenőrzésére szolgál. A zóna megsértése hiba riasztást vált ki a központon.

61.	Műszaki - GSM kapcsolat hiba – a külső GSM kommunikációs modul ellenőrzésére szolgál. A zóna megsértése hiba riasztást vált ki a központon.

62,Műszaki-Túltöltés

63.	Foglalt

64÷79	Bypassolás - csoport: 1÷16 – ilyen típusú zóna sértése bypassol egy meghatározott zónacsoportot. A központ lehetővé teszi 16 zónacsoport meghatározását. A csoport létrehozása a zónák kiválasztásával és bypassolásuk módjának meghatározásával történik.

- Csak bypass – egy konkrét csoportot bypassoló zóna sértése bypassolni fogja a zónákat. Ha a bypassoló zónának rögzített „belépés késleltetési” ideje van, a csoport annyi ideig lesz bypassolva. Ha a "belépés késleltetési" idő nulla, akkor a partíciók, melyekhez a zónák tartoznak, hatástalanításakor automatikusan unbypassolódik a csoport.

- Bypass on/off – bypassoló zóna sértése bypassolja a zónákat, amíg a sértés vége nem unbypassolja.

Továbbá, az alábbi opciók elérhetők ilyen típusú zónáknál, melyek élesítés után akkor aktiválódnak, ha a központ kilépést rögzít a partícióról, melyhez a bypassoló zóna rendelve van (sértett központ zóna 0 vagy 6-os funkcióval - Kilépés):

- Nem bypassol, ha élesített – ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a zóna bypassolva lesz feltéve, hogy a partíció, amelyhez tartozik, élesített.

- Riasztás éles állapotban – ha ez az opció be van kapcsolva, akkor élesített módban a bypassoló zóna sértése riasztást vált ki.

80.	Élesítés – a zóna sértése élesíti a partíciót, melyhez a zóna tartozik.

81.	Hatástalanítás - a zóna sértése hatástalanítja a partíciót, melyhez a zóna tartozik, és képes a riasztás törlésére és az üzenetküldés leállítására.

82.	Éles/Hatástalan – a zóna ellenőrzi azon partíció éles állapotát, amelyhez tartozik. Ezen felül, a („Controlled when armed") „Ellenőrzött, ha élesített" opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza az ellenőrzési módot:

-	kikapcsolt opció: a zóna sértése riasztani fog, és a sértés vége hatástalanítja a partíciót ("kapcsoló"),

- bekapcsolt opció: egymás utáni sértések élesítik/hatástalanítják a partíciót ("gomb").

A hatástalanítás egyidejűleg törölheti a riasztást és leállíthatja az üzenetküldést.

83.	Riasztás törlése – a zóna sértése törli a riasztást a partíción, amelyhez tartozik és leállíthatja az üzenetküldést.

84.	Őrjárat – a zóna sértése úgy ismerődik fel, mint a partíción, melyhez a zóna tartozik, rögzített őrjárat. A partíció bypassolható az őrjárat idejére.

85.	Belépés/Kilépés - feltételes - Belépés/Kilépés zóna (mint a 0 típusú) extra tulajdonsággal: a zóna közvetlenné válik élesítés alatt, a védett terület elhagyása nélkül (azaz kilépés késleltetés alatt a zóna megsértése nélkül).

86.	Belépés/Kilépés - végső – mint a 0-s típus, csak élesítés és a zóna sértés végének érzékelése után a központ befejezi a kilépés késleltetés visszaszámlálását és éles módba lép.

87.	Kilépés - végső – mint a 6-os típus, csak élesítés és a zóna sértés végének érzékelése után a központ befejezi a kilépés késleltetés visszaszámlálását és éles módba lép.

88.	24órás betörés - a tartósan éles zóna, melynek megsértése betörés riasztást vált ki.

89. Kilépési késleltetés befejezés

90. Megerősítésre nincs mód

## Kimenetek

A központ kimenetei külső eszközök be / kikapcsolására szolgálnak (jelzés, világítás, légkondicionálás, stb.) az alaplap megfelelő csatlakozóihoz vagy a bővítőkhöz kötve. Minden egyes kimenet a több tucat funkció közül szolgálhat ki egyet vagy aktiválható más kimeneti funkciók kombinálásával (a logikai ÉS és a logikai VAGY típusú kimenetek). A források kiváltása minden kimeneten külön van meghatározva. Az összes kimenet (az alaplapon és/vagy bővítőkön) LED-el van ellátva, mely jelzi azok pillanatnyi állapotát. A rendszerkimenetek száma a zónák számához hasonlóan van meghatározva. A kimenetek nincsenek a bővítőkhöz rendelve, logikai funkciók végrehajtására használhatók.

### Paraméterek

Kimenet neve – max. 16 karakter.

Kimenet típusa (lásd a kimenetek típusai listát)

Kikapcsolási idő (cut off time) – az eseményekre válaszoló kimenetekre vonatkozik (riasztás, video vezérlés kimenetek, stb.), az állapotjelző kimenetekre ez az idő nem vonatkozik.

7. ábra Kimenetek beállításai ablak

### Opciók

Polarizáció – a kimenet működési módját határozza meg; az opció kiválasztási módjai:

  - magas áramerősségű kimenetekhez: aktív állapot +12V, inaktív állapot 0V (közös föld);

  - OC típusú kimenetekhez: aktív állapot – rövidre zárva a közös földre; inaktív állapot – lekapcsolás a közös földről.

Megjegyzés:	Ha az opció nincs beállítva (kiválasztva), akkor a kimenet ellentétesen fog működni.

Pulzálás – kiválasztható, hogy a kimeneti jel folyamatos legyen vagy pulzáló (0.5/0.5 sec.)  - az opció csak időzített kimenetre alkalmazható;

Zárás - (csak riasztási kimenetre érvényes) ha ez az opció aktív, a kimenet a riasztás kód beütésével való törléséig jelez.

Jegyzet – ez a terület arra a speciális zónákra vonatkozó fontos információk tárolására szolgál. A jegyzet hossza max. 256 karakter lehet.

### Kimenet forrás triggerelése

A típusától függően, a kimenetek különböző módon triggerelhetők. A központ elérhetővé teszi a speciális kimenetekhez való triggerelés források listáját. Például, Ön programozhat zónákat, kezelőket, partíciókat/partíció kezelőket a riasztási kimenethez való zóna vezérléséhez.; master felhasználók (adminisztrátorok) és felhasználók a Kód beütéses jelzés/Kód használó jelzés kimenetekhez; időzítők ellenőrzése az Időzítő típusú kimenetekhez, stb.

Triggerelés a zónákról – lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasszon egy számot, a 64 zónán kívül, a kimenet aktiválására.

Triggerelés LCD kezelőről – például a kezelőről előhívott riasztásokra vonatkozik, és lehetővé teszi annak meghatározását, hogy melyik kimenetek reagálnak ezekre a riasztásokra.

Triggerelés partíciókról / partíció kezelőkről – a partíción lévő és a partíció kezelőről előhívott riasztásokra vonatkozik, beleértve a kezelő tamper riasztást.

Triggerelés vezérlő időzítőkről – lehetővé teszi bármilyen időzítő kiválasztását, mely a kimenetet aktiválni fogja.

Triggerelés adminisztrátor által – az adminisztrátor kódokra vonatkozik, melyek aktiválják a kimenetet.

Triggerelés felhasználó által – a felhasználó kódokra vonatkozik, melyek aktiválják a kimenetet.

Triggerelés vezérlő kimenetekről – kimenetekre vonatkozik, aktiválás, mely hatással van a speciális kimenet állapotra.

Triggerelés bővítő modulról – lehetőség annak meghatározására, hogy melyik bővítő aktiválja a kimenetet.

Triggerelés telefonvonal hibával – lehetővé teszi a kimeneten jelzett hibák típusának kiválasztását.

Triggerelés reset zónákról – lehetővé teszi azon zónák megjelölését, melyek átmenetileg kiiktatja a kimenetet (tűzriasztások ellenőrzése).

Triggerelés szintetizátorral – lehetővé teszi a kimenetet aktiváló szintetizátor üzenetek jelzését.

Triggerelés távkapcsolóval – lehetővé teszi a távkapcsolók működésének jelölését, melyek triggerelik a kimenetet.

### Hozzáférés engedélyezés

Riasztás törlése – a partíciók listája lehetővé teszi a riasztási kimenet hatástalanítását okozó események meghatározását: a kimenet csak akkor lesz hatástalan, ha a riasztás jelzés a kiválasztott partíciók közül egyen törölve lesz.

Megjegyzés:	Győződjön meg róla, hogy a riasztási kimenet törlése ahhoz a partícióhoz van rendelve, amely triggereli – ellenkező esetben, lehetetlen lesz a riasztás törlése az adott kimeneten, amíg a törlő partíció riasztást nem jelez.

### Kimenet típusa

0.	Nem használt

1.	Betörés – minden betörés és pánik riasztás jelzése (a zónákról, kezelőről / bővítő tamperről, Pánik kezelőről, stb.).

2.	Tűz / betörés riasztás – jelzi a betörés és pánik riasztást (folyamatos hang) és a tűzriasztást (szaggatott hang).

3.	Tűzriasztás – jelzi a tűzriasztást (a tűz zónától és a kezelőkről triggerelt).

4.	Kezelő riasztás – minden riasztást jelez (tűz, pánik, kiegészítő riasztás, 3 hibás kód, kezelő tamper).

5.	Kezelő tűzriasztás – jelzi a kezelőn kiváltott tűzriasztást (a [#] gomb 3 másodpercig tartó nyomásával).

6.	Kezelő pánik riasztás – jelzi a kezelőn kiváltott pánik riasztásokat (a [#] gomb 3 másodpercig tartó nyomásával).

7.	Kezelő kiegészítő riasztás – jelzi a kezelőn kiváltott orvoshívó riasztást (a 0 gomb 3 másodpercig tartó nyomásával).

8.	Tamper riasztás – jelzi a tamper riasztásokat.

9.	(DAY) NAPPAL riasztás – jelzi a (Day/Night) Nappal/Éjszaka típusú zónák sértését, ha a rendszer hatástalanított, vagy a (Counting and Exterior) Számláló és Külső típusú zónák sértését riasztás kiváltása előtt.

10.	KÉNYSZERÍTETT riasztás – jelzi, hogy KÉNYSZERÍTETT típusú kód (vagy előhívó) lett használva a rendszerben.

11.	Csengő – jelzi azon zónák sértését, ahol a csengő vezérlés opció be van kapcsolva (a felhasználó blokkolhatja a csengő jelzést a kiválasztott partíción a felhasználó menü megfelelő funkcióját használva; a funkció automatikusan kikapcsolható a kiválasztott zóna sértése után, meghatározott időintervallumig.).

12.	Csendes riasztás – jelzi a Pánik-csendes típusú zóna sértését, a riasztási zónákról a Jelzés késleltetés opció bekapcsolása mellett, és az orvoshívó riasztást az Orvoshívó-gomb és Orvosi-távvezérlő-ről.

13.	Műszaki riasztás – jelzi a 24órás kiegészítő zónák sértését (zóna típusok: 40 - 56).

14.	Zóna sértés – a kimenet a kiválasztott zónák sértése által aktiválódik.

15.	Video hatástalanításkor – a kimenet a kiválasztott zónák sértése által aktiválódik a Video hatástalanításkor opció bekapcsolása mellett (amikor a zóna hatástalanított).

16.	Video élesítéskor - a kimenet a kiválasztott zónák sértése által aktiválódik a Video élesítéskor opció bekapcsolása mellett (amikor a zóna élesített).

17.	KÉSZ állapot – jelzi a kiválasztott zónák élesítésre való „készenlétét” (minden zóna sértéstől mentes).

18.	BYPASS állapot – jelzi, hogy néhány kiválasztott zóna bypassolt.

19.	Kilépés késleltetés figyelmeztetés – jelzi, hogy a Kilépés késleltetés a kiválasztott partíciókon fut.

20.	Belépés késleltetés figyelmeztetés – jelzi, ha a Kilépés késleltetés a kiválasztott zónákon vagy partíciókon fut.

21.	Éles állapot – a kimenet aktiválódik, ha legalább egy a választott partíciók közül éles.

22.	Teljesen éles állapot – a kimenet aktiválódik, ha az összes kiválasztott partíció éles.

23.	Élesített/Hatástalanított Nyugtázása – jelzi egy kiválasztott zóna élesítését / hatástalanítását (1 jelzés 0.3 sec. - élesítés, 2 jelzés - hatástalanítás, 4 jelzés – riasztás törlése /hatástalanítás riasztás törléssel).

24.	MONO Kapcsoló – a kimenet egy meghatározott ideig élesített a MONO kimenet vezérlő típusú kóddal; a kimenetet meghatározott partíciókhoz és/vagy zónákhoz kell rendelni, és aktiválódik, a partíciót kiszolgáló kezelőn / partíció kezelőn beütött kóddal vagy, ha a kiválasztott zóna sértve van.

25.	BI Kapcsoló – a kimenet BI kimenet vezérlő típusú kóddal aktiválható / deaktiválható; a kimenetet meghatározott partíciókhoz és/vagy zónákhoz kell rendelni, és aktiválódik, a partíciót kiszolgáló kezelőn / partíció kezelőn beütött kóddal vagy, ha a kiválasztott zóna sértve van.

26.	Időzítő – a kimenet a kiválasztott időzítő által élesített vagy hatástalanított.

27.	Hiba állapot – jelzi a hiba állapotokat (fő tápellátás hiánya, gyenge akkumulátor, zónák, bővítő buszok meghibásodása, stb.).

28.	AC veszteség – központi alaplap – jelzi a központ alaplapjának fő tápellátás hiányát.

29.	AC veszteség (zónáktól) – jelzi a kiválasztott Műszaki – AC veszteség típusú zónák sértését.

30.	AC veszteség (bővítőktől) – jelzi a tápegységgel ellátott, kiválasztott bővítők tápellátás hiányát. (bővítő kiválasztása: 0-tól 31-ig - busz 1 modul, 32-től 63-ig - busz 2 modul).

31.	Akkumulátor hiba – központ alaplap – jelzi a központ alaplap kisegítő akkumulátorának alacsony feszültségi állapotát.

32.	Akkumulátor hiba (zónáktól) – jelzi a Műszaki – gyenge akkumulátor típusú, kiválasztott zónák sértését.

33.	Akkumulátor hiba (bővítőktől) – jelzi a kiválasztott bővítők kisegítő akkumulátorának alacsony feszültség szintjét.

34.	Zóna hiba – jelzi a kiválasztott zónák Maximális sértési idő vagy Maximális nem sértési idő leteltét.

35.	Telefon használati állapot – jelzi, ha a telefonvonalat a központ fogja be.

36.	Föld Start – a kimenet vezérlő impulzust generál, mely néhány telefonközpont működtetéséhez szükséges.

37.	Felügyelet nyugtázása – a kimenet, a felügyeleti állomással való kapcsolat létrehozása után aktiválódik.

38.	Szerviz mód jelző – jelzi, ha a központ LCD kezelői közül egyen aktiválva van a szerviz mód.

39.	Rezgésérzékelő teszt – a kimenet teszteli a rezgésérzékelőket egy kiválasztott partíción (lásd: Zóna típusok – 24órás Rezgés). A kimenet lekapcsoló ideje meghatározza a rezgésérzékelő maximális tesztelési idejét a kiválasztott zónán.

40.	Pénztárgép bypass jelző – jelzi a 24órás Pénztárgép típusú zónák bypasszolását kiválasztott partíción.

41.	Tápellátás – a kimenet külső eszközök ellátására szolgál, a központ alaplapjának magas-áramerősségű, elektronikus védelemmel ellátott kimeneteit tápellátás kimenetekként kell használni.

42.	Tápellátás élesített állapotban – a tápellátás kimenet néhány kiválasztott partíció élesítésekor aktiválódik (amikor a kilépés késleltetés elindul) – ez pl.: ultrahangos vagy mikrohullámú érzékelők, vagy infrasorompó tápellátására szolgál, melyeket nem kell engedélyezni, ha a rendszer nem használja.

43.	Reszetelhető tápellátás – a tápellátás kimenet az LCD kezelő felhasználó menüjében reszetelhető. A reszetelhető kimenet reszet (tápellátás megszakítás) ideje, a kimenet megszakító időhöz hasonló módon programozott.

44.	Tűz tápellátás – a kimenet, mely a tűzjelzők tápellátására szolgál automatikus riasztás ellenőrzéssel. Az ellenőrzés a következő módon történik: az adott kimenethez rendelt tűzzónák közül egy megsértésének érzékelése után a tápellátás megszakad (a kimenet megszakító időhöz hasonló módon programozott ideig) és egy újabb sértés esetén, a tápellátás visszakapcsolása után, tűzriasztás váltódik ki. A kimenet reszetelhető is a megfelelő felhasználói funkció használatával (mint a Reszetelhető tápellátás típusú kimenet).

45.	Partícióblokkolás jelző – jelzi, ha az élesített állapotú partíció átmenetileg blokkolt. Ha ezen kimenet "megszakító ideje" nullától különböző, akkor a kimenet jelezni fogja a blokkolás befejezését: a kimenet aktiválódik egy programozott ideig, mielőtt a partíció visszatérne éles állapotba.

46.	Logikai ÉS – a kimenet aktiválódik, ha az összes ellenőrzésre kiválasztott kimenet aktív.

47.	Logikai VAGY – a kimenet aktiválódik, ha legalább egy, az ellenőrzésre kiválasztott kimenetek közül, aktív. Egy kimenet aktiváltnak tekinthető, ha +12V alatt van – mely lehetővé teszi a kimenet Polarizáció opció logikai negációját.

Az INTEGRA család minden egyes központja támogatja az összes kimenetet, nem számít, hogy fizikailag elérhetők-e (úgy mint bővítő modulok csatlakoztatva vannak) vagy nem. Ez lehetővé teszi bármennyi számú kimenet használatát, mint Logikai ÉS vagy Logikai VAGY típusú vezérlő kimenet.

Példa a 46, 47 típusú kimenet használatára

A funkciók a kimenetekhez vannak rendelve, melyek fizikailag nem érhetők el:

-	63-as kimenet – betörés riasztás (1-es típus),

-	64-es kimenet - Éles/Hatástalan Nyugtázás (23-as típus).

1-es kimenet, melyhez a sziréna kötve van, Logikai VAGY típusú kimenetként van programozva (47-es típus), míg a 63-as és 64-es kimenetek, a kimenetek vezérlésére vannak kiválasztva.

Az 1-es kimenet trigerelve lesz, ha a 63 vagy 64-es kimenet aktivált.

Tehát a funkciót a következő kimenethez kell rendelni, mely fizikailag nem elérhető:

-	62-es kimenet – időzítő (26-os típus), időzítő által vezérelt, mely úgy van beállítva, hogy naponta 16:00-kor kapcsol „be” és 8:00-kor „ki”.

2-es kimenet, melyhez a sziréna kötve van, Logikai ÉS típusú kimenetként van programozva, míg az 1-es és 62-es kimenetek vezérlő kimenetként vannak jelölve.

Eredményképpen a 2-es kimenet jelzi a riasztásokat és jóváhagyja a partíció élesítését/hatástalanítását, de csak 16:00 és 8:00 között, ezen időintervallumon kívül a kimenet inaktív.

48÷63 Hangüzenet 1÷16 – a kimenetek a telefon üzenetküldési funkció által aktiválódnak: lehetővé teszi, hogy bármely külső eszköz visszajátssza a jelentés üzeneteket. A telefon jelentés programozásánál ki kell választani az üzenet számot (szintetizátor), mely visszajátszódik a kapcsolat létrehozása után. Az üzenetküldés funkció aktiválni fogja a megfelelő kimenetet.

64÷79 Távkapcsoló 1÷16 – kimenet, mely telefonvonalon keresztül, telefon és DTMF jelek segítségével vezérelt. Lásd Hívásfogadás rész.

Megjegyzés:	Ha a megszakítási idő meg van határozva a Távkapcsolóhoz, akkor az ilyen kimenet MONO kapcsolóként működik, bekapcsoláskor az előre beállított idő egésze alatt aktív marad, és csak ezen idő letelte után deaktiválódik. Ilyen kimenet állapotának a kijelzőn jelezve kell lennie a hozzá kötött zónán keresztül.

80.	Nincs őrjárat – jelzi az őrjárat kód beütésének hiányát egy meghatározott köridőn belül a kiválasztott partíción.

81.	Hosszú AC vesztés - alaplap – jelzi a központ alaplap fő tápellátásának meghibásodását programozott késleltetéssel (Max. AC vesztési idő) (Opciók – Teljes idők).

82.	Hosszú AC vesztés - modulok – jelzi a kiválasztott modulok (tápellátással rendelkező modulok) fő tápellátásának hibáját programozott késleltetéssel (Max. AC vesztési idő) minden egyes modulhoz.

83.	Kimenetek off – a kimenet akkor aktiválódik, amikor az összes kiválasztott kimenet deaktiválva lett (a jelzés befejeződött).

84.	Kód beütésének jelzése – a kimenet a kiválasztott felhasználó kódjának beütése (és a [*] vagy [#] billentyű megnyomása) után aktiválódik.

85.	Kód használat jelzése – a kimenet aktivált a rendszer élesítésekor vagy hatástalanításakor a kiválasztott felhasználó kódjának használatával.

86.	Ajtónyitás jelző – a kimenet aktiválódik a beléptető rendszer kiválasztott modulja által felügyelt ajtó nyitásakor.

87.	Ajtónyitás túl hosszú jelzés – a kimenet aktiválódik, ha a beléptető rendszer kiválasztott modulja által felügyelt ajtó maximális nyitási ideje letelt.

88.	Betörés riasztás (Nem tamper, sem tűzriasztás) – a kimenet csak az élesített zónáról érkező riasztások és a partíció kezelőről és LCD kezelőről érkező PÁNIK riasztások esetén aktiválódik.

89. 50%-a megtelt az Esemény memóriának – a kimenet jelzi, ha az esemény memóriaterület 50%-a megtelt (megközelítőleg 3000 esemény) az utolsó eseménykiolvasás után, mely a DLOADX program használatával történik. A kimenet az esemény memória kiolvasásáig aktív marad.

90.	 90%- megtelt az Esemény memóriának a kimenet jelzi, ha az esemény memóriaterület 90%-a megtelt az utolsó eseménykiolvasás után, mely a DLOADX program használatával történik.

91.	(Partíció) Auto-Élesítés késleltetés kezdete (számláló jelzése) – a kimenet aktiválódik (egy meghatározott időre) az auto-élesítés késleltetés visszaszámlálásának kezdetekor a kiválasztott partíciókon.

92.	(Partíció) Auto- Élesítés késleltetés állapot (számláló indikátor) – a kimenet jelzi az auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás tényét a kiválasztott partíciókon.

93.	JOGOSULATLAN ajtónyitás – a kimenet aktiválódik, ha a kiválasztott beléptető modul (partíció kezelők, kódzárak, transponderek) által felügyelt ajtók belépési engedély nélkül nyílnak ki (mint kód beütése vagy proximity kártya olvasása nélkül).

94.	Riasztás – JOGOSULATLAN ajtónyitás – a kimenet a 93-as kimenethez hasonló módon működik, de csak azokon a modulokon, ahol a Riasztás, ha nincs engedély opció be van kapcsolva.

95. FENNTARTOTT

96.	Telefonvonal hiba – a kimenet jelzi az alábbi állapotokat:

1 – nincs feszültség a telefonvonalon.

2 – hibás tárcsa hang

3 – nincs tárcsa hang

4 – 1-es Felügyeleti Állomás hibája

5 - 2-es Felügyeleti Állomás hibája

97.	Hangüzenet – ez a kimenet a 48-63-as kimenetekhez hasonló. Az üzenet számát a kimenethez kell rendelni.

98.	Távkapcsoló – ez a kimenet a 64-79-es kimenetekhez hasonló. A kapcsoló számát kell a kimenethez rendelni.

99. Proximity kártya OLVASÁS – a kimenet aktiválódik, ha a kiválasztott felhasználó proximity kártyája olvasódik.

## Kódok és Felhasználók

Az INTEGRA központ három típusú kódot ismer fel, mint a szerviz, master felhasználó (adminisztrátor) és felhasználó kódok. A szerviz és master felhasználó (adminisztrátor) kódok az EPROM memóriában vannak tárolva, ebből következik, hogy nem törlődnek a 3,6V-os segéd akkumulátor lekapcsolása esetén sem, mely a beállítás memóriát, esemény memóriát és az órát támogatja a központi tápellátás hiánya esetén. A felhasználó kódok a RAM memóriában vannak segéd akkumulátorral, és törlődnek a MEMÓRIA jumper eltávolításakor.

Minden egyes felhasználó saját kóddal rendelkezhet, mely lehetővé teszi számára a központ működtetését (beleértve az élesítést/hatástalanítást, riasztás törlést, kimenetek vezérlését, és belépést egyéb funkciókhoz). A kód azonosítja a felhasználót, a rendszerben lévő jogosultsági szintjét és belépteti a partíciókra valamint a terület kiválasztott részeire (a beléptetést az INTEGRA központ által vezérelt zár vezérli). A kódtípusok, tulajdonságaik és a rendszerbe való belépési módjuk a felhasználói kézikönyvben a részleteknél van leírva. Az ellátást a telepítő végzi szerviz módban egy "alap jogosultsági sablon (maszk)" létrehozásával az egyes új felhasználók (vagy master felhasználók) engedélyezéséhez. A sablont az „Aktív felhasználó jogosultság” funkció segítségével kell létrehozni ((Service mode (Options (Active authority) ((Szerviz mód (Opciók (Aktív jogosultság). Egy extra jogosultsági szint, melyet a sablon nem tartalmaz, külön adható a felhasználónak (vagy master felhasználónak) belépéskor és szerkesztéskor.

Egy felhasználó létrehozása után a központ jelzi a rendszerben soron következő felhasználó számát. A szám az állomásra küldődi az eseménnyel együtt, mely a kód mellett a felhasználó számát is tartalmazza (ha a felügyelet Ademco Contact ID formátumban engedélyezett). Felhasználó törlése után a központ új felhasználóhoz rendelheti a számot a rendszerben.

## Előtagok

A rendszer vezérlése megkövetelheti további digitek bevitelét, melyet előtagnak nevezünk, közvetlenül a belépési kód előtt. Az előtag hossza (1-től 8 digitig) a telepítő által meghatározott a szerviz funkcióval: ((Options; (Prefix length) (Opciók; (Előtag hossza (csak LCD kezelőről) , míg az előtag értéke (tartalma) az adminisztrátor által meghatározott a ((Change prefix) (Előtag cseréje felhasználói funkcióval. Két típusú előtag van:

Normál	–	az előtagot normál esetben a kód használata előtt kell beütni, alapértelmezettként 0 vagy 00, vagy 000 ... van programozva (a nullák száma az előtag hosszától függ).

Kényszerített	–	az előtagot normál esetben a kód használata előtt kell beütni, vészhelyzetben, mint pl.: a felhasználót egy harmadik személy kényszerít a rendszer hatástalanítására, zóna bypasszolása stb. alapértelmezettként 4 vagy 44, vagy 444 ... van beprogramozva (a négyesek száma az előtag hosszától függ). Ezt az előtagot a kód előtt használva kényszerített riasztás kódot eredményez, mely el lesz küldve a felügyeleti álomásra és aktiválja a KÉNYSZERÍTETT riasztás kimenetet.

Biztonsági okokból ajánlatos az előtag időközönkénti változtatása. Az adminisztrátornak van jogosultsága az előtagok megváltoztatására és a változtatás Emlékeztetési idő meghatározására (lásd a (Előtag változtatása funkciót).

Telepítői kód használata nem követeli meg az előtag ismeretét – elegendő bármilyen digit beütése az előtag helyett. A lényeg az, hogy a beütött digitek száma megegyezzen az előtag hosszával.

Megjegyzés!	Az előtag hosszának megváltoztatása az alapértékek visszatöltését eredményezi.

## Távfelügyelet

Az INTEGRA központ telefon kommunikátora két állomásra jelentheti az eseményeket. Két telefonszám van rendelve az egyes állomásokhoz (egy alap és egy tartalék), valamint az átviteli formátumok meghatározásának lehetősége. Amikor felügyel egy állomást, és mindkét számot megadja, akkor a központ ismételten megkísérli váltakozva az alap és a tartalék szám tárcsázását. Ha az “1. állomás vagy 2. állomás” mód be van kapcsolva, akkor a központ folyamatosan tárcsáz az alábbi sorrendben: 1. állomás alap szám, 1. állomás tartalék szám, 2. állomás alap szám, 2. állomás tartalék szám, 1. állomás alap szám és így tovább, amíg a meghatározott próbálkozások számát az egyes állomásokon el nem éri. A beállított próbálkozási lehetőségek számának elérése után a központ felfüggeszti a felügyeletet egy következő esemény bekövetkeztéig vagy a szerviz által meghatározott időre (ezen idő lejárta után a központ elkezdi a következő kísérletsorozatot az üzenet továbbítására).

Megjegyzés:	az „Ismétlések” száma jellemzően 8, és 30- a “felfüggesztési idő” (új esemény bekövetkezése az összes el nem küldött esemény küldését folytatja).

8. ábra Ablak az „Azonosítók” formátumának és meghatározásának kiválasztására.

A rendszerben lévő események 8 osztályra vannak felosztva.

- riasztás a zónákról és tamperekről,

- riasztás a partíciókon (pl.: PÁNIK, tűzriasztás az LCD kezelőről),

- élesítés és hatástalanítás,

- zóna bypass,

- beléptetés,

- rendszer hibák,

- használt funkciók,

- egyéb események a rendszerben (pl.: szerviz mód elindítása).

Az 5-ös és 7-es osztályok eseményei nem felügyeltek. A többi esemény a kiválasztott átviteli formátumtól függően továbbított.

Átviteli formátumok szerint:

Impulzus és Ademco Express formátum esetén szükség van az esemény kódok beprogramozására. Csak azok az események továbbítódnak, melyek érvényes azonosítókhoz vannak rendelve (azaz amelyeknek legalább 3 „0”-tól különböző karaktere van) és amelyek kódja “00”-tól különbözik.

Ha az “E: Ademco Contact ID (kiválasztott kódok) =Contact ID(kiválasztás)”” formátum ki van választva, akkor az események, melyeket impulzus formátumba kellett volna továbbítani, el lesznek küldve, a programozott kód nem alkalmazható miután a központ elkezdte továbbítani a formátum-specifikációnak megfelelő kódokat.

Ha az “F: Ademco Contact ID (összes kód)=Contact ID(tele)” formátum ki van választva, akkor nincs szükség a telepítőre, eseménykódok programozásához és/vagy események azonosítókhoz való hozzárendeléséhez. A központ a formátum-specifikációnak és a meghatározott objektumokba osztásnak megfelelően továbbítja a kódokat.

Megjegyzés:

Ha az „E: Ademco Contact ID (kiválasztott kódok)=Contact ID(kiválasztás)” formátum ki van választva, akkor a központ csak az impulzus formátumban továbbítható eseményeket fogja közvetíteni. Nem minden eseménynek van megfelelője impulzus formátumban. Kódok programozása minden lehetséges eseményhez a rendszerben megköveteli számtalan azonosító fenntartását a központ számára.

Az E és F (Ademco Contact ID ...) formátumoknál minden objektumnak saját azonosítója van. Ezért a nem létező objektumok azonosítóját nem kell beprogramozni. A rendszer esemény azonosító mezőjébe (6-os és 8-as osztály eseményei), újra be kell ütni azon objektumok azonosítóját, melyek a rendszerért „felelősek” (például: az objektum, ahol a központ fel van szerelve).

Az E formátumnál a partíciók, zónák, kezelők, és bővítők azonosítókhoz való hozzárendelésének nem kell tükröznie a rendszer objektumokra való felosztását. De szükséges, hogy “0”-tól különböző értékre legyen beprogramozva. A központ továbbít minden eseményt az objektumból szimpla azonosítóval, mely megfelel a rendszer alkotórészeinek elosztásához az objektumok között.

Az “1. állomás és 2-es állomás műveleti módjánál (és csak „N állomás”, mindkét szám tárcsázásához) nem lehetséges kiválasztani F formátumot csak egy számhoz és a többi formátumot a maradék számokhoz, mert előfordulhat, hogy az F formátumban továbbított esemény nem konvertálható 4/2-es kódba.

A partíciókat, zónákat, LCD kezelőket és bővítő modulokat az ún. azonosítókhoz rendelhetjük.

9. ábra Azonosítókhoz való hozzárendelés ablaka

10. ábra Esemény Kódok programozása, Impulzus formátumú kódolás esetén

Impulzus formátumú kódolás esetén minden partíció, zóna, kezelő, bővítő eseményeihez két számjegyes hexadecimális számrendszerbeli kódokat rendelhetünk. Így minden Azonosító csoporthoz 255 különböző kód áll rendelkezésre. Attól függően, hogy melyik Azonosító csoporthoz melyik partíciót, kezelőt, zónát vagy bővítőt rendeltük, ebben az ablakban megjelennek az adott azonosítóhoz tartozó „elemek”, és a hozzátartózó események.  Az eseményeknek kódszámot itt adhatunk (255 kód 2 digit-es hexában). Kisebb objektumok eseményei csoportosíthatók szimplán egy azonosítóval, míg nagyobb objektumhoz több azonosító is rendelhető.

Az esemény kódokat a rendszer felosztás megvalósítása után kell programozni. A DLOADX program (ill. a megfelelő szerviz funkciók) a táblázatos elrendezéssel könnyíti meg a kódok helyes programozását. Az így beállított esemény kódok azzal az azonosítóval lesznek elküldve a távfelügyelere, amelyikhez hozzá lettek rendelve.

A Rendszer Események és Rendszer Hibák a saját külön azonosítójukkal továbbítódnak, az eseménykódokat a 11. ábrán látható ablakban lehet beállítani.

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra Rendszer Esemény kódok beállítására szolgáló ablak

Megjegyzés:

- A “Beállítások reszetelése” eseményt a szerviz funkció végzi, mely visszaállítja a rendszer gyári beállításait. Az Ademco Contact ID formátumban továbbított szám tájékoztat arról, mely beállítások lettek reszetelve (0 – központ beállítások reszetelése, 1 – kódok reszetelése). Az esemény memória törlése külön kóddal továbbítódik.

- A “RAM memória hiba” esemény tájékoztat a 3.6V-os akkumulátorral támogatott beállítások memóriában bekövetkező hibá(k)ról. Ha a beállítások a FLASH memóriában vannak tárolva, akkor e hibák érzékelése „Modul újraindítást” kényszerít ki, melyet „Beállítások visszaállítása” követ.

- “Modul Újraindítás” következik be minden egyes tápellátás csatlakoztatásnál.

- Az INTEGRA központ két típusú felügyeleti tesztet kínál: „Periodikus felügyeleti teszt” esemény továbbítása minden nap egy meghatározott időben vagy az állomással való utolsó kommunikációtól számított előre beállított időtartam után (lehetséges mindkét típus egyidejű aktiválása). t egy újabb átvitelt, feltéve, hogy a „Kézi átvitel teszt” kód be van programozva.

- Az állomással való kommunikáció ellenőrzése az „Állomás XX teszt” funkcióval valósítható meg (a felhasználó funkciók „Tesztek” menüjében), mely az állomás telefonszámok, rendszer esemény azonosítók és a „Felügyeleti teszt’ kód beprogramozása után érhető el. A funkció előhívása elindítja a felügyeletet, amikor a központ kijelzi a kezelő információt, a folyamatban lévő átviteli fázist és a teszt eredményt.

- A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-es és Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-es ábrán látható esemény kódok véletlenszerűek, programozási példát szemléltet. A felügyeleti állomást működtető személyzet ajánlása szerint kell beprogramozni.

## Üzenetküldés

Az INTEGRA központba épített üzenetküldő funkció lehetővé teszi a riasztások üzenettel való értesítését hangszintetizátorról vagy pagerre való átvitellel. Az üzenetküldés a felügyelettől függetlenül hajtható végre, de a felügyeletnek prioritása van. Ha az üzenetküldés közben valamilyen esemény bekövetkezik, melyet a központnak a felügyeleti állomás felé jelentenie kell, akkor a felügyelet az elküldött üzenetek között lesz.

Az üzenetek 4, 8 vagy 16 telefonszámra küldhetők el (a központ típusától függően). 32 különböző hangüzenet és 64 különböző „pager” üzenet küldhető.

A hangüzenet küldése alatt lehetséges az üzenet vételének nyugtázása. Erre a célra a telefonszámhoz csatolt speciális kód használandó (lehetséges bármilyen kód beállítása – négy DTMF módban átvitt digit jelenti az üzenet vételét). A központ nyugtázza a vett kódot egy speciális jellel. Ha sok továbbítandó üzenet van egy telefonszámra, akkor azok egy kapcsolat alatt továbbítódnak. Ebben az esetben az üzenetek vételét visszaigazoló jel más (szinkronizálás jelzi, hogy további üzenetek várakoznak).

12. ábra Telefonszámok programozása üzenetküldéshez.

13. ábra A zónákról érkező riasztások hatására indított telefonhívások beállításai.

Amióta részletesen meghatározható az egyes riasztások kommunikációjának módja, az INTEGRA központ lehetővé teszi egy kiegészítő felügyelet megszervezését, mely az üzenetküldési funkción alapszik és az alap felügyelettel egyidőben működtethető. A zónákon lévő riasztások jelentésére vonatkozó szabályok meghatározási módja a 13. ábrán látható. A többi riasztás kommunikációjának szabályai hasonló módon van programozva. Az üzenetküldés tartalmazhat AC tápellátás vesztésre vonatkozó információt.

Megjegyzés:	Riasztás jelentésekor a központ telefonhívás ciklust hajt végre az összes meghatározott telefonszámot egymás után tárcsázva. A számok, melyek riasztás üzenet vétel kóddal visszaigazoltak, nem tárcsázódnak többet. A többi telefonszám továbbra is jelent, a beállított ismétlési számnak megfelelően.

Az üzenetküldési funkció aktiválásához a következőket kell tenni:

- Válassza ki a „Telefonos üzenetküldés” opciót és állítsa be egy sorban az újratárcsázások maximális számát (1-től 7-ig), ha a szám foglalt.

- Ha a hangkapcsolat létrehozása után az üzenetet kétszer meg kell ismételni, akkor válassza ki a „Dupla hangüzenet” opciót.

- Programozza be a telefonszámokat, melyekre jelentést szeretne kapni, és mindegyik számnál állítsa be a következőket:

  - leírás (max. 16 karakter)

  - üzenetküldés módja (hang, pager)

  - sorok száma (hányszor tárcsázza a központ az adott számot – 1-től 15-ig) – alapértéknek nulla van beállítva, mely azt jelenti, hogy nincs telefonos üzenetküldés.

  - Hogyan igazolja vissza a jelentések vételét – válassza a „Bármely kód” opciót vagy üsse be a visszaigazolási kódot (az adott szám következő tárcsázásának törlése)

- Állítsa be a következő paramétereket a megfelelő eseményekhez, melyek üzenetküldést indítanak el:

  - hangüzenet szintetizátor száma (0-tól 16-ig vagy 31)

  - pager üzenetek száma tesztüzenet küldésnél (0-tól 32-ig vagy 64)

  - telefonok száma, melyekre üzenet lesz küldve.

- Válasszon partíciót minden telefonszámhoz, ahonnan a felhasználó törölheti az üzenetküldést.

- A körülményeknek megfelelően állítsa be az „Üzenetküldés törlése” opciót, hogy a telefon üzenetküldés a riasztással együtt törölhető lehessen.

## Hívásfogadás

Az INTEGRA központ rendelkezik külső telefonhívás fogadási funkcióval. Csak a speciális “telefon kóddal” (lásd: Kódok és felhasználók) rendelkező felhasználók érhetik el ezt a funkciót. A központ az alábbiak közül egy módon fogadhatja a hívásokat:

Szimpla hívási mód – a központ meghatározott csörgési szám után fogadja a hívást (ha a kód nem helyes, akkor a központ 4 percig semmilyen hívásra nem válaszol);

Dupla hívási mód – a központ számát tárcsázva vár a meghatározott csörgések számára, majd felfüggeszti és (3 percen belül) újrahívja a központ számát. Az újrahívás után a központ azonnal válaszol a hívásra.

A telefonhívások fogadásával kapcsolatos további információkhoz lapozza fel a Használati Kézikönyvet.

### Telefonon keresztüli vezérlés

A telefonhívás fogadási funkció lehetővé teszi a Távkapcsoló típusú kimenetek vezérlését (lásd: Felhasználói Kézikönyv). A telefonon történő vezérlés funkció elindításához a következőket kell végrehajtani:

  - Válassza ki a „tel.Válaszoló és távvezérlés” opciókat.

  - Határozza meg a központhoz való csatlakozás létrehozását:

    - dupla hívás (ha ez az opció nincs kiválasztva, akkor a központ a telefonszám első tárcsázása után rögtön válaszolni fog),

    - csörgések a válaszolás előtt.

  - Ahol alkalmazni akarja, válassza ki a partíciót, melynek élesítve kell lennie, tehát a vezérlés érvényes (vezérléshez való hozzáférés korlátozásával). Ezt a választást ki is hagyhatja

  - Programozza be azon felhasználók belépési kódját, akik a vezérlő funkciót végezhetik (felhasználók szerkesztése).

  - Programozza a megfelelő kimeneteket távkapcsolókra.

  - Rendelje a Távkapcsoló kimeneteket a felhasználókhoz, hogy azok gyakorolhassák a vezérlést.

Megjegyzés:	Nem minden mobiltelefon teszi lehetővé a DTMF vezérlést.

14. Ábra A felhasználók által vezérelhető távkapcsolók meghatározása.

## Kimenetek vezérlése LCD kezelőről

A központ lehetővé teszi a következő típusú kimenetek LCD kezelőről való vezérlését: MONO kapcsoló, BI kapcsoló és Távkapcsoló (lásd: Felhasználói Kézikönyv). A vezérlő funkció elindításához:

- Programozza be a vezérlő kimenetek paramétereit (típus, lekapcsolási idő, polarizáció).

- Válassza ki a kimenet állapotának jelzési módját (standard vagy kiválasztott zóna állapot).

- Kösse a megfelelő eszközöket a kimenetekhez, és lássa el a megfelelő jelekkel a zónákat a jelölve a berendezés állapotát.

- Rendelje a vezérlő kimeneteket a csoportokhoz (4 csoport hozható létre) és a partíciókhoz, ahonnan a triggerelés lehetséges lesz (telefon relék nincsenek a partíciókhoz rendelve).

- Adja meg a VEZÉRLÉSI jogosultságot azoknak a felhasználóknak, akik elérhetik ezt a funkciót, és rendelje hozzá a partíciókat a vezérlő kimenetek triggereléséhez.

## Távirányítás

Az INTEGRA központ programozása és vezérlése a felhasználó által két programon keresztül valósítható meg, úgymint a DLOADX, mely a szervizre (telepítő) vonatkozik, és a GUARDX, mely a felhasználóra vonatkozik. Mindkét program működik Windows9x/ME/2000/XP környezetben.

A DLOADX program lehetővé teszi adatok cseréjét a számítógép és a központ között, és biztosítja a megfelelő felügyeletét a zónák, partíciók, kimenetek, modul tamperek, panel által vezérelt ajtók, stb. állapotának. A program célja, a számítógép és a központ közötti kommunikáció, többféle módon is létrehozható:

közvetlen összeköttetés a riasztóközpont alaplapjának RS-232 portján keresztül,

telefonvonalon, a központ belső modemén keresztül (ez a programozási eljárás elérhetővé teszi az összes letölthető funkciót, de az átviteli sebesség korlátozott, 300 baud, így hosszabb ideig tart a funkciók végrehajtása),

telefonvonalon, a központ alaplapján található RS-232-es porthoz kötött külső modemen keresztül,

a GSM-4 kommunikációs modulon keresztül, külső modemként használva (mely a központ alaplapján található RS-232-es porthoz van kötve), GSM mobiltelefon hálózaton keresztül csatlakoztatva a számítógéphez,

Megjegyzés:	Az adatátviteli szolgáltatás (HSCSD/CSD - modem átvitel) általában megtalálható az alap service pack-ben, melyet a mobiltelefon hálózat operátora ad, azonban a program futtatása előtt ajánlatos meggyőződni arról, hogy használhatja-e a hálózatot.

ISDN modulon keresztül, külső modemként használva (a központ alaplapjának RS-232 portjához kötve), ISDN digitális telefonkábel hálózaton keresztül csatlakoztatva a számítógéphez.

A GUARDX program lehetővé teszi a védett terület megjelenítését a számítógép monitorján, a rendszer működtetését egy független, a képernyőn lévő LCD kezelőn keresztül, az eseménynaplóba való belépést, valamint rendszer felhasználók létrehozását és szerkesztését. A programozás célja, hogy a központ és a számítógép közötti kommunikáció számos módon megvalósítható legyen:

közvetlen kapcsolat az LCD kezelő RS-232-es portján keresztül – ez a működési mód egyidőben használható az összes csatlakoztatott LCD kezelőn,

LAN/WAN hálózat (TCP/IP kommunikáció) GUARDSERV program számítógépen való futtatásán keresztül, az LCD kezelő RS-232-es portjához csatlakoztatva,

telefonvonalon, a központ alaplapján lévő RS-232-es porthoz csatlakoztatott külső modemen keresztül,

GSM-4 vagy GSMLT-1 kommunikációs modulon keresztül külső modemként használva (a központ alaplapjának RS-232-es portjához kötve), GSM mobiltelefon hálózaton keresztül a számítógéphez kötve,

Külső modemként használt ISDN modulon keresztül (a központ alaplapjának RS-232-es portjához kötve), ISDN digitális telefonhálózaton keresztül a számítógéphez kötve.

Megjegyzés:	Telefon programozási módban a központ elérése 10 bájtos kóddal van védve (több mint 1.2x1024 kombináció). Ez nagyon jó védelmet biztosít a telefonos kapcsolaton keresztül történő, központba való betörés ellen. Továbbá a központ a belépési kód szkennelése ellen is védett – három, a központba való sikertelen belépési kísérlet (érvénytelen kód használata) után, a modem 30 percig kikapcsol.

## Központ indítója

A központ szoftvere a FLASH memóriában van tárolva, tehát lehetővé teszi a helyi programozást (a memória chip, központ alaplapjáról való eltávolítása nélkül). A szoftver két részből áll: a STARTER program, mely a FLASH memória programozására tervezett, és a központ programja. A STARTER program használatakor a központ normál funkciói deaktiválva vannak, csak az elektronikus áramkör védőberendezéseinek állapota van megfigyelve.

A STARTER program működési állapotát a „DIALER” LED gyors villogása jelzi, mely megfelelő üzenet minden LCD kezelőn, és a kezelők LED jelzőjének villogása (partíció kezelők).

A STARTER program programozási módja kétféleképpen vihető be:

- A szerviz mód funkció menüjéből való előhívással.

- A központ tápellátásra csatlakoztatása a RESET tüskék rövidre zárása közben. Azonnal távolítsa el a jumpert, miután a központ árammal látja el a kimeneteket ellátva a kezelőket és bővítőket (ha a jumpert nem távolítja el, mielőtt a STARTER lehívná a központ programját, akkor a letöltés elindul az RS-232-es porton keresztül, vagy a központ belép a szerviz módba).

Megjegyzés:

- Amikor a STARTER program programozási módban van, akkor az LCD kijelzőn a “STARTER fut...” üzenet jelenik meg. Ez jelzi a készenlétet a FlashX programmal való működésre (melynek el kell indítania az RS-232-es porton keresztül a központ alaplapjához kötött számítógépet). Ha a STARTER program 2 percen belül nem kap parancsot a számítógéptől, akkor a központ újraindul.

- Ha a központ a számítógéphez van kötve, akkor a STARTER program megállítható a FlashX programban, a “CA-64 Újraindítása” parancs előhívásával (Ctrl-F2, majd a port megjelölése, melyhez a központ csatlakoztatva van).

# Központ beszerelése

A központ alaplapja elektromos töltésekre érzékeny, elektronikus elemeket tartalmaz. A beszerelés előtt ezeket a töltéseket el kell távolítani. A beszerelés alatt ne érintse meg a központ alaplapjának elemeit.

Az INTEGRA központot beltérre kell felszerelni, normál páratartalmú helyre. Állandó (nem lekapcsolható) 230 VAC tápellátásnak védőfölddel rendelkezésre kell állnia a helyszínen.

A telefonvonalat 4-vezetékes kábellel kell megvalósítani, hogy a központ a többi készülék (telefon, fax, stb.).

Az INTEGRA központ család az alábbi burkolatokba szerelhető be:

- CA-64 OBU N (összes panel),

- CA-10 OBU N (INTEGRA 24 és INTEGRA 32),

- CA-6 OBU N (INTEGRA 24 és INTEGRA 32).

Megjegyzés:

- A központ burkolatának felszerelése előtt szerelje be az alaplaprögzítő tüskéket.

- A burkolat beszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a burkolat hátsó felén lévő nyílásokon átmenő vezetékeket.

- Kapcsolja le a fő / akkumulátor tápellátást, amikor az LCD kezelőket és egyéb, a központ kimenetein ellátott alkatrészeket csatlakoztatja.

FIGYELMEZTETÉS !

A központ fő tápellátása 230VAC – ennek be nem tartása vagy hiba a bekötések elvégzésekor, áramütéshez vezethet, és életveszélyt okozhat!

Különösen legyen figyelmes a központ bekötésekor. A beszerelés alatt és a kapcsolat létrehozásakor a tápkábelnek nem szabad áram alatt lennie!

| Alaplap terminálok: AC -tápellátás bemenetek (20V AC) Z1 to Z16 -zónák OUT1 to OUT4 -magas áramerősségű kimenet OUT5 to OUT16 -alacsony áramerősségű kimenet DTM, CKM -kezelő busz DT1, CK1 -bővítő busz 1 DT2, CK2 -bővítő busz 2 COM -közös föld |  | T-1, R-1 - telefonvonal bővítés (telefon kapcsolat beállítás) TIP, RING - nyilvános telefonvonal (analóg) - védő terminál - föld (csak védőáramkörök csatlakoztatása) +KPD, +EX1, +EX2 - ellátó kimenetek (+12V) SYNT1, SYNT2 - csatlakozók hangszintetizátorhoz RS-232 - csatlakozó kiszolgáló számítógéphez |
| --- | --- | --- |

| Alaplap terminálok : ~ AC -ellátó bemenetek (18V AC) Z1 do Z8 -zónák OUT1, OUT2 -magas áramerősségű kimenet OUT3 do OUT8 -alacsony áramerősségű kimenet OC DTM, CKM -kezelő busz DT, CK -bővítő busz COM -közös |  | T-1, R-1 - telefonvonal bővítő (telefonkapcsolat beállítás) TIP, RING - nyilvános telefonvonal (analóg) - védőterminál - föld (csak védőáramkörök csatlakoztatása) +KPD, +EX, AUX - ellátó kimenetek (+12V) SM-2 VOICE - csatlakozó hangszintetizátorhoz SYNTHESIZER RS-232 - csatlakozó a kiszolgáló számítógéphez |
| --- | --- | --- |

| Alaplap terminálok : ~ AC - ellátó kimenetek (18V AC) Z1 do Z4 - zónák OUT1, OUT2 - magas áramerősségű kimenet OUT3, OUT4 - alacsony áramerősségű kimenet OC DTM, CKM - kezelő busz DT, CK - bővítő busz COM - közös |  | T-1, R-1 - telefonvonal bővítő (telefon kapcsolat beállítása) TIP, RING - nyilvános telefonvonal (analóg) - védőterminál - föld (csak védőáramkör csatlakoztatása) +KPD, +EX, AUX - ellátó kimenetek (+12V) SM-2 VOICE - csatlakozó a hang- SYNTHESIZER szintetizátorhoz RS-232 - csatlakozó a kiszolgáló számítógéphez |
| --- | --- | --- |

## Tápegységhez való csatlakozás

A központ tartósan a fő tápellátásra van kötve. Ezután, a kapcsolatok létrehozása előtt meg kell ismerni a helység elektromos rendszerét. A központ feszültségellátásához állandóan feszültség alatt lévő áramkört válasszon. A tápellátó áramkörnek saját biztosítékkal kell, hogy védve legyen.

FIGYELMEZTETÉS!

A központ saját tápellátó áramköréhez való csatlakoztatása előtt, győződjön meg arról, hogy tápellátó áramkör nincs áram alatt.

### Elektromos bekötések leírása

Kösse a 230V váltakozó feszültségű vezetéket a transzformátor „0 - 230V” jellel ellátott kapcsára.

A transzformátor szekunder tekercsének kapcsait kösse össze a központ alaplapján az "~AC" kapcsokkal ("0 - 18V" vagy "0 - 20V", a burkolat típusától függően).

Kösse az áramütés elleni védőáramkört a transzformátor mellé szerelt,     föld jellel ellátott kapocs blokkhoz. Ezt az áramkört a központ védő kapcsához is hozzá kell kötni.

Az INTEGRA központ alaplapja is hozzáköthető áramütés elleni védőáramkörhöz (földelés). A védőkábel csatlakozó a  szimbólummal van jelölve. Sose kösse a 230V hálózati tápellátás „null” vezetékét a föld kapocshoz. Ha nincs a helységben elkülönített áramütés elleni védőáramkör, akkor hagyja szabadon ezt a kapcsot.

Az alaplaptól függően, a tápegység 18V vagy 20V bemeneti feszültségű.

Figyeljen, hogy ne terhelje túl a biztonsági rendszerben a központ tápegységét. Ajánlatos a terhelés kiegyenlítése a tápegységhez. A fogyasztókhoz (detektorok, kezelők) bemenő teljes áramerősség és az akkumulátor töltő áram nem haladja meg a tápellátás kapacitását. Nagyobb áramigény esetén kiegészítő áramellátó használható a biztonsági rendszer egyes fogyasztóihoz (pl.: SATEL által készített APS -15, APS-30). Az 1-es ábra (mely a kézikönyv végén található) mutat példát a rendszer áramfelhasználásának becsült egyensúlyára és akkumulátor választására a speciális INTEGRA alaplapokhoz.

A központ tápellátásának stabilizált feszültség szintje gyárilag beállított 13.6 – 13.8V, melyet nem szabad megváltoztatni.

### A központ tápellátásának elindítása

- Kösse a tartalék tápellátás vezetékét a megfelelő akkumulátor kapocsra (piros az akkumulátor pozitívjára, fekete az akkumulátor negatív kapcsára). A központ csak az akkumulátor bekötése után nem indul el (hálózati tápellátás nélkül) de működik 230VAC hiányában, ha korábban el lett indítva.

Megjegyzés:	Ha a központ akkumulátorának feszültsége működés közben leesik 11V-ra, akkor a központ az akkumulátor hibáját fogja jelezni. A feszültség 9.5V-ra történő csökkenése esetén a központ lekapcsolódik az akkumulátorról (a rendszer leáll).

- Kösse be a 230VAC hálózati tápellátást – a központ elkezd működni.

A fent említett tápellátás alá helyezés (először az akkumulátor, aztán a 230VAC) lehetővé teszi a tápegység és a központ elektronikus védőáramköreinek helyes működését elkerülve így a riasztórendszer elemeinek telepítési hibákból származó meghibásodását. Saját tápellátással rendelkező modulokat hasonló módon kell elindítani.

Figyelem:	Ha olyan esemény következik be, melynek következtében a központ tápellátásának teljes lekapcsolása szükséges, akkor egymás után kapcsolja le a hálózati tápellátást és az akkumulátort. A tápellátás visszakapcsolásakor kövesse a korábban leírt eljárást (először az akkumulátor, aztán a 230VAC).

Az összes elektromos bekötés elvégzése és leellenőrzése után, elindíthatja a rendszert. Ajánlatos a központ működtetését a sziréna bekötése nélkül elkezdeni, a magas áramerősségű kimenetek 2.2kΩ-os ellenállással terheltek. A szirénát a telepített riasztórendszer paramétereinek beprogramozása után kösse be.

Saját tápellátással rendelkező bővítő modullal ellátott rendszereknél először a központot indítsa el, azután a többi alkotóelemet.

FIGYELEM !

Mivel a központ nincs ellátva hálózati kapcsolóval a hálózat lekapcsolásához, ezért fontos megtanítani a riasztórendszer tulajdonosát vagy használóját arra, hogyan kapcsolja le a hálózatot (pl. a központ tápellátó hálózatot védő biztosíték megmutatásával).

## LCD kezelők csatlakoztatása

Maximum 9 független LCD kezelő, a riasztórendszer vezérlésére és programozására, köthető az INTEGRA központhoz. Minden, az INTEGRA központhoz készült LCD kezelő biztosítja a központ teljes vezérlését és egy riasztórendszerbe szerelhető. Ha több kezelő is kötve van a központhoz, akkor azokat párhuzamosan kell kötni. Mivel a kezelő busz adat címezve van, minden kezelő függetlenül működik.

A kezelőket a COM, +KPD, DTM és CKM kapcsokhoz kell kötni. A +KPD kimenet teszi lehetővé az összes kezelő ellátását (ez a kimenet el van látva elektromos árammegszakítóval). Minden egyes kezelőt külön kábellel kell bekötni (nem árnyékolt kábellel). A központ és a kezelő közti maximális távolság 300m.

A kezelők helyes működésének biztosítása érdekében fontos, hogy a kábel ellenállása a lehető legalacsonyabb legyen. Például: a központ és a kezelő közti távolságtól függően, a párhuzamosan kötött vezetékek száma a speciális jelekhez (DY8x0,5 kábellel) az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelő lehet.

| JEL TÁVOLSÁG | VEZETÉKEK SZÁMA DY8x0,5 KÁBEL ESETÉN |
| --- | --- |
|  | +KPD | COM | CKM | DTM |
| 100m-ig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200m-ig | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 300m-ig | 4 | 4 | 2 | 2 |

Megjegyzés:

- CKM, DTM és COM vezetékeket azonos kábellel kell megvalósítani!

- Az LCD kezelő terminál blokkján mért feszültség bekapcsolt háttérvilágítással, nem lehet 11V-nál alacsonyabb.

- A központtól távol felszerelt kezelőket helyileg, független áramforrással lehet ellátni. Ezek CKM, DTM és COM jelekkel kapcsolódnak a rendszerhez.

|  | KAPCSOK LEÍRÁSA |
| --- | --- |
| KEZELŐ | KPD | DTM | CKM | COM | Z1 – a detektorhoz | Z2 – a detektorhoz |
| KÖZPONT | +KPD | DTM | CKM | COM | TOVÁBBI RENDSZERZÓNÁK |

17. Ábra INTEGRA KLCD kezelőlap.

A központ a kezelőket a programozható címükkel azonosítja, melyek az EEPROM-ban (nem felejtő memória) vannak elmentve.

A címek nem ismételhetők! A kezelő cím számokat is jelöl, melyek alatt a kezelőt felügyelő zónák, Z1 és Z2, megjelenik a rendszerben. Ezek a zónák, az alaplap zónákhoz hasonlóan, a központ által támogatottak.

| Kezelő cím | Z1, Z2 zónák száma a biztonsági rendszerben |
| --- | --- |
|  | INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 |
|  | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 0 | 5 | 6 | 25 | 26 | 49 | 50 | 113 | 114 |
| 1 | 7 | 8 | 27 | 28 | 51 | 52 | 115 | 116 |
| 2 | 21 | 22 | 29 | 30 | 53 | 54 | 117 | 118 |
| 3 | 23 | 24 | 31 | 32 | 55 | 56 | 119 | 120 |
| 4 |  |  |  |  | 57 | 58 | 121 | 122 |
| 5 |  |  |  |  | 59 | 60 | 123 | 124 |
| 6 |  |  |  |  | 61 | 62 | 125 | 126 |
| 7 |  |  |  |  | 63 | 64 | 127 | 128 |

Megjegyzés:	Ha bővítők is vannak csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a zóna számok és a bővítőszámok megegyeznek. Ha ez bekövetkezik, akkor válassza ki a kezelő beállításoknál az opciókat és határozza meg, hogy a detektor a kezelő zónához vagy a bővítő zónához van kötve ((Structure; (Hardware; (Keypads; (Settings; (Keypad name (from list) (Z1 / Z2 (selection of options and settings)). ((Felépítés; (Hardware; (Kezelők; (Beállítások; (Kezelő neve (a listából) (Z1 / Z2 (opciók és beállítások kiválasztása)).

A kezelő címe két módon programozható:

- Közvetlenül (a központ szerviz kódjának kihagyásával), a következő módon:

  - Kapcsolja le a kezelő tápellátását +KPD és az adat busz vezetékeket (CKM, DTM).

  - Zárja rövidre a kezelő kapcsokat CKM és DTM.

  - Kapcsolja vissza a kezelő tápellátását.

  - Az alábbi szöveg fog megjelenni:

18. Ábra Kezelő címek programozása

  - Üsse be az új címet a 0-7 tartományban. A kezelő nyugtázza a funkció teljesítését négy rövid és egy hosszú beep hangjelzéssel. A cím újbóli megváltoztatásához nyoma meg a [*] gombot.

  - Kösse a kezelőt a központhoz a megszabott módon (CKM, DTM).

- A központ szerviz funkcióját használva, a következő módon:

  - Aktiválja a központ szerviz módját (bármelyik támogatott kezelőről): ([SERVICE CODE][*], (Service mode) [SZERVIZ KÓD][*], (Szerviz mód.

  - Válassza ki egymás után az elemeket a kijelzett funkciók menüjéből:

((Structure; (Hardware; (Identification; (Keypad addr.) (Felépítés; (Hardware; (Azonosítás; (Kezelő cím.

  - A 18. ábrán látható üzenet jelenik meg az összes kezelőn.

  - Üsse be a helyes címet a 0-7 tartományban; a kezelő nyugtázza a funkció teljesítését négy rövid és egy hosszú beep hangjelzéssel; eztán nyomja meg a [*] gombot – a kezelő kilép a cím cseréje funkcióból, és a központ befejezi a szerviz módot.

Megjegyzés:

- Ahhoz, hogy az LCD kezelők helyesen legyenek támogatva az INTEGRA központ által, végre kell hajtani a kezelő azonosító funkciót a kezelő címek beállítása után.

- Több kezelőnek ugyanazon cím beállítása tamper riasztást vált ki, és megjelenik az „Ez a kezelő megváltozott” üzenet és leállítja ezeknek a kezelőknek a működését. A kezelők működésének visszaállításához cserélje ki az ismétlődő címeket egyedire. A csere az itt leírt módon (1. pont) valósítható meg.

Ha a bekötés helyes, akkor a kezelő jelenti az újraindulását és kijelzi a dátumot és időt vagy a nevét, de ha a bekötés hibás, akkor a kijelzőn a (“No communication with control panel”) “Nincs kommunikáció a központtal” üzenet jelenik meg.

A rendszer vezérlése csak a Kezelők azonosítása funkció végrehajtása után lehetséges. Ez a funkció ellenőrzi a címeket, hogy mely kezelőkhöz vannak kötve és regisztrálja a rendszerbe. A rendszerbe regisztrált kezelő lekapcsolása tamper riasztást vált ki. Bármely, a rendszerben nem regisztrált kezelőről érkező parancs elutasított (és a “Kezelő nincs működésbe” üzenet jelenik meg a kezelő kijelzőjén.

19. Ábra Számítógép csatlakoztatása az LCD kezelő RS-232 portjához.

A kezelő RS-232 portja a felhasználó számítógépének csatlakoztatására szolgál. A kábelt a számítógép egyik RS-232 portjához kell kötni (pl. COM1 vagy COM2). A kezelőről érkező adatokat a GuardX program használja, mely lehetővé teszi a rendszer vezérlését számítógépen keresztül (virtuális kezelő, felhasználók és jogosultsági szintjük szerkesztése) valamint a terület felügyeletét (a helyszíni rajz megmutatja a partíciók és detektorok állapotát, eseménynapló áttekintése).

A számítógépes csatlakoztatás állandó, mely egy átlagos árnyékolatlan vezetékkel van létrehozva. DY8x0,5 kábelnél a számítógép és a kezelő közti távolság max 10 méter lehet. A kezelő csatlakozójának jelei a 19. Ábrán látható.

Megjegyzés:	Aktiválja az “RS kommunikáció” opciót annak a kezelőnek a paramétereivel, amelyhez a felhasználói számítógép csatlakoztatva van. A számítógéppel való adatcsere a GuardX program elindításakor.

Minden LCD kezelőnek egyéni neve és paraméterei vannak, melyek meghatározzák a rendszerben való működésüket. Ezek a következők:

Kezelő által irányított partíció – partíciók, melyek élesíthetők/hatástalaníthatók vagy riasztható, mely a kezelőn keresztül törölhető. A vezérlés azon felhasználók számára lehetséges, akiknek belépésük van az itt jelölt partícióra. Ha a jelzett partíciók közül bármelyik éles, a kezelő LED ÉLESÍTETT villog. Ha az összes itt meghatározott partíció éles, akkor a LED folyamatosan világít.

Riasztás jelzés – olyan partíciók listája, melyeknél a kezelőn betörés/tűz riasztás látható. A riasztás a RIASZTÁS LED által jelzett és a kijelzőn lévő üzenettel (feltéve, hogy a “Partícióriasztás üzenetküldéssel” opció aktív). Egy további opció meghatározza, hogy a riasztás jelzés hallható legyen-e.

CSENGŐ jelzés – azon zónák listája, melyeken a sértés hallható kezelő riasztást vált ki. Ez a jelzés ugyanúgy, mint a billentyű hang és a kilépés késleltetés jelzése, automatikusan lekapcsolható a kiválasztott zónákon, a sértést követő időintervallum letelte után, mely nem lehet 255sec-nál nagyobb.

Gyors élesítés – partíciók, melyek a [0][#] gombok kezelőn való megnyomása után élesednek.

Idő jelzés – a kezelő kijelezheti a belépés/kilépés késleltetés visszaszámlálást a kiszolgáló partíción. További opció lehetővé teszi, hogy a riasztás jelzése hallható legyen.

Kezelő zónák – minden LCD kezelő el van látva két zónával, melyek a biztonsági rendszerben használhatók. Ezek a 49-es és 50-es zónák a 0-ás című kezelőnél, és az 51-es és 52-es zónák az 1-es című kezelőnél, és így tovább egészen a 63 és 64-es zónákig, a 7-es című kezelőnél. Ezek a zónák bővítő modul zónákon is elérhetők, ha a maximális számú zóna modul van bekötve. Az opciók lehetővé teszik minden kezelő zóna esetén annak meghatározását, hogy használni kívánja-e vagy sem a kezelőn.

Auto-háttérvilágítás – meghatározza, hogy a kezelő automatikus világítása bekapcsoljon-e meghatározott rendszer események után, mint pl. belépés késleltetés visszaszámlálás kezdete a kiválasztott partíción, vagy kiválasztott zóna sértése.

Dátum/Idő formátum - lehetővé teszi a kezelő kijelzőjén megjelenő dátum és idő formátumának kiválasztását.

LCD Háttérvilágítás – kijelző háttérvilágításának kiválasztása.

Billentyűk világítása – a kezelő világítás típusának kiválasztása.

Riasztás üzenetek – az opció meghatározza, hogy milyen legyen a partíciók és zónák riasztási üzeneteinek szövege (az üzenet tartalmazza a partíció/zóna nevét).

Riasztások – az opció meghatározza, hogy az alábbi riasztások hívhatók legyenek az adott LCD kezelőn:

- TŰZ – tűzriasztás kiváltása a [*] gomb megnyomásával,

- PÁNIK – pánik riasztás kiváltása a [#] gomb megnyomásával,

- AUX. – kisegítő (orvosi) riasztás kiváltása a [0] gomb megnyomásával.

- 3 hibás kód – riasztás kiváltása az elérési kód 3-szor való helytelen megadásával.

20. Ábra LCD kezelő műveleteket meghatározó paraméterek.

Kiegészítő opciók – kiegészítő opciók sorozata a kezelő néhány funkciójának aktiválására:

- Csendes PÁNIK riasztás – meghatározza, ha az LCD kezelőről hívott pánik riasztás csendes riasztásnak (riasztási kimeneten nincs jelzés) vagy normál, hallható riasztásnak van jelölve.

- Belépés késleltetés jelzés – meghatározza, hogy a belépés késleltetés visszaszámlálás hanggal legyen-e jelezve a kezelőn.

- Kilépés késleltetés jelzés – meghatározza, hogy a kilépés késleltetés visszaszámlálás hanggal legyen-e jelezve a kezelőn.

- Riasztás jelzése – meghatározza, hogy az LCD kezelő hanggal jelezze-e a riasztást.

- Billentyűzet hang – meghatározza, hogy a kezelőn való gomb megnyomását hangjelzés erősítse-e meg.

- Hiba jelzése részleges élesítésnél – meghatározza, hogy a kezelő jelezze-e a rendszer hibát (sárga LED), ha valamelyik használt partíció élesített (ha minden partíció éles, akkor a hiba nincs jelezve)

- Sértett zónák megmutatása – az opció bekapcsolása azt jelenti, hogy a kezelőn CSENGÉST jelző zónák a nevükkel együtt láthatók.

- Auto-Élesítés késleltetés visszaszámlálás – időzítő által élesített partíción a visszaszámlálás hangjelzésének aktiválása (a jelzés folytatódik a partíció auto-élesítés késleltetési ideig)

- Kijelzési mód kapcsolása – az opció bekapcsolása lehetővé teszi a kijelzési mód rendszer állapotból minden partíció állapotba való átkapcsolását a „9”-es gomb megnyomásával.

- Kommunikáció RS-232 – meghatározza, hogy a kezelő RS-232 portja csatlakozik-e a GuardX programmal – az opció bekapcsolásával lehetőség van a GuardX programmal a számítógép „virtuális” kezelője beállításainak programozására.

Funkciók/visszatekintés – opciók, melyek lehetővé teszik:

- a kulcs funkció elérésének programozását („megnyomás és nyomva tartás” típus) – a rendszer memória és állapot átgörgetéséhez;

- a zónák és partíciók állapotának jelölésére használt karakterek meghatározását a visszatekintés funkcióban;

- partíciók állapotának kiválasztását, melyek állandóan láthatóak a kijelzőn;

- a felhasználói funkciók nyilakhoz valló hozzárendelését (mely a kód beütése után a nyíl megnyomásával valósítható meg).

21. Ábra Nyíl funkciók programozása.

- A kezelő beépített olvasóval való reakciójának meghatározását a zárásnál / kártya tartásánál, vagy nem regisztrált kártya olvasási kísérleténél

22. Ábra Proximity kártyák kezelése.

Partíción jelzett tamper – meghatározza a partíciót, ahol a riasztás a kezelő tamper áramkör megsértése és a kezelő rendszerből való lekapcsolása után lesz jelezve.

Megjegyzés:	A központ kezelő buszhoz CA-64 PTSA szinoptikus kártya is köthető. A kezelő módban működő szinoptikus kártyának a címe lehet, hogy nem azonos a rendszerben lévő más kezelő vagy más kezelő módban működő szinoptikus kártya címével (lásd a CA-64 PTSA kézikönyvben is).

## Külső modulok csatlakoztatása

Az INTEGRA központok el vannak látva egy vagy két busszal a bővítő modulok csatlakoztatása érdekében (bővítők). Mindkét busznak az INTEGRA 64 és INTEGRA 128 központokban ugyanaz a prioritása és párhuzamosan használható (nem számít, hogy melyik modul van kötve az egyes buszokhoz). Mindegyik modul párhuzamosan van kötve, és max. 32 modul köthető minden buszhoz.

Az adatátvitel az első buszon a DT1 (DT), CK1 (CK), és COM-on keresztül történik, a második buszon pedig a DT2, CK2 és COM-on. Továbbá elkülönített kapcsok vannak az alaplap csatlakozóján a modulok ellátására.

A modulokat a riasztórendszereknél használt általános, árnyékolatlan kábellel lehet bekötni (például DY8x0,5). A DT, CK és COM jelekhez minden buszon egy kábel szükséges (nem elkülönített kábel). Kis távolságoknál (max 100 méter), amikor a modulok csak a tápellátás kábeléhez vannak kötve, akkor megengedett néhány modul egymás után való bekötése (lásd a 23.ábrán). További berendezés tápellátáshoz való csatlakoztatásakor külön kábelt kell használni (detektorok az A és B modulhoz kötve).

Megjegyzés:	a A C modul után egy negyedik modul bekötése DY8x0,5 kábel használata esetén nem ajánlott. Az ilyen módon bekötött modult a központ nem ismeri fel. A DT és COM kábeleknél az ellenállás logikai „0” szintű lehet a központ kimenetén, magasabban, mint a maximálisan megengedett szint.

A központ és a modul közti nagy távolság esetén (max 1000m), a modulokat nem a központtól kell ellátni árammal, és a DT, CK és COM jelekhez 2-vezetékes kábelt kell használni. Továbbá, a DT, CK és COM jeleknek egy kábelen kell lenniük. Több modult lehet párhuzamosan kötni és egy közös kábellel a központhoz vezetni (24.ábra). Például, ha a központ és a kábel csomópont közti távolság 800m és a kábelcsomópont és a modulok közti távolság kisebb, mint 100m, akkor 16 modul köthető össze.

23. Ábra Modulok helyes bekötése a központ és a modulok közti kis távolság esetén, valamint a detektorok bekötési módja.

A bővítő modulok CA-64 OBU-EXA típusú fémházba is építhetők, vagy OPU-1A típusú plasztik házba.

Minden, a buszhoz kötött modulnak saját címmel kell rendelkeznie a 0 ÷ 31 tartományban (decimális). Nincs jelentősége annak, hogy a különálló moduloknak milyen cím van beállítva (a modul azonosításakor a központ információt kap a modul típusáról, és automatikusan beállít egy sorrendet a modulokról való adatok lehívására). A címet a kezelő elektromos kártyáján lévő DIP-kapcsolókon keresztül lehet beállítani. A bővítők címe a kezelő kijelzőjén jelenik meg hexadecimális formában. Az első bővítő buszhoz kötött modulok címe a 00 - 1F intervallumon belül marad, a második bővítő buszhoz kötött modulok címe pedig a 20 - 3F intervallumon belül.

A központ kezeli a Bővítők azonosítása szerviz mód funkción keresztül, a rendszerbe regisztrált modulokat. Ez a funkció meghatározza a bővítő címeit és típusait. Továbbá beállít egy speciális, véletlen szerűen generált jelet, mellyel a modul visszaigazolja a rendszerben való jelenlétét. Ez a jel a nem felejtő EEPROM memóriában van tárolva, és csak a következő azonosítási eljárás alkalmával változtatható meg. Ezért minden modulcsere, címcsere és modul típus csere címadással az azonosítás funkció újbóli futtatását követeli meg.

Megjegyzés:

- A központ nem kezeli a modult, amíg az azonosítás funkció be nem fejeződik a “Found xx exp. (yy new)” üzenet megjelenésével.

- A modul helytelen bekötése lehetetlenné teszi a modul azonosítását, és a: (“Error! Two expanders have the same addr. !), “Hiba! Két bővítőnek azonos a címe. !' üzenet jelenik meg'.

- Ha túl nagy ellenállású kábellel köti össze a modult a központtal (nagy távolság, túl kevés számú vezeték szimpla jelhez) azt eredményezheti, hogy a modul az azonosító funkcióban nem ismerődik fel.

- Ha a modulokat a központ szolgálja ki, akkor a zóna, kimenet, szintetizátor modulok LEDjeinek (melyek csak kiszolgálás jelzéssel vannak ellátva) megváltozik az állapota.

24. Ábra Központtól távol elhelyezett modulcsoportok bekötése.

## Detektorok csatlakoztatása

Az INTEGRA bármilyen detektorral működik. Minden központ zóna. LCD kezelő zónák és zóna modulok a következő kialakításban működtethetők:

NC (alapesetben zárt),

NO (alapesetben nyitott),

EOL (vonalvégi ellenállás),

2EOL/NO (NO típusú detektor, dupla vonalvégi ellenállás),

2EOL/NC (NC típusú detektor, dupla vonalvégi ellenállás).

Ha a zóna EOL kialakításban működik, akkor 2.2 kΩ-os ellenállást használ a detektor áramkörének zárásához.

A 2EOL zónáknál, a detektor áramköre két 1.1kΩ-os ellenállással záródik. A 2EOL típusú zónák lehetővé teszik a központ számára a detektor állapotának és tamper kontaktusának egyidejű ellenőrzését.

Bármely elektronikus védelemmel rendelkező kimenet (OUT1-től OUT4-ig) használható a detektorok tápellátására. A kimenetet tápellátás kimenet-ként kell programozni. Nagyobb rendszereknél, ahol kiegészítő tápellátás van nagy teljesítményű akkumulátorral, ott a detektorok külső áramforással vannak ellátva.

25. Ábra Példa 4 detektor különböző kialakításban való bekötésére (Z6 tamper áramkörrel).

A 25. ábra mutatja a detektorok különböző kialakításban működő zónákhoz való bekötését. A detektor tápellátásának és a központ felügyeleti zónájához kötött detektor állapot jelzésének szétválasztása kiküszöböli a vezetékek ellenállásának befolyását a detektorok állapotának érzékelésénél. Összefoglalva, egy detektor nem túl hosszú kábelhez való kötése esetén, a beszerelés megkönnyíthető közös, szimpla vezetékkel a tápellátás földhöz (COM) és a jel földhöz (COM).

A NO és NC detektorok 2EOL kialakításnál hasonló módon vannak bekötve, csak az a fontos, hogy a központnak helyesen legyen jelölve, melyik detektor van a zónához kötve (2EOL/NO vagy 2EOL/NC).

Megjegyzés:	A bővítőkhöz kötött detektorokhoz ajánlott tápellátás áramkör a "Bővítő modulok bekötése" részben található.

26. Ábra 2EOL detektor bővítőhöz való kötése a központ és a bővítő közötti kis távolság esetén (a detektor a bővítőtől távol helyezkedik el).

## Szirénák csatlakoztatása

Az INTEGRA központ 16 programozható kimenettel van ellátva. A szirénák központhoz való kötése érdekében ezeket a kimeneteket „riasztó” kimenetnek kell beállítani.

27. Ábra Terhelés bekötése (pl. sziréna) nagy áramerősségű kimenethez.

Minden programozható, nagy áramerősségű kimenet rendelkezik elektromos áramkör megszakítóval és áramkorlátozóval. E kimenetek kialakítása és a saját tápellátással nem rendelkező szirénák (vagy más terhelés) bekötése a 27. ábrán látható.

Megjegyzés:

- A programozható, magas áramerősségű kimenetek el vannak látva terhelés érzékelő egységgel, mely aktív, ha a kimenet nem aktív. Ha a terhelés helyesen van bekötve és a központ a „Nincs kimenet terhelés” hibaüzenetet mutatja, akkor kössön a terheléssel párhuzamosan egy 2.2kΩ-os ellenállást.

- Ha a 2.2kΩ-os ellenállással párhuzamosan a kimenethez kötött sziréna nem kívánt hangot ad ki (ha nem ellenőrzött), akkor csökkentse az ellenállás értékét.

- Ha a programozható, magas áramerősségű kimenet nem használt, akkor 2.2k-os ellenállással kell terhelni.

28. Ábra Terhelések bekötése alacsony áramerősségű kimenetekhez (OUT5..OUT16) és a kimenetekről érkező jelek (pl. rádió üzenet adó).

A programozható, alacsony áramerősségű kimenet saját tápellátással rendelkező berendezések (pl. sziréna) vezérlésére lett kialakítva. E kimenetekhez kötött terhelés (pl. relé) nem terhelheti az áramfolyamot 50mA-nél nagyobb mértékben. Az alacsony áramerősségű kimenetek felépítése és használata a 28-as ábrán látható.

## Telefonvonal csatlakoztatása

Ha a riasztórendszer használja a központ telefon összeköttetését (felügyelethez, üzenetküldéshez vagy távprogramozáshoz), akkor analóg telefonvonalat kell a központhoz kötni. A telefonvonalat a PCB jobb felső sarkában lévő csatlakozóba kell bedugni. A helyes üzenetküldési funkció érdekében a központot közvetlenül kell a telefonvonalhoz kötni (csatlakozók jelei TIP, RING), és minden más eszközt (telefon set, fax) – a központ után (csatlakozók jelei T-1, R-1). Ez a bekötés lehetővé teszi a központ számára a telefonvonal foglalását a hívás ideje alatt, mely megakadályozza az üzenetküldés blokkolását, ha a kagyló fel van emelve.

A telefonvonalat négy vezetékes kábellel kell megvalósítani, hogy a központot a többi eszköz (telefon, telefax, stb.).

Megjegyzés:

- Ne küldjön telefon jeleket és riasztó rendszer jeleket többeres kábelen. Ez a rendszer sérülését okozhatja a telefonvonalról jövő magas feszültségű átütés esetén.

- A központ csak analóg vonalhoz köthető. A telefon áramkörének közvetlenül az ISDN vonalra való kötése a berendezés sérülését okozhatja.

- A rendszer telepítőjének el kell látnia szükséges információval a felhasználót, hogy hogyan kell a központot a telefonhálózatba bekötni.

## Hangszintetizátor csatlakoztatása

Ha hangüzenetes riasztás jelentés funkció van használatban, akkor legalább egy hangszintetizátort hozzá kell kötni a központhoz.

Az INTEGRA központok el vannak látva egy vagy több foglalattal az SM-2 hangszintetizátorok csatlakoztatásához. A foglalatok a PCB jobb oldalán helyezkednek el, a telefonvonal csatlakozó és az alacsony áramerősségű kimenet között. A SYNT1 foglalat az INTEGRA 64 / INTEGRA 128 kártyán az 1. szintetizátor üzenet csatlakoztatására használt és a SYNT2 – a 2. szintetizátorhoz használt. Az üzenetek visszajátszása és a telefonvonalak ellenőrzése és felügyelete lehetséges az SM-2 szintetizátor mindkét csatlakozóján.

Ha nagyobb számú üzenetre van szükség, akkor a CA-64 SM típusú bővítő modult kell használni, mely lehetővé teszi 16 üzenet létrehozását, egyenként 15s. Ezek a szintetizátorok a bővítő buszon keresztül vannak vezérelve, míg az audio jelek az INTEGRA 64 / INTEGRA 128 kártyák SYNT1 vagy SYNT2 csatlakozóihoz vannak kötve, vagy az INTEGRA 24 / INTEGRA 32 kártyán az SM-2 HANGSZINTETIZÁTOR-hoz.

## Nyomtató csatlakoztatása

A központ RS-232 portja lehetővé teszi soros porttal rendelkező nyomtatók csatlakoztatását. A központ az eseményeket „tömörített” (egy esemény egy sorban, mely max 80 karaktert tartalmazhat) vagy „kiterjesztett” formátumban nyomtathatja ki, a zónák, partíciók, felhasználók és modulok nevével (így az események két sorban vannak kinyomtatva, ha a nyomtató soronként 80 karaktert használ; egy esemény leírása egy sorban van nyomtatva, ha a nyomtató 132 karaktert tud soronként nyomtatni).

30. Ábra Nyomtató csatlakoztatása a központ soros portjához.

## Kiszolgáló számítógép csatlakoztatása

Ha az INTEGRA központ az RS-232 portján keresztül hozzá kötött számítógéppel van programozva a „Downloading” funkciót használva, akkor a csatlakoztatást a 31.ábrán látható módon kell elvégezni.

31. Ábra Számítógép csatlakoztatása a központ soros portjához.

Megjegyzés:

- Ne zárja rövidre és ne érintse az ujjaival az RS-232 port tüskéit.

- A kábel bekötése előtt a telepítőnek le kell vezetnie az elektrostatikus töltést, pl. egy földet test (vízcsap, fűtőtest) megérintésével.

- A kábelt először a központhoz kell kötni, aztán a számítógéphez.

## Külső modem és GSM-4 modul csatlakoztatása

Az INTEGRA központ telefonvonalon keresztül is programozható külső modem használatával. 300 baud átviteli sebességet használnak a központba beépített modemen keresztüli programozáshoz. Ilyen átviteli sebességgel, az összes új központ beállítás és programozás olvasása, egy óráig is eltarthat. Továbbá, belső modemen keresztül való programozásnál nem érhető el mobiltelefonon keresztül (GSM vagy DCS) a mobiltelefonálás átviteli sebesség létrehozásának köszönhetően.

Külső modem csatlakoztatásával kiküszöbölhetők ezek a korlátozások. Magasabb átviteli sebesség, külső modem csatlakoztatása esetén, lehetővé teszi a DLOADX program számára, hogy ugyanolyan sebességgel fusson, mint amikor a központhoz számítógép van csatlakoztatva.

32. Ábra Külső modem csatlakoztatása a központhoz.

A központhoz való csatlakoztatás előtt a modemet megfelelően elő kell készíteni: kösse a számítógéphez és használja a Terminal típusú programot a megfelelő működési mód beállításához, és mentse el a beállításokat.

Kövesse az alábbi utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a modem csatlakoztatva van-e a terminálhoz – a modemnek OK-val kell válaszolnia  beírása után (ha a modem nem válaszol, próbálja az ate1 ; ha ekkor sem válaszol, ellenőrizze a számítógéppel való csatlakoztatást és győződjön meg róla, hogy a COM port helyesen lett-e kiválasztva a Terminal típusú programban).

- Ellenőrizze a paraméterek beállítását, melyek meghatározzák a modem működési módját. Az at&v parancs után a modem megjelenít egy programozható paraméter listát. Általános paraméter beállítás a 33. ábrán látható. Ahhoz, hogy a modem helyesen működjön a központtal, csak néhány paramétert kell beállítani – a paraméter blokk “profile 0”-ként van tárolva („STORED PROFILE 0” a 33. ábrán) tartalmaznia kell E1 Q0 V1 X4 &D2 &S0 és S00:000.

- Ha a fent említett paraméterek helyesen lettek beállítva, akkor a modem készen áll a központtal való működésre. Ha valamelyik paraméternek más értéket állított be, akkor javítsa ki a helyes értékre. A paraméter beállításokhoz a parancs fix előtagból és a kért paraméter értékből áll (például, ha a profil meghatározása E0 V0, akkor a parancs a paraméter érték beállítására ate1v1, ami után a modem OK-t válaszol).

33. Ábra Külső modem paramétereinek helyes beállítása.

- A paraméter értékek a fent említett 2-es pontban leírtaknak megfelelően való beállítása után mentse el a “profile 0”-ba (az at&w0 parancsot használva).

- Végre leellenőrizheti, hogy minden beállítás helyesen lett-e elmentve – az atz parancs után, melyet az at&v követ, az ACTIVE PROFILE beállításainak meg kell egyezniük a STORED PROFILE 0-ban találhatóakkal (megjegyzés: gyakran a STORED PROFILE kevesebb paramétert tartalmaz, mint az ACTIVE PROFILE beállítások, ami normális).

Megjegyzés:

- A modem S0 registert a ats0=0 paranccsal kell beállítani (33. ábra a modem regiszter kicsit másképp van jelölve S00:000).

- A modem újraindításakor a központ ATZ parancsot generál, mely beállítja a paramétereket a “profile 0”-ban elmentett értékeknek megfelelően. Így a 2-es pontban említett paraméterek jelen értékei (“ACTIVE PROFILE”) nem fontosak, de fontos hogy a “profile 0”-ban helyesen legyenek beállítva.

Az 1.04.03 (vagy későbbi) verziójú szoftverrel rendelkező INTEGRA központ támogatja az ISDN típusú modemet, mint ahogy a GSM-4 és  GSM LT-1 kommunikációs modulokat is.

A kommunikáció ISDN modemen keresztül való elindításához az alábbiakat kell tenni:

Lépjen be a központ beállításokba és válassza ki az opciókat: „External modem” and „ISDN/GSM modem” (Service mode(Options(Tel. options() („Külső modem” és „ISDN/GSM modem” (Szerviz mód(Opciók(Tel.opciók()).

Megfelelő kábelt használva kösse össze a panel RS-232 portját a modem portjával (32. ábra).

Kösse, opcionálisan, a modem analóg kimenetét (ha van) a központ TIP, RING termináljaihoz.

Programozza be az ID kódokat és a központ / számítógép telefonjainak számát – ennek az adatnak azonosnak kell lennie a központban és a központ számára, programozásra létrehozott adatfájlban.

Inicializálja a modem működését és hozza létre a telefonos kapcsolatot.

Megjegyzés:

- A központ ISDN modem csak akkor használható, a számítógép oldalon is van egy ISDN modem.

- Ha a kapcsolat kívülről van elindítva (telefonvonalon keresztül), akkor az ISDN modem csak csengőhangokat küld a központnak az RS porton keresztül.

- Az ISDN modemmel való kölcsönhatás nem zárja ki a központ belső analóg modemének használatát. Ha a kapcsolat kívülről van elindítva egy analóg modemmel, akkor a csengés jel átmegy az ISDN modem analóg kimenetére, ha van, és a hívást a központ fogadhatja.

- A „Dupla hívás” opció csak analóg modemre érvényes.

34. Ábra INTEGRA központ és GSM-4, GSM LT-1 vagy ISDN modulok RS-232 portjainak csatlakoztatása.

SATEL GSM-4, GSM LT-1 vagy ISDN modulon, mint külső modemen való programozás elkezdéséhez a következőket kell végrehajtani:

Válassza ki az opciókat: „Külső modem” és „ISDN/GSM modem” a központ beállításokban.

Megfelelő kábelt használva kösse a központ RS-232 portját a kommunikációs modul portjához. A kábeles összeköttetés a két port között a 34-es rajzon látható.

Programozza be a GSM modulra vonatkozó funkciókat az INTEGRA központtal való kölcsönhatás érdekében lehetőleg (vezérlőkódok, számítógép modem formátum, RS ráta) a készülék kezelési útmutatójának megfelelően.

Programozza be az ID kódokat és a központ / számítógép telefonok számát – ezeknek az adatoknak a központban és a számítógépben azonosnak kell lenniük. A GSM moduloknak van egy olyan funkciója, mellyel a központon keresztül vissza tud hívni egy másik számítógép telefonszámot, mely különbözik az előre beállítottól. Evégett szükséges felvenni a kívánt telefonszámot ponttal a végén (pl. CODE=602123456.), miután a kód inicializálja a modul működését, mint modem a GSM modulra küldött SMS-ben.

Megjegyzés:	A GUARDX / DLOADX programok működtetéséhez különböző azonosítókat és számokat kell beprogramozni a számítógép telefonjára.

Indítsa el a DLOADX vagy GUARDX programot a számítógépen, inicializálja a számítógép modem működését és küldjön egy megfelelő SMS-t a GSM modulra, vagy hozza létre a kapcsolatot a központtal (ISDN modul).

# A központ elindítása

Ha megfelelően lett telepítve, akkor a központnak problémamentesen el kell indulnia a fő tápellátás felkapcsolása után, a Rendszer elindítása részben leírtak szerint.

A központ a vezérlőprogrammal (a beállítások újraindítása után) képes kezelni az összes telepített kezelőt úgy, mintha azonosítva lennének. Azonban nem felügyeli a kezelő tampereket és kezelő zónákat, és nem teszi lehetővé a kezelő működési paramétereinek programozását – a szerviz funkciók többsége nem elérhető, míg a kezelők és bővítők azonosítása végre nem lett hajtva.

Ha számítógéphez van kötve, akkor új adatkészlet létrehozására kényszerít.

Megjegyzés:

- A hardver azonosítása lehetővé teszi a szerviz mód funkcióinak elérését.

- Ha a központot telefonvonalon keresztül szeretné távprogramozni, akkor be kell programozni a szerviz számítógép telefonszámát.

- A hardver azonosítása és a szerviz telefonszám programozása elérhetővé válik a saját szervizfunkciók által.

## Rendszer elindítása

A tápellátás bekapcsolása után a központ két szakaszban indul el:

- Először elindul a STARTER program és ellenőrzi a központ program memóriájának tartalmát. Ezalatt a DIALER LED villog és az ide tartozó üzenetek megjelennek az LCD kezelőn. Ha a FLASH program memória tartalma helyes, a STARTER elindítja a központ programot.

- A központ program a beállítások memória ellenőrzésével indul (RAM memória 3.6V/60mAh tartalék akkumulátorral). Ha eltérést talál a szerviz által programozott beállításokkal való összehasonlítás során, akkor a saját beállítások visszatöltődnek a FLASH memóriából (ez a teszt ki van hagyva, ha a központ beállítások nincsenek elmentve a FLASH memóriába; kérdés arról, hogy elmentse-e megjelenő beállításokat a szerviz módból való kilépéskor). A beállítások ellenőrzése után a központ elkezd dolgozni.

Megjegyzés:

- Ha a központ programban hiba található, akkor a “Load correct program to control panel” (“Töltse be a helyes programot a központba”) üzenet jelenik meg az LCD kezelő kijelzőjén és a STARTER program vár a számítógéptől érkező új programra. Hiba akkor keletkezik a programban, ha a központ szoftverének frissítése meg lett szakítva a tápellátás lekapcsolásával.

- Amikor a központ nincs áram alatt, a MEMÓRIA jumper eltávolításakor törlődik a beállítás memória tartalma, a felhasználói adat, esemény memória és óra. A tápellátás visszakapcsolása után a központ csak a beállítások memóriát állítja vissza. A felhasználói adatokat újra be kell programozni. Az adminisztrátor és szerviz kódokra vonatkozó információk egy elkülönített EEPROM memóriában vannak tárolva, és a MEMÓRIA jumper eltávolításával nem törlődnek.

## Szerviz mód

A központ LCD kezelőről való programozása a szerviz mód menüben elérhető, szerviz funkció használatával hajtható végre. Ebbe a módba a szerviz (telepítő) léphet be a „Szerviz mód” elem kiválasztásával a felhasználói funkciók menüben.

Szerviz mód aktiválása (kódok a beállítások újraindításához):

- Szerviz belépés engedélyezése:

  - Üsse be a master felhasználói (adminisztrátor) kódot és nyomja meg a [*] gombot (nyomja meg sorjában [1][1][1][1][*]),

  - Válassza ki (kurzorral) a “Szerviz belépés”-t a felhasználói funkciók listájából és lépjen be ebbe a funkcióba ([#] vagy [►] billentyű),

  - Határozza meg a szerviz belépés idejét (órában) és hagyja jóvá a [#] billentyűvel.

- Üsse be a szerviz kódot és nyomja meg a [*] gombot (nyomja meg [1][2][3][4][5][*]),

- Válassza ki a “Szerviz mód” elemet a listából és nyomja meg a [#] vagy [►].

Megjegyzés:

- A szerviz mód a “SERVICE” LED-el van jelölve az LCD kezelőn. A központ szerviz módban marad addig, míg a felhasználó ki nem lép a „Szerviz vége” funkcióval.

- Szerviz módban a lehetséges zónariasztások a 24órás Rezgés, 24órás Pénztárgép, PÁNIK-hallható és PÁNIK-csendes.

  - Lehetséges tartósan megnyitni a szerviz belépést a riasztórendszerhez. Ehhez aktiválni kell a “Tartós szerviz belépés” opciót az adminisztrátor kódot használva az “Opciók cseréje” felhasználói funkcióban.

- Ha a master felhasználó (adminisztrátor) elfelejtette a kódját, és a szerviz belépés zárva van (szerviz belépési idő=0), akkor új master felhasználói kód üthető be a telepítő által (a korábban beütött felhasználói kódok törlése nélkül). Ehhez be kell lépni a szerviz módba a jumperek használatával (lásd a leírást lejjebb) majd ki kell lépni a “Szerviz vége” funkcióval. Kb. 20 másodpercen belül a szerviz módból való kilépés után, a telepítő előhívhatja az “Adminisztrátorok” funkciót szerkesztésre és az új kód beütésére.

A szerviz mód fent leírtak szerinti elindítása lehetetlen, mert valamilyen okból a központ nem támogatja a kezelőt, speciális eljárás végrehajtására van szükség a központ elindításához és a szerviz módba való belépéshez “a jumperek használatával”. Annak biztosítása érdekében, hogy a beállítások megegyezzenek a gyári beállításokkal, végre kell hajtani a beállítások újraindítása funkciót a szerviz módban.

Kövesse az alábbi utasításokat:

- Kapcsolja le egymás után az AC tápellátást és az akkumulátort, majd ellenőrizze a kezelő buszon a kezelő csatlakozását.

- Helyezze a jumpert a központ alaplapján lévő RESZET tüskékre.

- Kösse vissza egymás után az akkumulátort és az AC tápellátást - a DIALER LED elkezd villogni (a központ nem indul el, ha csak az akkumulátor lett visszakötve).

- Várjon, amíg a LED kialszik, majd távolítsa el a jumpert a tüskékről – a központ automatikusan belép a szerviz mód menübe – az “(End service” („Szerviz vége”) üzenet jelenik meg a kezelő kijelzőjén a legalacsonyabb cím számmal, és a SERVICE LED elkezd villogni. Ha a “Clear settings? 1=Yes” („Törli a beállításokat? 1=Igen”) üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a szerviz módba való belépés “jumperek használatával” le lett tiltva a központ programban ((Service Mode (Configuration (Block SM ((Szerviz Mód (Kialakítás (SM blokkolása). Ezután beléphet a szerviz módba az 1-es gomb megnyomásával, de ez törli az összes, központba korábban (úgy mint ezen eljárás 5. pontjában említett funkciók végrehajtásával). A művelet befejezésével folytathatja a 6. ponttal.

- Hajtsa végre az újaindítás funkciókat ((Restarts (Clear settings / (Clear codes / (Clear event log) ((Újraindítások (Beállítások törlése / (Kódok törlése / (Eseménynapló törlése).

- Hajtsa végre az azonosító funkciókat a csatlakoztatott modulokon ((Structure (Hardware (Identification (LCD keypads id. / (Expanders id.) ((Felépítés (Hardver (Azonosítás (LCD kezelők az. / (Bővítők az.).

Megjegyzés:	Az azonosítás után a kezelőkön és bővítőkön a címzéseket nem kell megváltoztatni.

- A szerviz mód befejezésekor a “Szerviz vége” funkcióval elmenti az adatokat a FLASH memóriába. Ha a “Store settings in FLASH ? 1=Yes” (“Beállítások mentése a FLASH-be ? 1=Igen”) figyelmeztetés jelenik meg a kezelő kijelzőjén, nyomjon meg egy 1 digites gombot – az új beállítások elmentődnek és a központ belép az alap működési módba (kódra várva).

- Hívja meg újra a szerviz módot.

Ha a központ újra belép a szerviz módba, akkor a működése OK és elvégezheti a további rendszer telepítést (bővítők, detektorok, szirénák, kezelők, stb. csatlakoztatása), valamint elindíthatja a számítógéppel való kommunikációt és beprogramozhatja a kívánt paramétereket.

Megjegyzés:

- Ha a központ számítógéphez van kötve DLOADX program futtatásával, akkor az RS-232 porton keresztüli letöltés funkció indul el a szerviz mód helyett.

- Szerviz módba való belépés “jumperek használatával” blokkolható az “SM blokkolása” funkcióval (funkció a “Kialakítás” pozíción). Szerviz módba való belépés “jumperek használatával” visszatölthető a gyári beállítások visszatöltésének elfogadása után.

A szerviz módból való kilépéskor az INTEGRA központ ellenőrzi, hogy megváltoztak-e a szerviz programozható paraméterei. A „Wait...” („Várj…”) üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn. Ha a beállításokban nincs változás, a központ figyelmeztet: “Store settings in FLASH ? 1=Yes” (“Tárolja a beállításokat a LASH-be ? 1=Igen”) – az [1] gomb megnyomásával új beállítások menthetők a FLASH típusú memóriába.

Széles rendszerekben a központ működését meghatározó paraméterek általában tartalék akkumulátorral rendelkező memóriában vannak tárolva.

A memória tápellátásának lekapcsolásával amikor a központ nincs ellátva a fő vagy a 13.6V-os buffer tápellátással, törlődnek a beállítások. Az adatok FLASH memóriába való mentése megakadályozza a beállítások törlődését, és lehetővé teszi a központ számára, hogy visszatöltse azokat hiba esetén.

Megjegyzés:	RAM memória hibáknak nem szabad lenniük, ha a rendszer helyesen lett kialakítva és megfelelően van ellátva.

### Szerviz mód menü

[SZERVIZ KÓD][*][9] (szerviz mód elindítása rövidzárral)

(	Szerviz vége

Konfiguráció	Szerviz kód

INTEGRA azonosító

DloadX azonosító

GuardX azonosító

DloadX telefonszám

GuardX telefonszám

Block SM

Block DWNL

Felépítés	Rendszer	Objektumok	Objektum szerkesztése	Partíciók	(partíciók hozzáadása/törlése)

Név

Új objektum	Partíciók	(kiválasztás nincs partícióhoz rendelve)

Név

Objektum törlése

Partíciók	Beállítások	Típus

Részleg partíciók

Időzítők 1..32

Időzítők 33..64

Opciók	2 kód az élesítéshez

2 kód a h.talanításhoz

Kód két kezelőhöz

Időzítő priorítás

Kilépés késleltetés

Auto-élesítés késleltetés

Riasztás ellenőrzési idő (előriasztás)

Riasztás ellenőrzési idő (hallható)

Őrjárat - élesített

Őrjárat - hatástalanított

Őrjárati idő.

Pénztárgép blokkolás késleltetés.

Pénztárgép blokkolási idő

Zónák

Név

Nevek (számokkal)

Hardware	LCD kezelők	Beállítások	Név	Partíciók

Riasztások

Tűzriasztások

Csengős zónák

Csengő bps. zóna

Csengő bps. idő

Gyorsélesítésű partíció

Belépési idő p.

Kilépési idő part.

Dátum Idő formátum

LCD háttérvilágítás

Billentyű világítás

Auto háttérvilágítás

Riasztás üzenetek	Part.riasztás üz.

Zóna riasztás üz.

Riasztások	Tűzriasztás

Orvosi riasztás

Pánik riasztás

Csendes pánik

3 rossz kód

Opciók	Belépési idő jel.

Kilépési idő jel.

Riasztás jelzés

Billentyű hang

Hiba a p. élesítésekor

Zóna sértés

Auto-élesítés késleltetés

Ismeretlen kártya jel.

Esemény 3 ismtlen kártya

Riasztás 3 ismtlen kártya

Kijelzési mód csere

RS kommunikáció (GuardX)

Áttekintés	Zónák

Kezelő tamperek

Bővítő tamperek

Partíciók

Riasztási napló

Hiba napló

Hibák

Csengő csere (on/off)

Part.állapot (választ)

Zóna karakterek

Part.karakterek

Kód+nyilak	Kód ( funkció (((()

Kód ( part (((()

Kód ( kimenetek (((()

Kód ( zónák (((()

Kártya zár

Kártya zár hosszú

Ajtónyitás

Kezelő tamper

Z1 (n) kezelőn (n – zóna száma a rendszerben)

Z2 (n) kezelőn

Nevek (címekkel)

DTM rövid

Hangos tamper DTM

Bővítők	Beállítások

Nevek

DT1 Rövid

Hangos tmp.DT1

DT2 rövid

Hangos tamp.DT2

Azonosítás	LCD kezelő azonosító

Bővítő azonosítók (címezhető zónák azonosítói)

Kezelő címek

Opciók	Tel. opciók	Felügyelet

Tel.üzenetküldés

Modem válaszadás

Hang válaszadás

Távirányítás

Hang tárcsázás

Föld indítás

Nincs tárcsahang teszt

Nincs válaszadás teszt

Dupla hangüzenet

Dupla hívás

Külső modem

ISDN/GSM modem

Impulzus 1/1.5

Nyomt. opciók	Nyomtatás

Felügyeleti állapot

Nevek/leírás

Wide paper

2400bps (off: 1200 bps)

CR+LF (off: CR)

Paritás bit

Paritás: PÁROS (off: ODD)

Zóna riasztás

Part/mod. riasztás

Élesítés/hatástalanítás

Bypassok

Beléptető rendszer

Hibák

Felhasználó funkciók

Rendszer események

Aktív jogok			(lásd: Felhasználói Kézikönyv – Felhasználói funkció)

Különféle opciók	Egyszerű kódok

Kód értesítés

Megerősít 1-el

Automegszakítás üz.	(törli az üzenetküldést a riasztás törléssel együtt)

SM -> menü		(reszet)

Tesztek -> menü	(reszet)

Energiatakarékos.	(lekapcsolja a kijelző/gombok háttérvilágítását alacsony AC esetén)

Gyors bőv. busz	(gyors adatátvitel a bővítő buszokon)

Nincs mon. úind.	(nem indítja újra a monitot modult)

Inf.tamper után	(tamper riasztás után jelzi ki az üzenetet a szerviz beavatkozásig)

Nincs AKKU,nem élesít	(nem élesít, ha az akkumulátor meghibásodik)

Bőv.hiba nem élesít 	(nem élesít bővítő hiba esetén)

Élesít, hiba figy.	(élesítés előtt figyelmeztet a hibára)

Zónák élesítés előtt	(megmutatja a sértett zónákat élesítés előtt)

Idők	Teljes belépés késleltetés

Teljes riasztási idő

Suppr.arm status after

AC vesztés jelentés késleltetés

Tel. Vesztés jelentés késleltetés

Csörgés válaszért

Előtag hossza

Idő beállítása

Nappali mentés

Nyári időszámítás

Téli időszámítás

Zónák	Adatok	EOL

Érzékenység [x20ms]

Típus

Belépés késleltetés / Riasztás késleltetés / Felügyeleti idő / Jelzés késleltetés / Bypass idő (64-79) /

Max.sért idő / Max.nyitási idő (57 típusú zónákhoz)

Max.nem sért. idő

Partíció

Bekapcsolás késleltetés

Prioritás / Hatástalan.sértéskor (82 típusú zónáknál)

Video hatástalanított

Video,élesített

Bypass tiltása

Bypass nem kimenet

Csengés késleltetés / Riasztás ha éles (64-79 típusú zónákhoz) / Riaszt.törlés (81, 82 típusú zónákhoz)

Auto-reszet 3

Auto-reszet 1

Auto-rst. törl.

Előriasztás

Késleltetés leállítás / Part.tmp.blokk (84 típusú zónákhoz)

Reszet csengés után

Rest.hatástalanítás után

Riasztás kilép.vég. (ha sért.) / Sértés esem. (47) / Nincs bp.ha éles (64-79) / Hang üz.leáll. (81, 82, 83)

Riasztás unbps.ztán (riasztás ha unbaypasszolás után sértett)

Tamp. mindig hangos

Név

Paraméterek	Partíció	(by zone nos.)

EOL	(by zone nos.)

Érzékeny. [x20ms]	(by zone nos.)

Típus	(by zone nos.)

Belépés késl.	(by zone nos.)

Max.sért. idő	(by zone nos.)

Max.nemsért.idő	(by zone nos.)

Zóna opciók (adatokkal & zone nos.)

Számlálók	Számláló sz.	Max. érték

Számlálási idő

Omit recurs

Bypasszok	Csoport sz.	Zónák

Bypassz on/off (off.: csak bypasszolás)

Nevek (by zone nos.)

Kimenetek	Adatok	Funkciók

Cut-off idő

Polarizáció +

Pulzáló

Zár

Zónák / Időzítők / Bővítők / Kimenetek / Felhasználók / Ajtók / Hangüz. / Tel. kapcsolók (triggerelés)

LCD kezelők / Maszter felhasználók (triggerelés)

Partíciók (triggerelés)

Törlés partíciókon

Hibák

Név

Paraméterek	Funkció	(kimenet számokkal)

Cut-off idő		(kimenet számokkal)

Opciók		Polarizáció +

Pulzálás

Zár

Nevek (kimenet számokkal)

Kimenet csop.ok	Csoport 1 (2, 3, 4) kimenetek

Csoport 1 (2, 3, 4) név

Outs state by

Időzítők	Idők	Időzítő 1 (2...64)

Nevek 	Időzítő 1 (2...64)

Felhasználó lista	Beállítások 	Lista 1 (2...8) (időzítők hozzárendelése a listához)

Nevek

Felügyelet	Felügyelet

Dont rep.rsts.

Állomások

Haladó	Hosszú szink.s1t1

Hosszú szink.s1t2

Hosszú szink.s2t1

Hosszú szink.s2t2

Hosszú szink.wait.

1 Állomás	Tel. 1 szám

Tel. 2 szám

Tel. 1 formátum

Tel. 2 formátum

Ismétlés száml.

Felfüggesztési idő

TELIM előtag

Azonosító 1 (2...8)

Azonosító sys.

Esemény kiosztás

2 Állomás	Tel. 1 szám

Tel. 2 szám

Tel. 1 formátum

Tel. 2 formátum

Ismétlés száml.

Felfüggesztési idő

TELIM előtag

Azonosító 1 (2...8)

Azonosító sys.

Esemény kiosztás

Az. kiosztás	Partíciók

Zónák

LCD kezelők

Bővítők

TELIM kódok

Esemény kódok	Azonosító 1 (2...8)	Zónák	Riasztás

Visszaállítás

Tamper

Tamper reszet

Hiba

Hiba reszet

Bypass

Unbypass

Sértés

Partíciók	Élesítés

Hatástalanítás

Riasztás törlés

Kényszerített riasztás

Késleltetett autoélesítés

Nincs őrjárat

LCD kezelők	Pánik riasztás

Tűzriasztás

Orvos riasztás

Tamper

Tamper reszet

Jogosulatlan

3 hibás kód

Bővítők	Pánik riasztás

Tűzriasztás

Medical alarm

Tamper

Tamper reszet

Jogosulatlan

3 hibás kód

Azonosító sys.	Hibák	AC (230V) vesztés

Akkumulátor hiba

Beállítások törlése

Felügyeleti hiba

Tűzzóna teszt

Betörés zóna teszt

Valós idejű óra hiba

OUT1 hiba

OUT2 hiba

OUT3 hiba

OUT4 t hiba

LCD kezelő ellátás hiba.

Bővítő ellátás hiba.

DTM busz hiba

DT1 busz hiba

DT2 busz hiba

Hibák reszet.	AC (230V) ok

Akkumulátor ok

Beállítások visszaállítása a FLASH-ből

Felügyelet ok

Tűzzóna teszt vége

Betörés zóna teszt vége

Valós idejű óra beállítás

OUT1 ok

OUT2 ok

OUT3 ok

OUT4 ok

LCD kezelő ellátás ok

Bővítő ellátás ok

DTM bus ok

DT1 bus ok

DT2 bus ok

Más	RAM memória hiba

Visszahívás

DWNL véged

Sikertelen DWNL kísérlet

Felügyelet manuális tesztje

Felügyelet periódikus tesztelése

Felügyeleti teszt

Eseménynapló törölve

Szerviz mód elindítása

Szerviz mód vége

Alaplap újraind.

Esemény napló 50%-ig megtelt

Esemény napló 90%-ig megtelt

Teszt at

Minden teszt

Üzenetküldés	Üzenetküldés

Dupla hangüz.

Ismétlés száml.

Tel. nevek

Tel. beállítások	Tel. szám

Tel. szám (hamgüzenet/pager)

Sorozat számlálás

Bármilyen kód

Kód

Kiosztás	Zóna riasztások	Szintetizátor

Pager üzenet

Telefonok

Zóna tamperek

Betörés riasztás

Tűzriasztás

Orvos riasztás

Kényszerített riasztás

Tamperek

AC (230V) vesztés

Kimenetek

Üzenetek	Üzenet 1 (2...64)

Pager típusok	Pager 1 (2...4)	Pager paraméterek

Üzenet megszak.	Tel. 1 (2...16)	Üz.megszak.a Part.on

Tel.fogadás/vez.	Válaszolás

Dupla hívás

Csengés számlálás

Élesített part. (partíciók kiválasztása)

Távirányítás

Felhasználók (mind) (távkapcsolók hozzárendelése a vezérléshez)

Felhasználók (t.kód) (távkapcsolók hozzárendelése a vezérléshez)

Megjegyzés	Szöveg

Érvényes (napok)

-Tól (dátum)

-Nak (felhasználó választása)

Ki törölhet (felhasználó választása)

Rendszer állapot	Partíciók

Zónák

LCD kezelők (tamper)

Bővítők (tamper)

Hibák

Ellátó feszültség

Újraindítás	Minden törlése

Beállítások törlése

Kódok törlése

Esménynapló törlése

Beállítások<-FLASH

Starter

Szerviz funkciók menü a szinoptikus kártyához kezelő módban való működésnél ((Felépítés(Harver (LCD kezelők (Beállítások).

Beállítások	LCD kezelő	Zónák	Bypass minta

(szinoptikus kártya)		Hosszú sértés minta

Nincs sértés minta

Tamper riasztás minta

Riasztás minta

Tamper memória minta

Sértés minta

Tamper memória minta

Riasztás memória minta

Zóna ok minta

Partíciók	Belépési idő minta

Kilépési idő <10s minta

Kilépési idő >10s minta

Élesített minta

Nem élesített minta

Riasztások	Tűzriasztás minta

Riasztás minta

Tűz memória minta

Riasztás memória minta

Nincs riasztás minta

Mit mutasson	Zn.1..64 + part.

Zn.65..128+part.

Zónák1..128

AC késleltetés

RS kommunikáció

PTSA tamper

Szerviz funkciók menü speciális bővítőkhöz ((Felépítés (Hardver (Bővítők (Beállítások).

Beállítások	Partíció kezelő	Zár jellemzői

Zár	Zár jellemzői

Relé ON idő

Relé típus

Jogosulatlan esemény

Jogosulatlan riasztás

Max.ajtó nyitás

Alárendelt ajtó1

Alárendelt ajtó2

Maszter felhasználók

Felhasználók

Riasztások	Tűzriasztás

Orvos riasztás

Pánik riasztás

Csendes pánik

3 hibás kód

Opciók	Gyors élesítés

BI kimenet vezérlés

MONO kimenetek vez.

Part. blokkolás

Őrjárat ell.

Kód cseréje

Jelzés	Riasztás (zár)

Riasztás (idő)

Belépési idő

Kilépési idő

Auto-élesítés késleltetés

Megerősítés

Háttérvilágítás

Auto háttérvilágítás

Nincs autoreszet 3t.

Partíció

Kódzár	Zár	Zár jellemzői

Relé ON idő

Relé típus

Jogosulatlan esemény

Jogosulatlan riasztás

Max.ajtó nyitás

Alárendelt ajtó1

Alárendelt ajtó2

Master felhasználók

Felhasználók

Riasztások	Tűzriasztás

Orvos riasztás

Pánik riasztás

Csendes pánik

3 hibás kód

Opciók	Part.blokkolás

Őrjárat ell.

Kód csere

Megerősítés

Háttérvilágítás

Auto háttérvilágítás

Nincs autoreszet 3t.

Partíció

Bővítők proximity	Zár	Zár jellemzői

kártya olvasókhoz		Relé ON idő

Jogosulatlan esemény

Jogosulatlan riasztás

Max.ajtó nyitás

Alárendelt ajtó1

Alárendelt ajtó2

Master felhasználó

Felhasználók

Olvasók	A olvasó

A hang olvasó

A LED olvasó

B olvasó

B hang olvasó

B LED olvasó

Al.olv. tamper

BI kimenet ctrl.

MONO kim.ctr.

Part.blokkolás

Őrjárat ell.

Nincs autoreszet 3t.

Partition

Zóna bővítők	Nincs autoreszet 3t.

(címezhető z. bőv.;	Tamper (partíción)

kimenet bővítők;	AC vesztés késleltetés

subpanel)

## Központ programozása

A központ programozásának legjobb módja a számítógépen keresztül történik, az RS-232-es soros portot használva. Ehhez szükség van a DLOADX programra, mely a központtal együtt áll rendelkezésre. A központ számítógéppel való összekötése a 31. ábrán látható. Az adatcsere a downloading funkció aktiválása után hajtódik végre, melyet a szerviz (telepítő) hív elő a felhasználó menüből. Ha a központ beállításai már újra lettek indítva (gyári beállítás), akkor hajtsa végre az alábbi eljárást:

- Engedélyezze a szerviz belépést:

  - üsse be a master felhasználó (adminisztrátor) kódot és nyomja meg a [*] gombot (nyomja meg [1][1][1][1][*]),

  - válassza ki a “Szerviz belépés” elemet a listából és lépjen be ebbe a funkcióba (nyomja meg [#] vagy [►] ),

  - határozza meg a szerviz elérési időt (órában) és hagyja jóvá a [#] gombbal

- Üsse be a szerviz kódot és nyomja meg a [*] gombot (nyomja meg [1][2][3][4][5][*]),

- Válassza ki a “Downloading” elemet a listából és nyomja meg a [#] vagy [►] gombot,

- A “Start DWNL-RS” jelenik meg a kijelzőn – nyomja meg [#] vagy [►].

Megjegyzés:

- A központ letöltési funkcióban marad mindaddig, míg a “Kommunikáció befejeződött” parancsot nem kapja a számítógéptől (az utolsó elem a “Kommunikáció” menüben) vagy amíg ki nem lép a funkcióból a “Finish DWNL-RS” parancs után. Ez a parancs a felhasználói funkció menüben jelenik meg “Letöltve” az elemeket, ha a funkció menü a szerviz által van lehívva.

- A DLOADX program elindítása a központhoz kötött számítógépen automatikusan elindítja a kommunikációt. Egy ablak jelenik meg a képernyőn, mely mutatja, hogy melyik rendszerrel kommunikál.

- Az adatok védelmére az INTEGRA lehetővé teszi a „jumper használatával” való letöltés funkció letiltását. A “Block DWNL-RS” szerviz mód funkció (a „Kialakítás” menüben) való e célra.

- A központ betölti és elérhetővé teszi a felhasználó számára a dátumot és időt az adatok központra való mentéséhez valamint a fájlnevet a DLOADX programban (felhasználói funkciók: TESzTek(Fájl a DloadX-ban).

A letöltési funkció automatikusan elindul, ha az INTEGRA központ az RS-232 porton keresztül a számítógéphez van kötve, melyen a DLOADX fut, és aztán bekapcsol a központ tápellátása.

## Telefonnal történő programozás

Ha az újraindítás a gyári beállítások visszaállításával megtörtént, akkor be kell programozni a szerviz számítógép telefonszámát a programozás elindításához. Az eljárás a következő:

- Lépjen be a szerviz módba,

- Válassza ki a “Configuration” (“Kialakítás”) elemet,

- Válassza ki a “Computer telephone” (“számítógép telefon”) elemet,

- Programozza be a számítógép telefonszámát (0..9 – digit, B – kapcsoljon át impulzus tárcsázásra, C – kapcsoljon át hang tárcsázásra, D – várakozzon további jelre, E – 3-másodperces szünet, F – 10-másodperces szünet, ( # a b c d – további jelek DTMF módban létrehozva).

A telefonszámban lévő speciális karakterek programozása LCD kezelőt használva a következő módon történik:

Üsse be a megfelelő digitet (a táblázatnak megfelelően) a speciális karakter helyére,

Nyomja meg a [▼] gombot – megjelenik egy villogó kurzor (nagy téglalap)

Mozgassa a kurzort visszafelé (a [◄] gomb), hogy látható legyen a bevitt digit és nyomja meg még egyszer ugyanazon digit billentyűjét – a megfelelő speciális karakter megjelenik,

a 8 digites gomb használatával, kisbetűkkel jelzett (“abcd”) DTMF speciális karakterek bevitele ismételten hívja a fent említett választási eljárást.

| Speciális karakter | Funkció leírás | Gomb digittel |
| --- | --- | --- |
| A | szám vége | 0 |
| B | átkapcsolás impulzus tárcsázásra | 1 |
| C | átkapcsolás hang tárcsázásra | 2 |
| D | további jelre vár | 3 |
| E | 3-másodperces szünet | 4 |
| F | 10-másodperces szünet | 5 |
| ( | jel ( DTMF módban | 6 |
| # | jel # DTMF módban | 7 |
| a b c d | Más jelek DTMF módban | 8 |

Megjegyzés:	Ne programozza be az “A” karaktert telefonszámnak (A, a szám végét jelöli), automatikusan hozzáadódik az utolsó jelölt digit után.

A számítógéppel való telefonvonalon történő kommunikáció létrehozása a “Start DWNL-TEL” funkció által biztosított. Ez a funkció elérhető a felhasználó funkciók menüben a master felhasználók (adminisztrátor) és a szerviz számára (ha a szervizes jogosult a letöltés elindítására).

# Alap meghatározások

|  | Központ típusa |
| --- | --- |
|  | INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 |
| Alaplap feszültség ellátása, névleges | 18V | 20V |
| Központ áramfogyasztása (csatlakoztatott LCD kezelővel) | 90 ÷ 140mA |
| Tápegység feszültsége, névleges (±10%) | 13.8V |
| Tápegység kimeneti árama (LCD kezelővel összekötött központnál) | 1A | 2.5A |
| LCD kezelő áram fogyasztása min. / max. (±10%) | 20 ÷ 90mA |
| Terhelés teljesítmény, magas áramerősségű programozható kimenetek (±10%) | 2A | 3A |
| Terhelés teljesítmény, alacsony áramerősségű programozható kimenetek | 50mA |
| Terhelés teljesítmény, +KPD kimenet (±10%) | 500mA | 2.5A |
| Terhelés teljesítmény, AUX kimenet | 500mA |  |
| Terhelés teljesítmény, +EX kimenet | 500mA |  |
| Terhelés teljesítmény, +EX1, +EX2 kimenetek |  | 2.5A |
| Akkumulátor töltési áram (±20%) | 350mA | 350/700mA | 500/1000mA |
| Működési hőmérséklet intervallum | +5 ÷ 45°C |

1. Táblázat Példa az INTEGRA 24 központ tápellátás terhelés kiértékelésére / akkumulátor választására.

| No. | Terhelés | Max áram | Átlag áramfogyasztás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTEGRA 24 alaplap LCD kezelővel | 140mA | 70mA |
| 2 | AUX - 4 detektor* | 90mA | 70mA |
| 3 | Kimenetek OUT1...OUT2 | 2x2.5A** | 4A |
| 4 | Kimenetek OUT3...OUT4 | 2x50mA | 70mA |
| 5 | Kimenetek +EX | 150mA*** | 150mA*** |
| 6 | Akkumulátor töltési áram | 350mA | - |
| A rendszer teljes átlag áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IAv = 90mA + 70mA + 70mA + 300mA + 150mA = 680mA |
| A rendszer teljes maximális áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IMax = 140mA + 90mA + 100mA + 300mA + 150mA = 780mA |
| Akkumulátor választása a rendszer max. és átlag áramfogyasztás alapján, feltételezett tartósság 12 órás áramkimaradás esetén, feltételezett 1 riasztás 15 perces (0.25h) jelzés időtartammal | ( AMax = 1.25x(12x0.14 + 12x0.09 + 0.25x5 + 0.25x0.1 + 12x0.3) ( 7.3Ah ( AAv= 1.25x(12x0.09 + 12x0.07 + 0.25x4 + 0.25x0.07 + 12x0.15) ( 5.9Ah Ajánlott standby tápellátás: 12V/7Ah battery |

* Feltételezett 2 mikrohullámú érzékelő 25mA/Av és 30mA/Max áramfogyasztással, és 2 PIR detektor 10mA/Av és 15mA/Max áramfogyasztással

** Akkumulátortól

*** Általában a max / átlag áramfogyasztás a bővítők ellátásához 2 300mA-t nem meghaladó bővítőt feltételezve

2. Táblázat Példa az INTEGRA 32 központ tápellátás terhelés kiértékelésére / akkumulátor választására.

| No. | Terhelés | Max áram | Átlag áramfogyasztás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTEGRA 32 alaplap LCD kezelővel | 140mA | 70mA |
| 2 | AUX - 8 detektor* | 165mA | 125mA |
| 3 | Kimenetek OUT1...OUT2 | 2x2.5A** | 4A |
| 4 | Kimenetek OUT3 ... OUT8 | 6x50mA | 150mA |
| 5 | Kimenet +EX | 300mA*** | 300mA*** |
| 6 | Akkumulátor töltési áram | 350mA/700mA | - |
| A rendszer teljes átlag áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IAv = 90mA + 125mA + 150mA + 150mA + 700mA = 1365mA |
| A rendszer teljes maximális áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IMax = 140mA + 165mA + 300mA + 150mA + 700mA = 1605mA |
| Akkumulátor választása a rendszer max. és átlag áramfogyasztás alapján, feltételezett tartósság 12 órás áramkimaradás esetén, feltételezett 1 riasztás 15 perces (0.25h) jelzés időtartammal | ( AMax = 1.25x(12x0.14 + 12x0.165 + 0.25x5 +0.25x0.3 + 12x0.3) ( 10.7Ah ( AAv= 1.25x(12x0.09 + 12x0.125 + 0.25x4 + 0.25x0.15 + 12x0.3) ( 9.2Ah Ajánlott standby tápellátás: 12V/17Ah battery |

* Feltételezett 3 mikrohullámú érzékelő 25mA/Av és 30mA/Max áramfogyasztással, és 5 PIR detektor 10mA/Av és 15mA/Max áramfogyasztással

** Akkumulátortól

*** Általában a max / átlag áramfogyasztás a bővítők ellátásához 4 300mA-t nem meghaladó bővítőt feltételezve

3. Táblázat Példa az INTEGRA 64, INTEGRA  128 központ tápellátás terhelés kiértékelésére / akkumulátor választására.

| No. | Terhelés | Max áram | Átlag áramfogyasztás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTEGRA 64 / INTEGRA 128 alaplap LCD kezelővel | 140mA | 90mA |
| 2 | OUT4 - 16 detektor* | 315mA | 235mA |
| 3 | Kimenetek OUT1 ... OUT3 | 3x2.5 A** | 6A |
| 4 | Kimenetek OUT5 ... OUT16 | 12x50mA | 250mA |
| 5 | Kimenetek + EX1 és + EX2 | 300mA*** | 300mA*** |
| 6 | Akkumulátor töltési áram | 500mA/1000mA | - |
| A rendszer teljes átlag áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IAv = 90mA + 235mA + 250mA + 300mA + 1000mA = 1875mA |
| A rendszer teljes maximális áramfogyasztása riasztás jelzés nélkül | ( IMax = 140mA + 315mA + 600mA + 300mA + 1000mA = 2355mA |
| Akkumulátor választása a rendszer max. és átlag áramfogyasztás alapján, feltételezett tartósság 12 órás áramkimaradás esetén, feltételezett 1 riasztás 15 perces (0.25h) jelzés időtartammal | ( AMax = 1.25x(12x0.14 + 12x0.315 + 0.25x7.5 +0.25x0.6 + 12x0.3) ( 13.8Ah ( AAv= 1.25x(12x0.09 + 12x0.235 + 0.25x6 + 0.25x0.25 + 12x0.3) ( 11.3Ah Ajánlott standby tápellátás: 12V/17Ah battery |

* Feltételezett 5 mikrohullámú érzékelő 25mA/Av és 30mA/Max áramfogyasztással, és 11 PIR detektor 10mA/Av és 15mA/Max áramfogyasztással

**Akkumulátortól

*** Általában a max / átlag áramfogyasztás a bővítők ellátásához 4 300mA-t nem meghaladó bővítőt feltételezve

Megjegyzés:

- A központ tápegysége úgy lett kialakítva, hogy savas akkumulátorral vagy más, ugyanolyan töltésgörbével rendelkező akkumulátorral tudjon együtt működni.

- Tilos a riasztóközponthoz teljesen lemerült akkumulátort kötni (a terheletlen pólusokon lévő feszültség 11V-nál kisebb). A berendezés sérülésének elkerülése végett a teljesen lemerült / még nem használt akkumulátort töltse fel a saját töltőjét használva.

FIGYELMEZTETÉS!

Egy biztonsági rendszer nem akadályozza meg a betörést, támadást vagy tűz keletkezését, azonban csökkenti annak veszélyét, amit egy ilyen szituáció okozhat riasztás vagy figyelmeztetés nélkül. Ezért a SATEL Vállalat javasolja a teljes biztonsági rendszer szabályos tesztelését.

# Text boxes

SZÁMÍTÓGÉP

DLOADX

PROGRAMMAL

(kezelő

csatlakozó)

AKKUTÖLTŐ

T6.3A

500mA

1000mA

J28

AKKU

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

+KPD

+EX1/EX2

COMOUT1COM OUT2COMOUT3COMOUT4COM+KPDDTM CKM COM+EX1 DT1  CK1 COM+EX2  DT2  CK2   Z1  COM   Z2     Z3   COM   Z4    Z5   COM  Z6     Z7   COM   Z8    Z9   COM  Z10  Z11  COM  Z12  Z13  COM  Z14   Z15  COM  Z16

AC

~

~

SOROS PORT RS-232

J24

TÖLTÉS

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

OUT9

OUT10

OUT11

OUT12

OUT13

OUT14

OUT15

OUT16

OUT16

OUT15

OUT14

OUT13

OUT12

OUT11

OUT10

OUT9

OUT8

OUT7

OUT6

OUT5

fekete

akku

~

RESZET

DIALER

J20

MEMÓRIA

J18

J19

SYNT1

SYNT2

TIP RING T-1  R-1

czerwony

czarny

piros

TELEFON A HELYSZÍNEN

INTEGRA 64 / INTEGRA 128 központ alaplap

J21

J19

F1

~

F1

~

~

AC

n=0...7,	a kezelő jelenlegi címe

buzzer

tamper kontaktus

COM CKM DTM  KPD    Z1    Z2

RS-232

Kezelő szám (58) / Élesítési mód (80, 82)

J19

COMOUT1COM OUT2COM+KPDDTM CKM COM +EX   DT    CK  AUX   Z1  COM   Z2     Z3   COM   Z4

INTEGRA 24 központ alaplap

TIP RING T-1  R-1

SM-2   VOICE

SYNTHESIZER

2x1,1kΩ

EOL

for

NO

NC    NC   TMP TMP COM 12V

NO

vagy

NC

(pl. AQUA, AQUARING, INDIGO)

NC    NC   TMP TMP COM 12V

2EOL/NO

vagy

2EOL/NC

(pl. AQUA, AQUARING, INDIGO)

COM TMP TMP   C    NO +12V

COM 12V   NC  NC

TMP TMP

EOL

for

NC

(pl. COBALT dual detector)

2x1,1kΩ

2,2kΩ

2,2kΩ

+12V 0V

OUT4  COM+KPD DTM CKM COM+EX1 DT1  CK1 COM+EX2  DT2  CK2   Z1  COM  Z2    Z3  COM  Z4   Z5   COM  Z6    Z7  COM   Z8   Z9  COM  Z10  Z11

OUT4 – 41-es típusra programozott: TÁPELLÁTÁS

INTEGRA 64/128

(csatlakozó a

központ alaplapon)

(csatlakozó a forrasztott pontok oldaláról)

(A konfiguráció funkció a szinoptikus kártyához kezelő módban működik, mely a szervíz funkciók főmenüje után található)

(A bővítő beállítások funkciók a rendszer kialakításától függően érhető el.

Az elérhető beállítások a következő oldalakon található, a szinoptikus kártya szerviz menü funkciói után)

SZÁMÍTÓGÉP

DLOADX

PROGRAMMAL

(Számlálók és zóna csoportok a megfelelő ellenőrző zónák programozása után érhetők el –16-31 vagy 64-79 típus.)

4

TELEPÍTŐI

KÉZIKÖNYV

Riasztóközpontok

INTEGRA Firmware Version 1.05

5

TELEFONVONAL (NYILVÁNOS)

2

J18

czarny

MEMÓRIA

akku

KEZELŐ

RS-232 PORTJÁHOZ

A SZÁMÍTÓGÉP

RS-232 PORTJÁHOZ

czerwony

DIALER

RESZET

TIP RING T-1  R-1

„LINE” csatlakozó a modemen

(csatlakozó a

központ alaplapon)

Központ telefon jack

OUT3

OUT4

OUT4

czarny

OUT3

J21

Soros port RS-232

(csatlakozó a forrasztási pontok oldaláról)

4

TÖLTŐ

SOROS PORT RS-232

fekete

akku

piros

OUT3

OUT2

OUT1

AKKU

5

DB-25

2

T3.15A

3

AC

COMOUT1COM OUT2COM+KPDDTM CKM COM +EX   DT    CK  AUX   Z1  COM   Z2     Z3   COM   Z4    Z5   COM  Z6     Z7   COM   Z8

INTEGRA 32 központ alaplap

TIP RING T-1  R-1

SM-2   VOICE

SYNTHESIZER

J18

MEMÓRIA

DIALER

RESZET

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

OUT8

OUT7

OUT6

OUT5

OUT4

TÖLTŐ

SOROS PORT RS-232

OUT2

OUT1

AKKU

J20

700mA

350mA

T3.15A

AKKUTÖLTŐ

7

6

DB-9

7

6

20

RXD comp.

TXD comp.

DTR comp.

COM

(DB-9 csatlakozó anya a

forrasztáspontok oldalán)

(anya csatlakozó a forrasztáspontok oldaláról)

8

3

4

2

5

A SZÁMÍTÓGÉPHEZ

DB-25

DB-9

20

DB-9

7

3

3

KÖZPONT

KÁRTYA

- FÖLD (0V)

- L.F. JEL

- TRIGGERELÉS

- TEL. VONAL FELÜGYELET

- TÁPELLÁTÁS (+12V)

29. Ábra	 Jelek elrendezése az SM-2 hangszintetizátor csatlakozón

fekete

piros

7

SZÁMÍTÓGÉP

DLOADX

PROGRAMMAL

20

panel DSR

panel RTS

panel RXD

panel TXD

COM

comp. DTR

comp. CTS

comp. TXD

comp. RXD

GND

Soros port RS-232

5

4

2

(csatlakozó a

központ alaplaphoz)

A KÖZPONTHOZ

bővítő

busz

Kezelő

busz

Kimenetek

zónák

MEGJEGYZÉS!

ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGŰ KIMENETEK MAX. 50mA

ÁRAMMAL TERHELHETŐK

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

BŐVÍTŐ C

TÁPELLÁTÁSSAL VAGY KIEGÉSZÍTŐ TÁPELLÁTÁSSAL

TMP COM CLK DAT+12V+12V

DT

CK

COM

KÖZPONT

BŐVÍTŐ B

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

Max 1000m

BŐVÍTŐ A

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

BŐVÍTŐ C

P

+12V

RELÉ

KIMENET

KIMENET RÖVIDRE ZÁRVA A FÖLDHÖZ

+Ucc

R

Hangszintetizátor csatlakozó

INTEGRA 64

INTEGRA 128

2,5A

COM  OUT1 COM OUT2  COM OUT3  COM OUT4 COM +KPD   DTM   CKM  COM  +EX1   DT1   CK1   COM  +EX2

TERHELÉS

KIMENET ÁLLAPOT LED INDIKÁTOR

ESZKÖZ 4

ESZKÖZ 3

ESZKÖZ 2

ESZKÖZ 1

2,5A

3A

3A

Üzenet

küldés

távfelügyelet

programozás

SOROS

NYOMTATÓ

NYOMTATÓ

Telefonos

kapcsolat

OUT5

OUT16

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

OUT9

OUT10

OUT11

OUT12

OUT13

OUT14

OUT15

3A

0V

+13,6V

print. DTR

print. RXD

COM

3A

OUT16

ÁRAMKORLÁTOZÓK

NC    NC   TMP TMP COM 12V

DETEKTOR

FIGYELEM!

DETEKTOR TÁPELLÁTÁS FÖLDET ÉS JEL FÖLDET KÜLÖNÁLLÓ VEZETÉKKEL KELL BEKÖTNI

BŐVÍTŐ FOGLALAT

TAMPER KONTAKTUS

KÖZPONT

EX

DT

CK

COM

BŐVÍTŐ

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

BŐVÍTŐ B

BŐVÍTŐ A

KÜLÖNÁLLÓ ELLÁTÁS

A KÖZPONTTÓL

COM

+12V

NC    NC   TMP TMP COM 12V

DETEKTOR

NC    NC   TMP TMP COM 12V

DETEKTOR

100m

100m

100m

100m

COM

CK

DT

EX

RIASZTÓ

KÖZPONT

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

TMP COM CLK DAT+12V+12V

Z5  COM  Z6  Z7  COM  Z8

3

2

(csatlakozó a modulon)

(csatlakozó a központ alaplapon)

SOROS PORT RS-232

SOROS PORT RS-232

GSM-4, GSM LT-1 vagy ISDN MODULhoz

KÖZPONTHOZ

5

4

3

modem DSR

modem RTS

modem RXD

modem TXD

GND

panel DSR

panel RTS

panel RXD

panel TXD

COM

2

MODEM

KÖZPONT

TXD kpd

RXD kpd

DSR kpd

COM

panel DSR

panel TXD

COM

DB-25

1

2

4

5

3

6