|  | MÁGNESES KONTAKTUS 2EOL lezáró ellenállással K-1 2E, K-2 2E, K-3 2E |  |
| --- | --- | --- |

k123-2e_hu 07/11

A mágneses kontaktus két elemből áll: a mágneses érzékelőből (reed kapcsoló) és mágnesből. A reed kapcsoló, amelyet a mágnes közelében kell elhelyezni, működteti az elektromos áramkört. A mágneses kontaktus mindkét eleme azonos vízmentes házban található, a reed kapcsolót tartalmazó rész kivezetésekkel rendelkezik (1, 2, 3. Ábra). A reed kapcsoló házába két darab 1.1kΩ 2EOL kialakításban a reed reléhez csatlakoztatott ellenállás van beépítve (lásd: 5. Ábra). Ez lehetővé teszi a vezérlőpanel számára, hogy a mágneses kontaktus szabotálását az adott zóna ellenállásának megváltozása által érzékelje. Minden egyes ilyen típusú érzékelőt a vezérlőpanel zónáihoz külön-külön kell csatlakoztatni.

Az egyes mágneses kontaktusok a ház kialakításában és a felszerelésük módjában térnek el. A K-1 2E felületre, míg a K-2 E és K-3 2E süllyesztett szerelésre alkalmas.

A mágneses kontaktusok bárhol használhatóak, ahol az ajtók, ablakok és/vagy más mozgatható elemek állapotának felügyelete szükséges, pl. az adott házba, helyre, épületbe történő belépés felügyelete, védelme céljából vagy automata vezérlőrendszerekben, stb.

FELSZERELÉS – 4. Ábra

A mágnest tartalmazó elemet a mozgatható részéhez kell rögzíteni (beszerelni), míg a reed kapcsolót az ajtó vagy ablak, stb. álló részébe. A K-1 2E mágneses kontaktust a megfelelő felülethez csavarok, arra alkalmas ragasztó vagy kétoldalas öntapadó ragasztószalag segítségével rögzíthető. A K-2 és K-3 süllyesztett mágneses kontaktusok fa vagy műanyag felületbe történő beszerelésre készültek (4. Ábra). A mágneses kontaktus beszerelésére szolgáló anyag falvastagságának minimum 10mm-nek kell lennie, hogy azok a mágneses kontaktus elemeinek megfelelő rögzítését biztosítsák. A K-2 2E és K-3 2E mágneses kontaktusok számára a furatok elkészítéséhez használjon ø9 mm-es fúrószárat. Az elkészített furatba a K-2 2E-t be kell nyomni, míg a K-3 2E csavarmentét be kell csavarni. A mágneses kontaktus beszerelt elemeinek rögzítése merősíthető arra alkalmas ragasztóval. A mágnest a reed kapcsoló működési távolságon (kapcsolási távolság) belül kell elhelyezni. A hengeres mágneses kontaktusok mágnesének és a reed kapcsolójának tengelyei közötti eltérés K-2 2E esetében nem lehet nagyobb, mint 10 mm, míg K-3 2E esetében 12 mm.

Megjegyzések:

- Tilos a mágnest tartalmazó elem lerövidítése (levágása).

- A reed kapcsoló felszerelésekor különösen vigyázni kell arra, hogy azt ne kalapáccsal üssék be a nyílásba, mert a törékeny alkotóelemek megsérülhetnek.

- A K-3 2E reed kapcsoló becsavarásakor azok vezetékei összetekeredhetnek. Azok sérülését megelőzendő győződjön meg annak elegendő hosszáról vagy csavarja a telepítést megelőzően azt az ellenkező irányba, oly módón, hogy az a becsavarás folytán kiegyenesedhessen.

BEKÖTÉS – 5. Ábra

TECHNIKAI ADATOK

Mágneses kontaktus típusa	2EOL/NC

Ellenállás	2 x 1.1 kΩ

Maximális kapcsolási feszültség	20 V

Maximális kapcsolási áram	20 mA

Élettartam (20 V, 20 mA)	min. 360 000 ciklus

Érintkező anyaga	Ru (ruténium)

Kapcsolási távolság:	K-1 2E	18 mm

K-2 2E	28 mm

K-3 2E	15 mm

Megszakítási távolság:	K-1 2E	28 mm

K-2 2E	40 mm

K-3 2E	24 mm

Tömeg: 	K-1 2E	10 g

K-2 2E	10 g

K-3 2E	24 g

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu | A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

28 mm

COM

4. Ábra K-3 2E mágneses kontaktus felszerelésének példája

8,8 mm

Zóna Zn

9.8 mm

Ø2 mm

13.5 mm

Max. 15 mm

Falvastagság
min 10 mm

magnet axis

reed switch

Mágnes

Max. eltérés

12 mm

reed switch axis

reed kapcsoló

5. Ábra 2OL ellenállással rendelkező mágneses kontaktus csatlakoztatása a vezérlőpanelhez

R

R

MÁGNES

Fig. 1 K-1 2E reed switch in plastic housing

Fig. 3 K-3 2E reed switch in metal housing

Fig. 2 K-2 2E reed switch in plastic housing

10.5 mm

7.3 mm

33.5 mm

25 mm

dupla (R=1.1kΩ) EOL ellenállás a reed kapcsoló házában

8.6 mm

3. Ábra K-3  2E reed kapcsoló fém házban

7.3 mm

2. Ábra K-2 2E reed kapcsoló műanyag házban

36.3 mm

11 mm

1. Ábra K-1 2E reed kapcsoló műanyag házban

Reed kapcsoló

Mágnes tengelye

Reed kapcsoló tengelye