opal_hu 11/15

KÜLTÉRI DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

OPAL / OPAL Plus

Firmware változat 2.01

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. 58 320 94 00

www.satel.eu

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz felszerelését szakképzett személy végezheti el.

A felszerelés megkezdését megelőzően figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módósítások vagy javítások a garancia megszűnését vonhatják maguk után.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatosan fejlesztése, mely a technikai adatokban és a firmware-ben eltérést okozhat. A változásokat bemutató aktuális információk elérhetőek weblapunkon.

Kérjük látogassa meg:

http://www.satel.eu

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelzések találhatóak:

-	megjegyzés;

-	figyelmeztetés.

Az OPAL / OPAL Plus érzékelők a védett kültéri területen bekövetkező mozgás érzékelésére szolgálnak. A kézikönyv az E (vagy újabb) elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

- Passzív infravörös (PIR) és mikrohullámú érzékelő.

- Digitális mozgásérzékelési eljárás.

- Digitális hőmérséklet kompenzáció.

- Kisállatvédelmi opció max. 20 kg-ig.

- Helyzetüket nem változtató mozgó objektumok (pl. faágak) által okozott téves jelzésekkel szembeni védelem.

- Magaalálátó zóna.

- Mikorhullám alapú kitakarás elleni védelem.

- Alkonyérzékelő [OPAL Plus].

- Érzékelési módok külön beállítása/tesztelése.

- Érzékenység beállítása OPT-1 távvezérlő segítségével [OPAL Plus].

- Három jelző LED.

- LED-ek működésének távoli engedélyezése/tiltása.

- Beállítási mód távoli engedélyezése/tiltása.

- Tápfeszültség és jelzési útvonal felügyelete.

- Kettős, fedél kinyitása és az érzékelő falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

- Magas mechanikai szilárdsággal rendelkező vízálló burkolat.

# Leírás

Amennyiben az infravörös (PIR) és a mikrohullámú érzékelő 5 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel, akkor az eszköz riasztást jelez.

## Maszkolás elleni védelem

A mikrohullámú érzékelő által, egy az egység előtt 10~20 cm-es távolságban mozgó tárgy érzékelése kitakarási kísérleteként kerül értelmezésre és ez a maszkolás elleni védelem relé kontaktusának 2 mp-re történő aktiválását eredményezni. A mikrohullám számára átjárható tárgyak által kitakart infravörös sugárzást a maszkolás elleni védelem nem érzékeli.

## Felügyeleti tulajdonság

Amennyiben a feszültség több, mint 2 mp ideig 9V (±5%) érték alá esése vagy a jelzési útvonal hibája esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a riasztásrelé aktiválása és az összes LED folyamatosan világító fénye jelzi. A hiba jelzése mindaddig folytatódik, amíg a hiba is fennáll.

## LED-ek működésének távoli engedélyezése/tiltása

Amennyiben LED-ek működését lehetővé tevő rövidzár eltávolításra került, akkor azok működése távolról engedélyezhető/tiltható. A LED csatlakozó az összes LED működésének távoli engedélyezésére/tiltásra szolgál. A LED-ek működése a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyezhető és a közös földről történő leválasztásával tiltható le. A LED csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Szervizmód állapot, BI kapcsoló vagy Zónateszt állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

## Beállítási mód távoli engedélyezése/tiltása

Az SVCE csatlakozó a beállítási mód távoli engedélyezésére/tiltására szolgál. A beállítási mód a csatlakozó közös földre történő csatlakoztatásával engedélyezhető. Az SVCE csatlakozóra pl. a vezérlőpanel Szervizmód állapot, BI kapcsoló vagy Zónateszt állapot típusú OC kimenete csatlakoztatható.

# Áramköri lap

csatlakozók:

AM	-	maszkolás elleni kimenet (NC relé).

TMP	-	szabotázskimenet (NC).

NC	-	riasztáskimenet (NC relé).

COM	-	közös föld.

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

LED	-	LED-ek távoli vezérlése.

SVCE	-	beállítási mód távoli vezérlése.

D/N	-	alkonyérzékelő kimenet (OC típusú kimenet).

jelző LED-ek működésének engedélyezésére/tiltására szolgáló érintkezők. A jelző LED-ek működése a rövidzár felhelyezett állapotában kerül engedélyezésre (ebben az esetben a 
LED-ek működésének távoli engedélyezése/tiltása nem lehetséges).

mikrohullámú érzékelő.

mikrohullámú érzékelő általi mozgásérzékelést jelző zöld LED – BE 
4 mp-re.

riasztást jelző piros LED – BE 2 mp-re.

PIR érzékelő általi mozgásérzékelést jelző sárga LED – BE 
4 mp-re.

Kb. 40 mp-ig, az érzékelő bemelegedési időszaka alatt, az összes LED felváltva villog. Érzékelőhiba esetén az összes LED folyamatosan világít. A LED-ek a beállítási módban (lásd: “Érzékelő beállítása”) látható jelzések megjelenítésére is szolgálnak.

alkonyérzékelő [csak OPAL Plus].

érzékelőnek a SATEL által gyártott OPT-1 infravörös távvezérlő segítségével történő beállítását lehetővé tevő infravörös vevő [csak OPAL Plus].

érzékelők érzékenységének beállítására szolgáló  és  nyomógombok.

érzékelő beállítására szolgáló MODE nyomógomb (lásd: “Érzékelő beállítása”).

duálelemes pyroérzékelő. Az érzékelő beszennyezését elkerülendő ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt.

fedél eltávolítását jelző szabotázskapcsoló.

rögzítőcsavarok nyílásai.

Az áramköri lap hátoldalán található az érzékelő falról történő eltávolítását jelző másik szabotázskapcsoló.

Az érzékelőnek a fix szögű vagy gömbcsuklós falitartóra történő felszerelése esetén a kiegészítő (falitartóval együtt szállított) szabotázskapcsoló felszerelése is szükséges.

# Felszerelés

Bármilyen csatlakoztatás elvégzésse előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Az érzékelőt függőleges megdöntés nélkül szerelje 2.4 m-es magasságba amennyiben a kisállatvédelmi funkciót használni kívánja. Ez különösen fontos gömbcsuklós falitartó használata esetén.

|  | Oly módon szerelje fel az érzékelőt, hogy a behatoló várható mozgási iránya keresztezze az érzékelési területet. |
| --- | --- |
|  | Ne szerelje az érzékelőt mozgó tárgyakhoz (pl. faágak, bokrok, száradó ruhák) 3 m-nél közelebb. |
| Amennyiben a közeli forgalom vagy védett területen kívüli mozgó tárgyak riasztást okoznak, akkor állítsa kissé lefelé az érzékelőt vagy csökkentse az érzékenységét. |  |
|  | Ne irányítsa az érzékelőt fényvisszaverő felületekre, ventillátorra vagy hőforrásokra. |

Ha kettő vagy több kábelt vezet az érzékelőházba, akkor ajánlott azokat egy zsugorcsőbe helyezni. Ez csökkenti a nedvesség érzékelőházba történő bejutásának kockázatát.

- Távolítsa el az érzékelő házának fedelét (2. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot (3. ábra).

- Készítse el az érzékelőház hátoldalán a kábel bevezetésére szolgáló nyílást.

- Szerelje fel az érzékelőház hátoldalát a falra (lásd: “Falra történő felszerelés”); a fix szögű falitartóra (lásd: “Fixszögű falitartóval történő felszerelés”) vagy a gömbcsuklós falitartóra (lásd: “Gömbcsuklós falitartóval történő felszerelés”). A 4. ábrán láthatóak az érzékelő felszerelésének különböző módjai.

- Az érzékelő felszerelését követően rögzítse az áramköri lapot.

- A megfelelő csatlakozókhoz csatlakoztassa a vezetékeket.

- Állítsa be az érzékelőt (lásd: “Érzékelő beállítása”).

- Helyezze vissza az érzékelőház fedelét.

## Falra történő felszerelés

- Vezesse a kábelt keresztül a ház hátoldalán előzőleg elkészített nyíláson.

- A csavarok és a tiplik segítségével rögzítse az érzekelőház hátoldalát a falra.

## Fixszögű falitartóval történő felszerelés

- Szerelje fel a kiegészítő szabotázskapcsolót:

- Csavarral rögzítse a tartót a szabotázskapcsolóhoz (5-I. ábra),

- Csavarozza a szabotázskapcsoló egységet az érzékelőház hátoldalára (5-III. ábra).

Az 5. ábra a szabotázskapcsoló két lehetséges módon történő rögzítésének egyikét ábrázolja. A szabotázskapcsoló felszerelési helye a fixszögű tartó felszerelésének módjától függ. Amennyiben a szabotázskapcsolót a másik pozícióban kívánja felszerelni, akkor a szabotázskapcsoló tartóját helyezze a másik oldalra.

- A tartón készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat.

- Az elkészített nyíláson vezesse keresztül a kábelt.

- A csavarok és tiplik segítségével rögzítse a falikonzolt a falra.

- Vezesse keresztül az érzékelőház hátoldalán készített nyíláson a csatlakozókábelt.

- A csavarok segítségével rögzítse az érzékelőház hátoldalát a falikonzolhoz (7. ábra).

## Gömbcsuklós falitartóval történő felszerelés

- Szerelje fel a kiegészítő szabotázskapcsolót:

- Csavarral rögzítse a tartót a szabotázskapcsolóhoz (6-I. ábra),

- Növelje meg a szabotázskapcsoló fallal érintkező felületét (6-I. ábra),

- Csavarozza a szabotázskapcsoló egységet a gömbcsuklós falikonzolhoz (6-III. ábra).

- Vezesse keresztül a kábelt a falikonzol csuklójának nyílásán.

- A csavarok és tiplik segítségével rögzítse a gömbcsuklós falikonzolt a falra (6-IV ábra).

- Vezesse keresztül az érzékelőház hátoldalán készített nyíláson a csatlakozókábelt.

- A csavarok segítségével rögzítse az érzékelőház hátoldalát a gömbcsuklós falikonzolhoz (8. ábra).

## Kiegészítő szabotázskapcsoló csatlakoztatása

A kiegészítő szabotázskapcsoló 3 vezetékkel rendelkezik:

fekete – közös vezeték,

kék – NC áramkör vezetéke,

szürke – NO áramkör vezetéke.

A szabotázskapcsolót az áramköri lap szabotázskimenetéhez (TMP) vagy a kiegészítő szabotázsvédelmi áramkörhöz sorosan kell csatlakoztatni.

# Érzékelő beállítása

Az érzékelő lehetővé teszi az egyes érzékelési módok működési paramétereinek külön-külön történő beállítását:

- Mikrohullámú érzékelő érzékenysége,

- PIR érzékelő érzékenysége,

- Alkonyérzékelő küszöbszintje [OPAL Plus].

Az egyes érzékelők 16 érzékenységi küszöbszinttel rendelkeznek.

A 9. ábra a mozgásérzékelő érzékelési területét mutatja ( - minimum,  - alap,  - maximum,  - magaalálátó zóna).

A 10. ábra az alkonyérzékelő működési módját mutatja. Az idővonalon a késleltetési időt a „T” idő jelöli (működési módban T=15 perc, míg beállítási módban T=3 mp.). A 10. ábrán látható „H” a fény intenzitás hiszterézisét jelzi, amely időkésleltetés lehetővé teszi az érzékelő rövid, véletlenszerű fényintenzitás-változásokkal szembeni védelmét. 1. táblázat a három érzékelési küszöbszinthez tartozó fényintenzitás értékeket tartalmazza.

|  | Fényintenzitás [lx] |
| --- | --- |
| Érzékelési küszöbszint | Bekapcsolás [PON] | Kikapcsolás [POFF] |
| minimum | 10 | 170 |
| alap | 25 | 100 |
| maximum | 30 | 80 |

- táblázat

Az összes, a beállítási módban beállított paraméter az érzékelő nemfelejtő memóriájában kerül eltárolásra, illetve onnan kerül visszaállításra a tápfeszültség megszűntét követően.

Ne állítsa az alapértelmezettnél magasabb érzékenységűre az infravörös és mikrohullámú érzékelők érzékenységét, amennyiben a kisállatvédelmi funkciót használni kívánja.

## Beállítási mód elindítása

Nyomja meg az érzékelő áramköri lapján található MODE gombot kb. 2 mp-re vagy az SVCE csatlakozót kapcsolja a közös földre. A beállítási mód elindítását követően a zöld LED, elkezd villogni, ami azt jelzi, hogy beállítható a mikrohullámú érzékelő érzékenysége.

## Beállítási mód jelzései

LED-ek működése az érzékelők beállításának ideje alatt:

### Mikrohullámú érzékelő

zöld LED – villogásának frekvenciája a mikrohullámú érzékelő érzékenységének beállítását jelzi. Magasabb villogási frekvencia nagyobb érzékenységet jelent.

sárga LED – mozgásérzékelés jelzése – BE 2 mp-re.

### PIR érzékelő

sárga LED – villogásának frekvenciája a PIR érzékelő érzékenységének beállítását jelzi. Magasabb villogási frekvencia nagyobb érzékenységet jelent.

zöld LED – mozgásérzékelés jelzése – BE 2 mp-re.

### Alkonyérzékelő

piros LED – villogásának frekvenciája az alkonyérzékelő érzékeli küszöbszintjének beállítását jelzi. Magasabb villogási frekvencia magasabb érzékelési küszöbszintet jelent.

sárga LED – BE a világítás intenzitásának a beállított küszöbszint alá csökkenésekor.

A legmagasabb vagy legalacsonyabb beállítás elérését az adott LED fényének
 3 mp-re történő bekapcsolása jelzi.

## Beállítás az érzékelő nyomógombjainak segítségével

A  (érték csökkentése) és  (érték növelése) gomb megnyomásával állítsa be az érzékelő kívánt érzékenységét/érzékelési küszöbszintjét.

A  és  gombok egyidejű megnyomása visszaállítja az adott érzékelési mód alapértelmezett beállítását. A nyomógombok 3 mp-ig történő együttes megnyomása az összes érzékelő alapértelmezett beállítását visszaállítja.

A MODE gomb rövid megnyomásával a másik érzékelő beállítása kezdhető meg. A megfelelő LED villogása jelzi az éppen beállítás alatt álló érzékelési mód típusát (lásd: “Beállítási mód jelzései”).

## Beállítás az OPT-1 távvezérlő segítségével [OPAL Plus]

Irányítsa a távvezérlőt az érzékelő felé és a  (érték csökkentése) és  (érték növelése) gomb megnyomásával állítsa be az érzékelő kívánt érzékenységét/érzékelési küszöbszintjét.

A  nyomógomb megnyomása visszaállítja az adott érzékelési mód alapértelmezett beállítását.

A  (következő érzékelési mód) vagy  (előző érzékelési mód) gombok megnyomásával másik érzékelési mód beállítására léphet. A megfelelő LED villogása jelzi az éppen beállítás alatt álló érzékelési mód típusát (lásd: “Beállítási mód jelzései”).

## Beállítási mód befejezése

Nyomja meg az érzékelő áramköri lapján található MODE gombot kb. 2 mp-re vagy az SVCE csatlakozót válassza le a közös földről.

Megjegyzés:	Amennyiben a beállítási mód a MODE nyomógomb segítségével került elindításra, akkor az 20 perccel a felhasználó által végrehajtott műveletet követően automatikusan lezárásra kerül.

# Bekapcsolás és teszt

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. Az összes LED, kb. 40 mp-ig, az érzékelő bemelegedési időszaka alatt elkezd felváltva villogni.

- Amikor a LED-ek abbahagyják a villogást, akkor az érzékelési területen belül történő mozgással ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és piros LED fényének bekapcsolását.

## Érzékelési módok külön történő ellenőrzése

A különböző érzékelési módok beállítási mód során ellenőrizhetőek le. Indítsa le a beállítási módot, majd válassza ki a kívánt érzékelési módot és állítsa be annak érzékenységét a “Érzékelő beállítása” fejezetben leírtak szerint.

- Indítsa el a beállítási módot.

- Válassza ki a tesztelni kívánt érzékelési módot

- Az érzékelési területen belül történő mozgással ellenőrizze a riasztásrelé aktiválását és mozgást jelző LED fényének bekapcsolását.

- Amennyiben szükséges állítsa be ismételten az érzékenységet, majd ellenőrizze le az érzékelő működését.

# OPT-1 távvezérlő

A távvezérlő megtáplálását egy CR2032 3V lítium telep biztosítja. A telep élettartam kizárólag a távvezérlő használatának módjától függ, de legalább 8,000 gombnyomás.

A távvezérlő LED-je bármelyik gomb megnyomáskor bekapcsol. Alacsony telepfeszültség esetén a LED folyamatos világítás helyett villogó fényt ad, ilyenkor ki kell cserélni a távvezérlőt működtető telepet. A telep kicserélésének módja a 11. ábrán látható. A telep lemerülése esetén a távvezérlő működési távolsága lecsökken.

Az elhasznált telepet tilos kidobni, elhelyezéséről a hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

# Műszaki adatok

OPAL / OPAL Plus érzékelő

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	OPAL	12 mA

OPAL Plus	15 mA

Maximális áramfogyasztás 	OPAL	20 mA

OPAL Plus	20 mA

Relékimenet terhelhetősége (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

D/N kimenete terhelhetősége (OC típusú kimenet)	50 mA / 12 VDC

Mikrohullámú frekvencia	24 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Bemelegedési idő	40 s

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Biztonsági fokozat EN50131-2-2 szerint	Grade 2

Alkalmazott szabványok	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5

IP kód	IP54

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	IIIa

Működési hőmérséklettartomány	-40...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	65 x 138 x 58 mm

Érzékelő tömege (falikonzol nélkül)	OPAL	174 g

OPAL Plus	176 g

OPT-1 távvezérlő

Telep	CR2032 3V

Működési távolság	15 m

Ház méretei	78 x 38 x 16 mm

Tömeg	24 g