|  | KÜLTÉRI HANG- ÉS FÉNYJELZŐ SD-3001 |  |
| --- | --- | --- |

sd3001_hu 03/10

Az SD-3001 kültéri hang- és fényjelző három különböző változatban kerül forgalmazásra, amelyek a fényjelző színében térnek el (SD-3001 R - vörös, SD-3001 BL – kék és SP-3001 O - narancs).

# Tulajdonságok

Hangjelzés előállítása dinamikus hangszóróval,

Fényjelzés előállítása LED-ekkel,

Választható akkumulátoros működési mód,

Négy választható hangszínű hangjelzés,

Vízvédett elektronikai áramkör,

Kettős szabotázsvédelem – fedélnyitás és a ház falról történő leszakítás ellen,

Galvanizált fém belső takarólemez,

PC LEXAN polikarbonát anyagú magas ellenálló képességű műanyag ház.

1. ábra magyarázata:

1	-	fedél felszerelő nyílások.

2	-	alaplapot a felszerelési felületre rögzítő csavarok furatai.

3	-	dinamikus hangszóró.

4	-	szabotázskapcsoló (NC). A mechanikus szabotázskapcsoló kicserélhető egy hermetikusan zárt reed kapcsolóra, amelyik külön szerezhető be.

5	-	kábel bevezető.

6	-	furat a szabotázskapcsoló elem felszerelési felülthez rögzítésére. Legyen óvatos, a szabotázskapcsoló elem rögzítésekor, hogy ne sértse meg azt az alaplappal összekötő keskeny elemeket (ezek a keskeny elemek el fognak törni, amikor a szirénát megpróbálják leszakítani a felszerelési felületről).

7	-	elektronikai kártya.

8	-	vízkivezető nyílás (ne zárja le).

1. Ábra. A szirénaház alaplapjának nézete.

# Működés

A sziréna 12 V DC 15% tápfeszültséget igényel. A jelzést az STA bemenet (hangjelzés) állapotának vagy az STO bemenet (fényjelzés) megváltozása hozza létre. A riasztás indításának módját a PLA és PLO érintkezőtüskék beállítása határozza meg. Riasztás csak a sziréna bekapcsolását követő 20 másodperc után indítható, amelyik biztosítja, hogy ezen idő alatt a vezérlőbemenetek állapota az érintkezőtüskék által beállított inaktív állapotnak megfelelően stabilizálódik. Ez a 20 mp-es késleltetés megelőzi a riasztásjelzés véletlenszerű indítását a felszerelési munka ideje alatt.

A hangjelzés maximális időtartamát a TM0 és TM1 érintkezőtüskék beállítása határozza meg (annak, hogy a vezérlőpanel hangjelző kimenete hosszabb ideig aktív lehet nincs jelentősége). A hangjelzés csak azután indítható el ismételten, amennyiben a vezérlőjel előzőleg visszatért a riasztás megelőző állapotába.

Amennyiben a sziréna vezérlővezetékeit elvágják, vagy a külső tápfeszültsége megszűnik (a beszerelt akkumulátor által szolgáltatva), szabotázsjelzés indul (jelzésmód; O+A érintkezőtüskék, jelzés időtartam; TM0 és TM1 érintkezőtüskék).

A sziréna egy 12V-os ólomakkumulátorral történő használatra készült, de anélkül is működhet.

Megjegyzések:

A szirénában használt akkumulátortöltő rendszer részlegesen kisütött, nem pedig teljesen kisütött akkumulátor töltésére van tervezve.

A sziréna által az akkumulátor töltésére igényelt árama az akkumulátor kisütöttségének mértlékétől függ.

# Elektronikus kártya leírása

2. Ábra. Az elektronikus kártya leírása.

2: ábra magyarázata

1	-	akkumulátor vezetékek (vörös +, fekete -).

2	-	szabotázskapcsoló vezetékek.

3	-	csatlakozók:

STO	-	fényjelzés vezérlőbemenet.

STA	-	hangjelző vezérlőbemenet.

TMP	-	szabotázsáramkör.

+12V	-	tápfeszültség.

COM	-	közös föld.

4	-	akkumulátortöltő áramkör biztosítéka (3.15 A).

5	-	sziréna beállító érintkezőtüskék (lásd Sziréna Beállítás fejezet).

6	-	külső tápfeszültség jelzésének be-, illetve kikapcsolására szolgáló érintkezőtüske. A jelzés az érintkezőtüske rövidrezárt állapotában van engedélyezve.

7	-	külső tápfeszültségjelző LED (rövid villanás kb. 3 másodpercenként).

8	-	riasztás optikai jelzésének LED csoportja.

# Sziréna beállítás

- érintkezők rövidrezárva;  - érintkezők nyitva

| Hangjelzés típusa |
| --- |
|  | Egy másodpercig tartó két frekvenciájú hang (1550 Hz/2600 Hz) |  |
|  | Egy másodperc alatt egy egyenletesen emelkedő és csökkenő frekvenciájú hang (1550 Hz – 2600 Hz – 1550 Hz) |  |
|  | Egy másodperces emelkedő frekvenciájú hang (1550 Hz - 2600 Hz) |  |
|  | Egy másodperces csökkenő frekvenciájú hang (2600 Hz - 1550 Hz) |  |
| Hangjelzés maximális időtartama / szabotázsjelzés időtartama |
|  | Kb. 1 perc |
|  | Kb. 5 perc |
|  | Kb. 10 perc |
|  | Kb. 15 perc |
| Szabotázsjelzés módja |
|  | Hang- és fényjelzés |
|  | Csak hangjelzés |
| Hangjelzés indításának módja (STA bemenet polaritása) |
|  | Közös föld leválasztása (inaktív állapot: közös föld jelen van az STA bemeneten) |
|  | +12 V feszültség leválasztása (inaktív állapot: +12 V jelen van az STA bemeneten) |
| Fényjelzés indításának módja (STO bemenet polaritása) |
|  | Közös föld leválasztása (inaktív állapot: közös föld jelen van az STO bemeneten) |
|  | +12 V feszültség leválasztása (inaktív állapot: +12 V jelen van az STO bemeneten) |

# Felszerelés

Szerelje a szirénát egy nehezen elérhető egyenletes felületre, oly módon, hogy szabotálásának kockázatát minimálisra csökkentse. Az eszközt a csavarok és a tiplik segítségével kell a felületre rögzíteni.

Megjegyzés:	Hagyjon minimum 0,5 cm helyet a sziréna házának felső éle és a mennyezet vagy egyéb a sziréna felett elhelyezkedő tárgy között. Egyébként a fedél a burkolat visszahelyezése lehetetlenné válhat.

A felszerelés befejezésekor ajánlott a rögzítőfuratok és a kábelbevezető nyílás tömítése szilikonos tömítővel.

# Csatlakoztatás

Az összes csatlakozást a riasztórendszer tápfeszültségének kikapcsolása és az akkumulátor lecsatlakoztatása után szabad csak végrehajtani.

3. Ábra. Az SD-3001 csatlakoztatásának módja a vezérlőpanelhez. OUT1 nagyáramú kimenet, mint tápfeszültség, továbbá OUT7 és OUT8 kisáramú kimenetek, mint jelzésvezérlő funkciójú kimenetek vannak beprogramozva (OUT7 a hangjelzést, OUT8 a fényjelzést indítja). Z3 zónabemenet, mint NC típusú szabotázszóna van beprogramozva. Az ellenállás értéke 2,2 k(.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfelvétel (akkumulátor nélkül)	35 mA

Maximális áramfelvétel (akkumulátor nélkül):

fényjelzés	35 mA

hangjelzés	1.7 A

fény- és hangjelzés	1.7 A

Hangnyomásszint (1m távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály az EN50130-5 szerint	III

Működési hőmérséklet tartomány	-35...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ház méretei	195 x 300 x 97 mm

Tömeg	1.21 kg

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

| A legfrissebb megfelelőségi nyilatkozat és jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.eu honlapról. |  |
| --- | --- |