SP-4006

KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA

sp4006_hu 04/14

Az SP-4006 sziréna a riasztási körülmény fény- és hangjelzés segítségével történő jelzését biztosítja. Az eszköz kültéren történő használatra szolgál.

# TULAJDONSÁGOK

Piezoelektromos hangszóró által előállított hangjelzés.

Négy választható hangjelzés.

Hangjelzés időtartamának a helyi szabályoknak megfelelő korlátozása.

Optikai jelzést biztosító két LED csoport.

Tartalék akkumulátor.

Időjárási körülményeknek ellenálló elektronikai áramkör.

Kettős, a fedél eltávolítása és a ház falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

Galvanizált. fém belső lemezburkolat.

Ütésnek ellenálló, magas mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	40 mA

Maximális áramfogyasztás (jelzés)	480 mA

Maximális áramfogyasztás (jelzés + akkumulátor töltés)	700 mA

Beépített ólomakkumulátor	6 V / 1.2 Ah

Akkumulátor töltőáramkör biztosíték	3.15 A

Hangnyomásszint (1 m-es távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	III

Működési hőmérséklettartomány	-35(C …+55(C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	1225 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# LEÍRÁS

1. ábra magyarázata:

szirénaház fedele.

belső fém lemezburkolat.

ház hátoldala.

akkumulátor.

piezoelektromos hangszóró.

szabotázskapcsoló.

akkumulátor csatlakozóvezetékek (piros +, fekete -).

áramköri lap.

fedélrögzítő csavarok.

## Riasztásjelzés indítása

A riasztásjelzés indításának módja az adott riasztórendszer igényeihez igazítható (J6, J7, PLO és PLA érintkezők). A jelzés indítható:

+12 V DC feszültség alkalmazásával;

+12 V DC feszültség lekapcsolásával;

közös föld (0 V) alkalmazásával;

közös föld (0 V) lekapcsolásával.

A hangjelzés időtartama korlátozva van (TIME 0 és TIME 1 érintkezők).

## Riasztásjelzés indításának késleltetése

A jelzés a tápfeszültség bekapcsolása után 20 mp-cel indítható, amennyiben ezen idő alatt az STA és STO bemenetek inaktív állapotúak voltak. Ez a fajta késleltetés a jelzés telepítés során történő véletlenszerű elindulásának megelőzésére szolgál.

Amennyiben a jelzést tesztcélokból történő, a tápfeszültség bekapcsolása utána elindítása szükséges, a 20 mp-es késleltetési idő kihagyása céljából tegye a következőket:

- Távolítsa el az O+A érintkezőkről a rövidzárat a sziréna tápfeszültségének bekapcsolása előtt.

- Kapcsolja be a sziréna tápfeszültségét.

- 5 mp-en belül helyezze vissza a rövidzárat a O+A érintkezőkre.

## Fő tápfeszültség

A sziréna megtáplálásához 12 V DC 15% feszültség szükséges.

## Tartalék tápfeszültség

Tartalék tápfeszültségként egy 6 V / 1,2 Ah ólomakkumulátor használható.

## Tápfeszültség jelenlétének jelzése

A +12V bemeneten jelenlévő feszültség jelzésének módja a sziréna modelltől függ.

SP-4006 R / SP-4006 O – az áramköri lapon található LED villogó fénye. A jelzés a LED érintkezőkön található rövidzár eltávolításával tiltható le.

SP-4006 BL – a ház két ellentétes oldalán elhelyezett LED-ek felváltva villogó fénye. Ez a típusú jelzés nem tiltható le.

## Tápfeszültség hibája

A tápfeszültség hibája esetén a tartalék akkumulátor által biztosított jelzés indul. A jelzés módja az O+A érintkezők segítségével határozható meg. A hangjelzés időtartamának beállítása a TM0 és TM1 érintkezők segítségével állítható be.

## Csatlakozók

GND	-	közös föld. Csatlakoztassa a vezérlőpanel közös földjéhez.

+12V	-	tápfeszültség bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel +12 V DC tápfeszültség kimenetéhez.

STO	-	fényjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

STA	-	hangjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

TMP	-	szabotázskimenet (NC) sorkapcsok. Használatának módja a 2. ábrán látható.

R	-	szabotázskimenet (NC) / ellenállás csatalakoztatására szolgáló sorkapocs:

Amennyiben a sziréna szabotázsáramköre nem tartalmaz ellenállást, csatlakoztassa a sorkapcsot a vezérlőpanel közös földjéhez (lásd 2. ábra).

Amennyiben a sziréna szabotázsáramköre tartalmaz ellenállást, csatlakoztassa az ellenállást sorkapocshoz (lásd 3. ábra).

SENS., TMP	-	szabotázsbemenet – sziréna szabotázskapcsolójának csatlakoztatására szolgáló bemenet.

## Sziréna beállító érintkezők

- rövidzár fenn;  - rövidzár lenn

| ML0 | ML1 |
| --- | --- |
| A két pár érintkező lehetővé teszi a hangjelzés típusának beállítását. |
|  | Két, 1 mp-ként váltakozó különböző frekvenciájú (1450 Hz / 2000 Hz) hang. |  |
|  | 1 mp-es ciklusú emelkedő frekvenciájú (1450 Hz - 2000 Hz). |  |
|  | 1 mp-es ciklusú lágyan emelkedő, majd csökkenő frekvenciájú hang (1450 Hz – 2000 Hz – 1450 Hz). |  |
|  | 1 mp-es ciklusú csökkenő frekvenciájú hang (2000 Hz – 1450 Hz). |  |
| TM0 | TM1 |
| A két pár érintkező lehetővé teszi a hangjelzés kikapcsolási idejének beállítását. |
|  | 1 perc. |
|  | 5 perc. |
|  | 10 perc. |
|  | 15 perc. |
| O+A |
| Az érintkezők lehetővé teszik a tápfeszültség hibája esetén induló riasztásjelzés módjának meghatározását. |
|  | Hang- és fényjelzés. |
|  | Csak hangjelzés. |
| J6 | PLO |
| Az érintkezők lehetővé teszik a fényjelzés indítási módjának meghatározását. |
|  | +12 V DC feszültség vezérlés. |  | Jelzés a +12 Vdc feszültség alkalmazásával indul. |
|  |  |  | Jelzés a +12 Vdc feszültség eltávolításával indul. |
|  | Közös föld vezérlés. |  | Jelzés a közös föld (0 V) eltávolításával indul. |
|  |  |  | Jelzés a közös föld (0 V) alkalmazásával indul. |
| J7 | PLA |
| Az érintkezők lehetővé teszik a hangjelzés indítási módjának meghatározását. |
|  | +12 V DC feszültség vezérlés. |  | Jelzés a +12 Vdc feszültség alkalmazásával indul. |
|  |  |  | Jelzés a +12 Vdc feszültség eltávolításával indul. |
|  | Közös föld vezérlés. |  | Jelzés a közös föld (0 V) eltávolításával indul. |
|  |  |  | Jelzés a közös föld (0 V) alkalmazásával indul. |
| LED (csak SP-4006 O és SP-4006 R) |
| Az érintkezők lehetővé teszik a tápfeszültség jelenlétét jelző LED működésének engedélyezését / letiltását. |
|  | LED letiltva. |
|  | LED engedélyezve. |

## Ház hátoldala

4. ábra magyarázata:

rögzítő nyílások.

kábelbevezető nyílás.

szabotázsrögzítő nyílás.

# FELSZERELÉS ÉS ELINDÍTÁS

Kapcsolja le a vezérlőpanel tápellátását a sziréna csatlakoztatása előtt.

A szirénát a padló szintje fölé magasan, a szabotálás kockázatát minimálisra csökkentő nehezen elérhető helyre kell felszerelni. Tartson megfelelő távolságot (minimum 2.5 cm) a sziréna felső éle és a mennyezet vagy más a sziréna felett elhelyezkedő elem között. A fedél eltávolítása lehetetlenné válhat a megfelelő távolság hiánya esetében.

- Távolítsa el a fedélrögzítő csavarokat.

- Billentse meg a fedelet kb. 60º foknyira és távolítsa le azt (5. Ábra).

- Óvatosan hajlítsa kifelé a belső fémburkolatot rögzítő tartófüleket, majd távolítsa le a fémburkolatot.

- Távolítsa el az áramköri lapot az azt tartó fülek széthúzása után.

- Helyezze a szirénaház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítő furatok helyét (lásd 4. Ábra). Legyen figyelemmel a szabotázs rögzítő furatára is.

- Készítse el a furatokat a tiplik számára.

- Vezesse keresztül a vezetékeket a ház hátoldalának nyílásán (lásd 4. Ábra).

- A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a szirénaház hátoldalát a falra (a tiplik és a csavarok megtalálhatóak a sziréna csomagjában).

- Rögzítse vissza az elektronikai modult a ház hátoldalába.

- Csatlakoztassa a szirénát a vezérlőpanel megfelelő csatlakozási pontjaira.

Megjegyzés:	Az STA, STO és a közös föld vagy tápfeszültség sorkapcsok közé nem szükséges ellenállások csatlakoztatása.

- A rövidzárak használatával állítsa be a sziréna működési módját.

- Csatlakoztassa az akkumulátorkábeleket (piros vezetéket a pozitív csatlakozóhoz, a feketét pedig a negatív csatlakozóhoz).

- Helyezze vissza a belső fémburkolatot.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét, zárja vissza azt, majd rögzítse a csavarokkal.

- Kapcsolja be a vezérlőpanel tápfeszültségét. Ha a két jelző LED abbahagyta a villogást, akkor tesztelhető a sziréna megfelelő működése. A sziréna tesztelésére használható bizonyos vezérlőpanelek esetében a kimenetek tesztfunkciója, vagy tesztcélból indított riasztás.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu