|  | BELTÉRI SZIRÉNA SPW-250 |  |
| --- | --- | --- |

spw250_hu 07/09

Az SPW-250 beltéri sziréna behatolásjelző riasztórendszerekben történő alkalmazásra szolgál.

# Tulajdonságok

Piezolektromos hangszóró által előállított hangjelzés.

Tartalék telepes megtáplálás.

Riasztás tápfeszültség megszűnése esetén.

Kettős, fedél kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni, szabotázsvédelem.

Magas szilárdságú mechanikai behatásnak ellenálló PC LEXAN polycarbonat ház.

1. Ábra Beltéri sziréna kinézete

1. ábra magyarázata:

1	-	ház hátoldala.

2	-	szirénát felszerelési felülethez történő rögzítésére szolgáló csavarok.

3	-	piezoelektromos hangszóró.

4	-	szabotázskapcsoló.

5	-	áramköri lap.

6	-	fedél rögzítőcsavarok.

7	-	ház szabotázselemet felszerelési felültre rögzítő csavar.

8	-	fedél.

# Áramköri lap leírása

2. Ábra Áramköri lap kinézete és jelzési módok kiválasztása

2. ábra magyarázata:

1	-	telep.

2	-	csatlakozók:

TMP	-	szabotázskapcsoló (NC).

D	-	vezérlőbemenet.

COM	-	közös föld.

+12V	-	tápfeszültség bemenet.

3	-	hangjelzés indítási módjának kiválasztására szolgáló érintkezők:

-D	-	közös föld eltávolítása (közös föld vezérlés);

+D	-	+12 V-os feszltség eltávolítása (+12 V DC 15% feszültség vezérlés).

4	-	piezoelektromos hangszóró kábelei.

5	-	szabotázskapcsoló kábelei.

# Működés leírása

A beltéri sziréna megtápláláshoz 12 V 15% DC tápfeszültségforrás szükséges. A hangjelzés a D jelzésű csatlakozási pontra kötött vezérlőjel megszűnésével (beállítástól függően közös föld vagy +12 V DC feszöltség) indítható el. Ezen kívül a hangjelzés a kábelek leválasztása esetén is elindításra kerül (külső tápfeszültség megszűnése). Ebben az esetben a riasztás a telep lemerüléséig vagy a tápfeszültség visszatéréséig folytatódik.

SATEL gyártmányú vezérlőpanel esetében vezérlésre egy fordított polaritással működő kisáramú kimenet használata ajánlott (szirénában -D állásban felhelyezett rövidzár).

# Felszerelés és csatlakoztatás

A sziréna csak beltéren alkalmazható

A szirénát tiplik és csavarok segítségével sík felületre kell felszerelni.

Az összes csatlakoztatást a riasztórendszer tápfeszültéségnek lekapcsolását követően szabad csak elvégezni.

A telepet csak a felszerelési befejeztét és riasztórendszer tápfeszültségének bekapcsolását követően szabad a szirénába behelyezni. A telepnek a külső tápfeszültség bekapcsolását megelőző behelyezése esetén riasztás indul.

3. Ábra Szirén vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásának módja. OUTx – vezérlőpanel tápfeszültség kimenet. OUTy – vezérlőpanel jelzésvezérlő kimenete. Zx – vezérlőpanel 24ó szabotázs zónája.

Megjegyzés:	SATEL gyártmányú vezérlőpanel esetében az SPW-250 szirénát vezérlő kimenet számára fordított polaritású működés beállítása szükséges.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	10 µA

Maximális áramfogyasztás	90 mA

Hangnyomás szint (1m távolságban)	max. 120 dB

Tartalék telep	CR123A 3 V lítium telep

Alkalmazott szabványok	EN50130-4, EN50130-5

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Tömeg	160 g

4. Ábra Beltéri sziréna méretei.

A szirénába csak CR123A 3V lítium telepet használjon.

A karbantartó személynek a karbantartási munkák körén belül rendszeresen ellenőriznie kell a telep állapotát.

Legyen különösen körültekintő a telep kicserélésének folyamán. A telep nem megfelelően végrehajtott kicserélése robbanásveszélyt okozhat. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelenül elvégzett telepcsere következményeiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabaduln.

| A legújabb EC megfelelőségi nyilatkozat és termékjóváhagyási tanúsítvány letölthető a www.satel.pl weboldalról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu