|  | ZÓNABŐVÍTŐ CA-64 E |
| --- | --- |

ca64e_hu 06/09

A CA-64E zóna bővítő behatolásjelző rendszerkben történő  felhasználásra van tervezve. SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA riasztó vezérlő panelekkel összekapcsolva működhet. Lehetővé teszi a riasztórendszer kibővítését 8 további zónával. A bővítő zónái programozhatóak NO, NC, EOL, 2EOL/NO vagy 2EOL/NC kialakításban való működésre. Az EOL illetve a 2EOL kialakításban a lezáró ellenállás értéke programozható. A bővítő támogatja rezgés és redőny mozgás érzékelők használatát. Ez a kézikönyv az 2.1 verziójú elektronika és a 2.0 verziójú firmware (vagy újabb) bővítőkhőz használható fel.

# Elektronikai kártya leírása

Ábra. 1. A bővítő elektronikai kártyájának vázlatos nézete.

Ábra 1. magyarázata:

1	–	ÁLLAPOT LED jelzi a vezérlőpanel és a bővítő közötti kommunikációs folyamatot állapotát:

- LED villog – adatcsere a központtal;

- LED világít – nincs kommunukáció a vezérlőpanellal.

2	–	DIP kapcsoló csoport a modul egyedi címének a beállításához. Meghatározza hogyan legyen a bővítő azonosítva, továbbá milyen funkciók legyenek elérhetőek (lásd DIP – kapcsolók).

Csatlakozók leírása:

Z1...Z8	–	zónák.

COM	–	közös föld.

TMP	–	tamper bemenet (amennyiben nem csatlakoztat tamper kapcsolót ehhez csatlakozóhóz, zárja rövidre a közös földhöz).

CLK	-	órajel.

DTA	-	adat.

+12V	–	bővítő tápfeszültség bemenet (érzékelő tápfeszültség kimenet).

## DIP-kapcsolók

Az 1-5 -ig DIP-kapcsolók a bővítő címének beállítására szolgálnak. A címet eltérőre kell állítani a riasztó vezérlőpanel ugyanazon kommunikációs buszára csatlakoztatott más modulok címétől. VERSA vezérlőpanellel való együtműködés esetén egy 12 (0Ch) és 14 (0Eh) közötti tarományban lévő címet kell beállítani. A bővítő címének meghatározáshoz adja össze az értéket, a kapcsolócsoport tagjainak egyedi értékét, amint azt a Táblázat 1. mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (kapcsoló BE állapotában) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

Táblázat 1.

A 6. és 7. kapcsolónak kikapcsolt állapotba kell lennie.

A 8. kapcsoló állása befolyásolja a bővítő azonosításának módját és néhány funkció elérhtőségét.

KI – a bővítő, mint CA64E lesz azonosítva. Támogatja a redőnymozgás érzékelő és rezgés érzékelőket, valamint az ellenállás értéknek progarmozása EOL és 2EOL konfigurációban nem elérhető.

A 8. kapcsolónak kikapcsolt pozicióban kell lennie, amennyiben CA-64 vezérlőpanellel valamint, ha 1.04 vagy annál rébbi firmware-rel rendelkező INTEGRA panelekkel kapcsolja össze a bővítőt.

BE –a bővítő, mint CA-64Ei lesz azonosítva az 1.05 vagy újabb firmware-rel redelkező INTEGRA, valamint a VERSA panelek által (a bővítő azonosítása másik panelekben nem lehetséges). Szintén támogatja a redőnymozgás érzékelő és rezgés érzékelőket, és az EOL és 2EOL konfigurációban az ellenállás értéke progarmozható (legyen biztos a megfelelő ellenállásérték programozásában).

Ábra. 2. Példa a címzés beállítására (a 14 (0Eh) cím egyike a VERSA sorozatú panelekkel történő együttműködéshez megkívánt címek közül).

# Felszerelés és elindítás

Az összes csatlakozás kivitelezése csak a riasztórendszer tápjának teljes lecsatlakoztatása után végezhető el.

- Rögzítse a bővítő áramköri lapját a házában.

- A DIP kapcsolók segítségével állítsa be a bővítő megfelelő címét és határozza meg az azonosításának módját.

- A bővítő CLK, DTA és COM csatlakozóit egy kábel használatával kösse a vezérlőpanel megfelelő kommunikációs buszának csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa a ház tamper kapcsolójának vezetékeit a TMP és COM csatlakozókhoz (vagy zárja rövidre azokat, amennyiben a tamper bemenetet nem kívánja használni).

- Csatlakoztassa az érzékelők vezetékeit (a csatlakoztatás leírásáért folyamodjon a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvéhez).

- Csatlakoztassa a modul tápfeszültség kábeleit a +12V és COM csatlakozóihoz. A tápfeszülséget nyújthatja a vezérlőpanel vagy kiegészítő tápegység vagy egy beépített tápegységgel rendelkező bővítő (lásd a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvét).

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségeit.

- Indítsa el az azonosítási funkciót a vezérlőpanelben. Amikor az azonosítás befejeződött, a zónákhoz ki lesznek jelölve a megfelelő számok a riasztórendszerben. (a zónák számozásának szabályai a riasztó vezérlőpanel kézikönyvében vannak leírva).

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Programozható zónák száma	8

Áramfelvétel, készenléti	70 mA

Áramfelvétel, maximum	70 mA

Elektronikai kártya méretei	57 x 80 mm

Környezeti osztály az EN50130-5 –nek megfelelően	II

Működési hőmérséklet tartomány	-10 °C…+55 °C

Tömeg	47 g

| A legfrisebb megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély elérhető és letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00,info@satel.pl,www.satel.pl