VEZETÉKNÉLKÜLI RENDSZERVEZÉRLŐ

ACU-100

Program verzió 2.01

Felhasználói kézikönyv

acu100_hu 09/09

FONTOS

A vezérlő elektrosztatikus kisülésre érzékeny alklatrészeket tartalmaz. A telepítést megelözően távolítsa el az elektrosztatikus töltéseket és kerülje el az áramköri lap elemeinek megérintését a telepítési eljárás alatt.

Ne deformálja el a vezérlő antennáját, mert az kedvezőtlen irányban befolyásolhatja a rádiókommunikáció minőségét.

| MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |  |
| --- | --- |
| TERMÉK: ACU-100 – ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő | Gyártó: SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01 |
| Termékleírás: Az ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlő az ABAX rendszer egyéb elemeivel történő együttműködésre lett tervezve.Az eszköz a 868.0 MHz – 868.6 MHz –es frekvencasávban működik és 12 Vdc tápfeszültségforrásról van megtáplálva. A vezérlő betörésjelző és panic riasztórendszerekben történő használatra van szánva és bármilyen típusú riasztó vezérlőpanelhez csatlakoztatható. |
| A termék a következő EU Irányelveknek felel meg: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék találkozik a következő harmonizált előírások követelményeivel: R&TTE: ETSI EN 300 220-1: v.1.3.1; ETSI EN 300 220-3: v.1.1.1; EMC: ETSI EN 301 489-1: v.1.5.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1 Safety: EN60950-1:2001 |
| A megfelelőség értékelésében résztvevő minősítő szervezet: Azonosító szám.: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2005-07-15 | Tesztlabor vezetője: Michał Konarski |
| Azon országok listája ahol az ACU-100 használata jóváhagyásra került – kérjük nézze meg a www.satel.pl honlapon |

A SATEL célkitűzése, hogy folyamatosan fokozza termékei minőségét, amelyik a termékek technikai paraméterinek és a szoftverek változásával járhat.. 
A bemutatott módosításokról szóló információk megtalálhatóak a gyártó honlapján.

Kérjük látogassa meg a

www.satel.pl

honlapot.

A 2.01 firmware verziójú ACU-100 vezérlő új funkciói:

A következő új eszközök használataát támogatja::

- AMD-102 – vezetéknélküli mágneses nyitásérzékelő redönyérzékelő bemenettel;

- ARD-100 – vezetéknélküli helyzet (irány) érzékelő.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	4

2.	Az ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlő leírása	4

2.1	Áramköri lap	4

2.2	DIP kapcsolók funkciói	6

2.3	Vezérlőbemenetek	7

2.4	Kimenetek	8

2.5	Funkcionális kimenetek	9

3.	Vezetéknélküli eszközök összeillesztése a vezérlővel	9

3.1	ACX-100 bemeneti/kimeneti bővítőmodul	9

3.2	ACX-200 vezetékes zóna/kimenet bővítő	9

3.3	ACX-201 vezetékes zóna/kimenet bővítő tápegységgel	10

3.4	APD-100 vezetéknélküli passzív infravörös érzékelő	10

3.5	APMD-150 vezetéknélküli duál mozgás érzékelő	10

3.6	AMD-100 vezetéknélküli mágneses nyitásérzékelő kiegészítő bemenettel	10

3.7	AMD-101 vezetéknélküli mágneses nyitásérzékelő független kiegészítő bemenettel	10

3.8	AMD-102 vezetéknélküli nyitásérzékelő kiegészítő bemenettel redőnyérzékelőhőz	11

3.9	AGD-100 vezetéknélküli üvegtörés érzékelő	11

3.10	AFD-100vezetéknélküli vízfolyás érzékelő	11

3.11	AVD-100 vezetéknélküli rezgésés- és mágneses nyitásérzékelő	11

3.12	ASD-100 vezetéknélküli füst- és tűzérzékelő	11

3.13	ARD-100 vezetéknélküli helyzet (irány) érzékelő	11

3.14	ASP-105 vezetéknélküli külső sziréna	12

3.15	ASP-205 vezeténélküli belső sziréna	12

3.16	APT-100 kétirányú távvezérlő	12

3.17	ASW-100 E 230 V AC vezetéknélküli vezérlő	12

3.18	ASW-100 F 230 V AC vezetéknélküli vezérlő	12

3.19	ARF-100 rádió jelszint ellenőrző	13

4.	Felszerelés	13

4.1	ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlő felszerelése	13

4.2	LCD kezlő csatlakoztatása a vezérlőhőz	14

4.3	Számítógép csatlakoztatása a vezérlőhőz	15

4.4	ACX-100 bemenet/kimenet bővítőmodul csatlakoztatása	15

4.5	Új vezetéknélküli eszközök hozzáadása	16

4.5.1	Dload10 és DloadX programok	17

4.5.2	Vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő	17

4.5.3	INTEGRA riasztórendszerhez csatlakoztatott LCD kezelő	18

4.6	Vezetéknélküli eszközök eltávolítása	18

4.6.1	Dload10 és DloadX programok	18

4.6.2	LCD kezelő	19

5.	Vezetékes zóna-/kimenetbővítő az abax rendszerben	19

5.1.1	ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekkel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére	20

5.1.2	ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása CA-64 vezérlőpanelel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére	20

5.1.3	ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása egyéb típusú vezérlőpanelekkel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére	20

6.	Vezetéknélküli érzékelők az ABAX rendszerben	21

6.1	További érzékelőparaméterek beállítása	22

7.	Szirénák az ABAX rendszerben	23

7.1	ASP-105 sziréna funkcióinak leírása	23

7.2	ASP-205 sziréna funkcióinak leírása	24

7.3	További szirénaparaméterek beállítása	25

8.	ASW-100 230V AC vezetéknélküli vezérlők az ABAX rendszerben	25

9.	Rádió jelszintmérő teszter az ABAX rendszerben	26

10.	Együttműködés riasztó vezérlő panelekkel	27

10.1	Vezetéknélküli eszközök bővítője INTEGRA sorozatú vezérlőpanelekhez	27

10.2	Címezhteő zónabővítő CA-64 vezérlőpanelhez	30

10.3	Zónabővítő CA-10 vezérlőpanelhez	31

10.4	Vezetéknélküli bővítőmodul egyéb vezérlőpanelhez	33

11.	Programozás és ellenőrzés	34

11.1	INTEGRA biztonsági rendszer LCD kezelője	35

11.2	VERSA biztonsági rendszer LCD kezelője	35

11.3	DloadX program	36

11.4	Vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő	37

11.4.1	Szervizmód a vezérlőhőz csatlakoztatott kezelőn	38

11.5	Dload10 program	38

11.6	Funkciók leírása, opciók és parancsok	41

12.	További paraméterek és a vezetéknélküli eszközök opcióinak beállítása	45

12.1	DloadX vagy Dload10 program	45

12.1.1	APD-100 érzékelő	45

12.1.2	APMD-150 érzékelő	45

12.1.3	AMD-100 és AMD-101 érzékelők	45

12.1.4	AMD-102 érzékelő	45

12.1.5	AGD-100 érzékelő	46

12.1.6	AVD-100 érzékelő	46

12.1.7	ASD-100 érzékelő	46

12.1.8	ARD-100 érzékelő	46

12.1.9	ASP-105 sziréna	46

12.1.10	ASP-205 sziréna	47

12.1.11	ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők	47

12.2	LCD kezelő	47

12.2.1	APD-100 érzékelő	47

12.2.2	APMD-150 érzékelő	48

12.2.3	AMD-100 és AMD-101 érzékelő	48

12.2.4	AMD-102 érzékelő	48

12.2.5	AGD-100 érzékelő	48

12.2.6	AVD-100 érzékelő	48

12.2.7	ASD-100 érzékelő	48

12.2.8	ARD-100 érzékelő	49

12.2.9	ASP-105 siren	49

12.2.10	ASP-205 siren	49

12.2.11	ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők	49

13.	Vezérlő alapbeállításainak visszaállítása	49

14.	Technikai adatok	50

15.	A kézikönyv frissítésének története	51

# ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az ACU-100 lehetővé teszi a kommunikációt bármilyen riasztó vezérlőpanel és az ABAX rendszer vezetéknélküli eszközei között. Lehetővé teszi vezetékes biztonsági rendszer kibővítését vezetéknélküli eszközök hozzáadásával. Az ABAX rendszer kétirányú kommunkáción alapul. Összes az eszközök által elküldött üzenet nyugtásra kerül, amelyik biztosítja, hogy az eszközök állapotinformációi elérik a vezérlőt és biztosítja az eszközök rendszerbeli jelenlétének folyamatos ellenőrzését. A paraméterek beállítása és a vezetléknélküli eszközök tesztelése rádios úton történik azok házainak le- és szétszerelésének szüksége nélkül. Az egységek közötti kódolt kommunikáció a 868.0 MHz – 868.6 MHz –es frekvenciasávban zajlik.

# Az ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlő leírása

Az ACU-100 vezérlő maximum 48 vezetéknélküli eszközt felügyel és koordinálja működésüket. Az eszközök állapota OC típusú kimeneteken van megjelenítve, azonban ezek az információk a vezérlőpanel kommunikációs buszán keresztül is átvitelre kerülhetnek.

A vezérlő beállításai és a vezetéknélküli eszközök paraméterei LCD kezelő vagy egy számítógép segítségével programozhatóak be.

## Áramköri lap

1. Ábra. Az ACU-1000 vezérlő áramköri lapjának vázlatos nézete.

Csatlakozók leírása:

COM	-	közös fold,

+12V	-	tápfeszültség bemenet,

TMP	-	vezérlő szabotázs csatlakozók (NC),

ITMP	-	bemenet a vezérlő szabotázsármkörének csatlakoztatására,

TPR	-	információs kimenet – szabotázsok,

CON	-	információs kimenet – nincs kommunikáció a vezetéknélküli eszközökkel

JAM	-	információs kimenet – radio zavarás,

LBA	-	információs kimenet – probléma a vezetéknélküli eszközök tápfeszültségével vagy tápegység túlterhelés az ACX-201 bővítőben,

OUT1…OUT8	-	információs kimenet – vezetéknélküli eszközök állapota,

AR1…AR4	-	vezérlőbemenetek,

A RS485 B	-	RS-485 port csatlakozók (nem használt),

CLK, DAT	-	kommunikációs busz.

A szabotázskapcsoló a vezérlő házának kinyitását jelzi. A TMP csatlakozókat két módon lehet használni:

kösse a csatlakozókat a vezérlőpanel szabotázs áramköréhez;

kösse az egyik TMP csatlakozót az ITMP szabotázsáramkör bemenethez és másikat a COM (fold) csatlakozóhóz – a vezérlő szabotázsinformációja a TPR kimeneten és a kommunikációs buszon kerül megjelenítésre.

Megjegyzés: Amennyiben a TMP csatlakozási pontokat nem köti össze a vezérlő szabotázsáramkörével, úgy az ITMP csatlakozási pontot rövödre kell zárni a a közös földhöz (COM).

Az áramköri lapon található DIP-kapcsoló csoport az eszköz egyedi címének és a vezérlő néhány működési paraméterének beállítására szolgál (lásd DIP-kapcsolók funkciói).

A LED a vezérlő állapotát jelzi. A vílágítás módja függ a vezérlő működési beállításaitól.

CA-64, INTEGRA és VERSA vezétlőpanelekkel együttműködésben:

  - Folyamatos zöld fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellel;

  - Villogó zöld fény – megfelelő kommunikáció a vezérlőpanellel.

Egyéb riasztó vezérlőpanelekkel együttműködésben:

  - Folyamatos zöld fény – vezérlő normális működése;

  - Villogó zöld fény – szinkronizálás folyamatban;

  - Felváltott zöld és piros villogó fény – egy probléma felbukkanásának kijelzése a funkcionális kimeneteken (lásd Funkcionális kimenetek).

A zümmer tájékoztatás egy a funkcionális kimeneteken jelzett probléma felbukkanásáról (nem vonatkozik INTEGRA vagy VERSA sorozatú riasztó vezérlőpanelekkel való együttműködésre).

Az optikai leválasztással ellátott RS-232 port lehetővé teszi, hogy egy PC csatlakoztatását a Dload10 programmal történő programozás idejére.

Az RJ foglalat egy LCD kezelő csatlakozataására szolgál a programozás idejére. A vezérlő CA-64 vagy INTEGRA sorozatú vezérlőpanelek működtetésére használt LCD kezelökkel illeszthető össze.

Megjegyzés:

A vezérlő nem programozható egyidejüleg számítógép és LCD kezelő által.

Amikor INTEGRA vagy VERSA riasztó vezérlőpanelekkel működik a vezérlő programozható a vezérlőpanelek által, nem szükséges LCD kezelő vagy számítógép csatlakoztatására a vezérlő foglalataihoz.

Az ACU-100 vezérlő kommunikációs busza (CLK, DAT) lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatást a vezérlőpanel kommunkációs buszához (INTEGRA, VERSA, CA-64, CA-10) vagy a rendszer bővítését ACX-100 bemeneti/kimeneti bővítő modulok hozzáadásával.

## DIP kapcsolók funkciói

|  | DIP-kapcsoló száma |
| --- | --- |
| Vezérlő funkció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vezetéknélküli eszközmodul az összes vezérlőpanelhez | I1 | I2 | I3 | x | P | 0 | 0 | 0 |
| Bővítő CA-10 panelhez 1 kezelővel (6 zóna) | A | B | C | D | P | 1 | 0 | 0 |
| Bővítő CA-10 vezérlőpanelhez 2 kezelővel (4 zóna) | A | B | C | D | P | 0 | 1 | 0 |
| Bővítő CA-10 vezérlőpanelhez 32 kezelővel (2 zóna) | A | B | C | D | P | 1 | 1 | 0 |
| Címezhető zónabővítő CA-64-hez | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | P | 0 | 1 |
| Vezetéknélküli eszközbővítő INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekhez. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | x | 1 | 1 |

1. táblázat A DIP kapcsolók használatának módja a vezérlő beállítására.

0	–	DIP-kapcsoló KI helyzetben

1	–	DIP-kapcsoló BE helyzetben

P	–	vezérlő programozási módjának kiválasztása:

- DIP- kapcsoló KI helyzetben –RS-232 porton keresztül (Dload10 program)

- DIP- kapcsoló BE helyzetben – LCD kezelő által

I1, I2, I3 – DIP-kapcsolók a számítógéphez csatlakoztatott ACX-100 modulok számának beállítása. Ezen a szám a meghatározásához adja össze az egyes DIP-kapcsolók értékeit, amint azt a 2. táblázat mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló BE helyzetében) | 1 | 2 | 4 |

2. táblázat

A vezérlő maximum 5 darab bemeneti/kimeneti bővítőmodul használatát teszi lehetővé, ennélfogva amennyiben a DIP-kapcsolók beállításának értéke magasabb, az 5-nek lesz felismerve.

A, B, C, D – DIP-kapcsolók a vezérlő címének beállítása úgyan olyan módon, mint a CA-10 zónabővítőké. A kapcsolók bekapcsolt helyzetében azok értéke 1.

A1, A2, A3, A4, A5 – DIP-kapcsolók a vezérlő címének beállítása. A vezérlő címének meghatározásáért adja össze az egyes DIP-kapcsolók értékeit, mint azt a 3. táblázat mutatja.

| DIP-kapcsoló száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték (a kapcsoló BE helyzetében) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

3. táblázat

x – nemhasznált DIP-kapcsoló

## Vezérlőbemenetek

Amennyiben a vezérlő, mint INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanel bővítője működik nem szükséges tudni, hogy a vezérlőbemenetek hogyan üzemelnek, mert azokat nem szükséges csatlakoztatni a vezérlőpanelhez (az összes információ a kommunikációsbuszon keresztül kerül elküldésre a vezérlőpanelnek).

Az ACU-100 áramköri lapja magában foglal 4 vezérlő bemenetet, amelyek a vezetéknélküli eszközök (érzékelők, szirénák, stb.) működésének vezérlésére szolgálnak. A vezérlőbementek programozhatóak, mint NO (alaphelyzetben nyitott) vagy NC (alaphelyzetben zárt a közös földhőz (COM)) típusú bemenet. A bemenet állapotának változása (rövidrezárás vagy elválasztás a földhöz képest) van hatással a bemenet által vezérelt eszköz működésére (mindegyik a vezérlőben regisztrált vezetéknélküli eszköznek ki kell jelölni egy bemenetet, amelyik vezérelni fogja a működését).

A bemenetek száma növelhető ACX-100 bővítőmodulok vezérlőhőz történő csatlakoztatásával. A vezérlőbemenetek száma az ABAX rendszerben maximum 24 lehet (vezérlő + 5 ACX-100 modul).

Az ACU-100 vezérlő vezérlőbemeneteinek működtetésére bármilyen riasztó vezérlőpanel kimenet felhasználható (OC, nagyáramú, kisáramú, relé típusú). Ahol a vezérlés SATEL gyártmányú vezérlőpanel nagyáramú kimenetével van megvalósítva, a vezérlő bemenetére 1,1 kΩ értékű ellenállás csatlakoztatása szükséges (lásd 2. Ábra).

2. Ábra. Példa SATEL gyártmányú vezérlőpanel nagyáramú kimenetének csatlakoztatására a vezérlőbemenethez.

A vezérlőpanel kimeneteket, amelyek működtetik az ACU-100 bemeneteit megfelelően be kell állítani (típus, polaritás, kikapcsolásiidő, stb.). Elsődlegesen a vezetéknélküli eszköz típusát amelyiknek a működése a bemenet által vezélésre kerül figyelembe venni.

A vezetéknélküli érzékelők működésének vezérléséhez a vezérlőpanel kimenetét, mint például “ÉLESÍTETT ÁLLAPOT” lehet programozni. A vezérlőpanel élesítése aktiv állpotba és a hatástalanítása pedig passzív állpotba fogja kapcsolni az érzékelőket (az érzékelők működési módja a VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐK AZ ABAX RENDSZERBEN van leírva). Emlékezni kell azonban arra, hogy az érzékelők aktiválása/deaktiválása késletetve van az élesítéssel/hatástalanítással kapcsolatban (lásd VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐK AZ ABAX RENDSZERBEN).

A kilépésiidő programozásával a vezérlőpanelben elkerülhető az élesítéssel kapcsolatos késleltetés az érzékelők aktiválásában. Az “ÉLEÍTETT ÁLLAPOT” típusúra programozott kimenet csak a kilépési idő letelte után fog aktivvá válni. Mindamellett néhény vezérlőpanel lehetővé teszi másik funkció kiválasztását, amelyik a kimnetet azonnal aktivája a vezérlőpanelnek kiadott élesítési parancs után. Például a CA-10 vezérlőpanel kimenetét leht programozni, mint 35. TÁPFESZÜLTSÉG ÉLESÍTETT MÓDBAN típusúra, és CA-64 vezérlőpanelben 42. TÁPFESZÜLTSÉG ÉLESÍTETT ÁLLAPOTBAN típusúra. A késleltetés hatása az érzékelők aktiválására az élesítés ellenében csak akkor kerülhető el, ha a kilépési idő értéke meghaladja a VÁLASZ PERIODUS-t.

Az érzékelők vezérlésekor a vezérlő bemenetei szintén programozhatóak, mint folyamatosan aktív bemenetek. Ilyen esetben az érzékelők folyamatosan aktív állpotban maradnak.

A szirén működésének vezérlése érdekében csatlakoztatni kell a vezérlőpanel riasztásjelző kimenetét a vezérlő bemenetéhez. A vezérlőpanel kimenetének aktiválása indítani fogja a szirénát.

## Kimenetek

Amennyiben a vezérlő, mint INTEGRA, VERSA vagy CA-64 vezérlőpanelek bővítője működik nem szükséges tudni, hogy a kimenetek hogyan üzemelnek, mert azokat nem szükséges csatlakoztatni a vezérlőpanelhez (a vezetéknélküli eszközökről az összes információ a kommunikációsbuszon keresztül kerül elküldésre a vezérlőpanelnek).

Az ACU-100 vezérlő áramköri lapja magában foglal 8 OC típusú kimenetet, amelyekhez a vezetéknélküli eszközök vannak kijelölve. Egy kimenethez tetszöleges számú vezetéknélküli eszköz jelölhető ki. A kimenetek száma megnövelhető ACX-100 bővítőmodulok vezérlőhőz történő csatlakoztatásával. A kimenetek száma maximum 48 lehet (vezérlő + 5 ACX-100 modul).

A kimenet egy hozzá kijelölt vezetéknélküli eszközről vett megfelelő információ vétele után aktiválódik, az információ függ az eszköz típusától.

Vezetéknélküli érzékelők sértés jelzései;

ASP-105 sziréna információja a kistött akkumulátorról és a +12Vdc külső tápfeszültség hibájáról,

ASP-205 sziréna információja a kisütött akkumulátoról;

ACX-200 és ACX-201 bővítök zónasértés jelzései;

ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők információi, arról hogy a nyomógomb meg volt-e nyomva 0-ás módban vagy az elektromos áramkör zárva volt 1-es vagy 2-es módban.

A kimenetek NO (alaphelyzetben nyitott) vagy NC (alaphelyzetben rövidzár a földhöz) típusúra programozhatóak. Az összes kimenet (a vezérlőé és a csatlakoztaott ACX-100 moduloké) programozása egy időben történik. Függöen attól, hogy a kimenetk hogyan vannak progarmozva a kimenetek aktiválását a következő jelzi:

- A kimenethez kijelölt LED bekapcsolása (kimenetek NO típusúra programozva),

- A kimenethez kijelölt LED kikapcsolása (kimenetek NC típusúra programozva).

A kimeneteket a vezérlőpanelek zónáihoz lehet csatlakoztatni.

## Funkcionális kimenetek

Amennyiben a vezérlő, mint INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanel bővítője működik nem szükséges tudni, hogy a funkcionális kimenetek hogyan üzemelnek, mert azokat nem szükséges csatlakoztatni a vezérlőpanelhez (az összes információ a kommunikációsbuszon keresztül kerül elküldésre a vezérlőpanelnek).

Az ACU-100 áramköri lapja magában foglal 4 OC típusú jelző kimenetet:

TPR	–	vezetéknélküli eszköz szabotázs, kommunikáció elvesztése az ACX-100 modulokkal, és a vezérlő szabotázs is (amennyiben a TMP csatlakozók össze vannak kötve a vezérlő szabotázsáramkörével);

CON	–	kommunikáció elvesztése a vezetéknélkülieszközökkel,

JAM	–	ABAX rendszer rádiójeleinek zavarása (olyan mértékű, amelyik lehetetlenné teszi a kommunikációt);

LBA	–	egy vezetéknélküli eszköz tápfeszültségének problémája: alacsony akkumulátor feszültség, kisütött tárolású akkumulátor, vagy a külső tápfeszültség elvesztése. Amennyiben ACX-201 bővítő van a vezérlőben regisztrálva a bővítő AUX1, AUX2 tápfeszültség kimeneteinek túlterhelése is ezen kimeneten kerül megjelenítésre.

Függöen attól, hogy a kimenetk hogyan vannak progarmozva (lásd KIMENETEK) a funkcionális kimenetek aktiválását a következő jelzi:

- A kimenethez kijelölt LED bekapcsolása (kimenetek NO típusúra programozva),

- A kimenethez kijelölt LED kikapcsolása (kimenetek NC típusúra programozva).

A funkcionális kimenetek csatlakoztatása után a vezérlőpanel megfelelően programozott zónái (zónatípus, funkció, stb.), a vezérlőpanel jelezheti az ABAX rendszer néhány hibájának felbukkanását. A probléma megállapítható LCD kezelő vagy a vezérlőhöz csatlakoztatott számítógép segítségéval.

A TPR kimenet csatlakoztatása a CA-64 vezérlőpanelhez szükségtelen, mivel a vezetéknélküli eszközök szabotázs információi a kommunikációs buszon keresztül kerülnek átvitelre.

# Vezetéknélküli eszközök összeillesztése a vezérlővel

## ACX-100 bemeneti/kimeneti bővítőmodul

4 vezérlőbemenet

8 kimenet, OC típus

Kommunikációs busz

Szabotázskapcsoló

12 Vdc (15%) tápfeszültség

## ACX-200 vezetékes zóna/kimenet bővítő

4 zóna

4 relékimenet

Szabotázskapcsoló

12 Vdc (15%) tápfeszültség

## ACX-201 vezetékes zóna/kimenet bővítő tápegységgel

4 zóna

4 relékimenet

Kapcsolóüzemű tápegység (1.2 A kapacitás)

Akkumulátor töltő és ellenőrző rendszer

18 V ac tápfeszültség

## APD-100 vezetéknélküli passzív infravörös érzékelő

Pyroelem jelének digitalis feldolgozása

Magas zavarvédettség

Állítható érzékelési szint

Opcionális kisállatvédettség funkció maximum 15kg tömegig (2.01 vagy újabb firmware verziójú érzékelők)

Paraméterek távoli beállítása

Cserélhető Fresnel lencsék

Szabotázskapcsolók

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## APMD-150 vezetéknélküli duál mozgás érzékelő

Mikrohullámú (MW) érzékelő és dupla piroelektromos (PIR) elem

Fejlett táp vezérlés

Magas zavarokkal és hibás jelzésekkel szembeni védettség

Független érzékenységállítás a PIR-nek és MW-nek

Távoli beállítás

Szabotázskapcsolók

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AMD-100 vezetéknélküli mágneses nyitásérzékelő kiegészítő bemenettel

Két REED kapcsoló

Bemenet bármilyen külső NC típusú érzékelő csatlakoztatására

Paraméterek távoli beállítása

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AMD-101 vezetéknélküli mágneses nyitásérzékelő független kiegészítő bemenettel

Két REED kapcsoló

Függetlenül azonosítható bemenet bármilyen külső NC típusú érzékelő csatlakoztatására

Paraméterek távoli beállítása

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AMD-102 vezetéknélküli nyitásérzékelő kiegészítő bemenettel redőnyérzékelőhőz

Két REED kapcsoló

Függetlenül azonosítható bemenet redőny- vagy NC típusú érzékelő csatlakoztatására

Paraméterek távoli beállítása

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AGD-100 vezetéknélküli üvegtörés érzékelő

Sík-, rétegelt- vagy hőkezelt üvegtörés érzékelése

Többfrekenciás digitalis jelzés elemzés

Állítható érzékelési szint

Távoli beállítás

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AFD-100vezetéknélküli vízfolyás érzékelő

Külső érzékelő

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## AVD-100 vezetéknélküli rezgésés- és mágneses nyitásérzékelő

Piezoelektromos érzékelő jelének digitalis feldolgozása

Állítható rezgés érzékelési szint

Távoli beállítás

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## ASD-100 vezetéknélküli füst- és tűzérzékelő

Optikai érzékelő a látható füst érzékelésére

Hőérzékelő, amelyik reagál, a hőmérséklet egy előre meghatározott küszöbszint főlé emelkedésére, valamint egy nagysebességű hőmérséklet emelkedésre

Érzékelési tartomány kiválasztása az EN54-nek megfelelően

Távoli beállítás

Hang-és fényjelzés riasztáskor

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## ARD-100 vezetéknélküli helyzet (irány) érzékelő

Gyorsulásmérő a gyorsulás és a gravitáció elemzésre

A adott pozicó megjegyzés az aktivmódba történő átkapcsoláskor vagy aktiválásakor

Paraméterek távoli beállítása

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## ASP-105 vezetéknélküli külső sziréna

Hang- és fényjelzés, független indítás rádión keresztül

Piezoelektromos hangszoró a hangjelzéshez

Hangjelzés távoli beállítása

Xenon (villogó) lámpa a fényjelzéshez

Szabotázskapcsoló

12 Vdc (15%) tápfeszültség

6 V 1.2 Ah akkumulátor tartalék tápegységnek

## ASP-205 vezeténélküli belső sziréna

Piezoelektromos hangszoró a hangjelzéshez

LED-ek a fényjelzéshez

Két jelzésmód távoli beállítása

Szabotázskapcsoló

Tápfeszültség, CR123A 3V: lítium akkumulátor

## APT-100 kétirányú távvezérlő

INTEGRA és VERSA riasztórenszerek működtetése

5 nyomógomb maximum 6 funkció indításához

3 LED a riasztórendszer állpotának jelzésére

Billentyű működtetés és az aátvitel elimerése hangjelzéssel

Tápfeszültség, CR2032 3V: lítium akkumulátor

Megjegyzés: Az APT-100 távvezérlő használata a vezérlővel csak az INTEGRA (1.06 vagy újabb) vagy VERSA (1.01 vagy újabb) vezérlőpanelekkel történő együttműködés esetén támogatott. A távvezérlő használatának leírását át kell adni a felhasználónak vagy be kell állítani. –kérjük nézze meg a megfelelő vezérlőpanel felhasználói kézikönyvét.

## ASW-100 E 230 V AC vezetéknélküli vezérlő

A 230 V-os aljzathoz csatlakoztatott eszközök távoli BE és KI kapcsolása

E típusú aljzattal ellátott vezérlő

Nyomógomb a 230 V-os áramkör kézi működtetéséhez

Vezérlő állapotának LED-es kijelzése

230 V ac tápfeszültség

## ASW-100 F 230 V AC vezetéknélküli vezérlő

A 230 V-os aljzathoz csatlakoztatott eszközök távoli BE és KI kapcsolása

F típusú aljzattal ellátott vezérlő

Nyomógomb a 230 V-os áramkör kézi működtetéséhez

Vezérlő állapotának LED-es kijelzése

230 V ac tápfeszültség

## ARF-100 rádió jelszint ellenőrző

Vezérlő által a tesztertől vett, illtve a teszter által a vezérlőről vett rádiójelszint ellenőrzése

Eszközök rádió kommunikációjának szimulálása elemről vagy külső forrásból ellátva

Rádió jelszint LED.es kijelzése

Zümmer

Tápfeszültség, 9 V 6LR61 alkáli elem

# Felszerelés

Az ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszert olyan módon kell telepíteni, hogy megfelelő szintű rádiójelet biztosítson a vezérlővel együtt működő eszközökről. Ez lehetővé teszi a kommunikációs problémák elkerülését.

Az összes elektromos csatlakozást csak lecsatlakoztatott tápfeszültség mellett szabad elvégezni.

Mielött elkezdi a rendszer telepítését egy tervet kell készíteni az összes eszköz elhelyezéséről. A vezérlő felszerelésének helyét úgy kell megválasztani, hogy az összes eszköz felügyelve legyen általa, amelyek a hatáskörén belül vannak. Ajánlott, hogy a vezérlő és a vezetéknélküli eszközök magas helyre szerelése, amely lehetővé teszi egy jobb rádiókommunikációs hatáskör elérését, és egyuttal elkerülie azonos eszközök és a vezérlő emberek épület körüli mozgása által előforduló leárnyékolásának kockázatát.

Mielött véglegesen felszereli a rendszer elemeit elenőrizze az egyes eszközökről érkező jel vezérlő által vett jelszintjét. Az ARF-100 tezter egy hasznos eszköz a jel szintjének ellenőrzésére. Amennyibena jel szintje egy meghatározott egységtől túl alacsony (kevesebb, mint 40%), akkor szükséges az eszköz helyzetének megváltoztatása. Időközönként elég hatékony, ha az eszközt 10 ~ 20 cm-rel odább helyezni, aazért hogy a jelzés minőségét számottevően javítsa. Az összes eszközről kapott optimális jelszint elérésekor megkezdheti azok végleges helyzetükben történő rögzítését.

Az ABAX rendszer rádiókommunikációja úgy lett megtervezve, hogy lehetővé tegye több ACU-100 vezérlő használatát egymás hatáskörén belül. A vezetéknélküli rendszerek szinkronizációja már használatban van és folyamatosan elvégzésre kerül, amikor a vezérlő bekapcsolása megtörténik és minden egyes támogatott eszköz hozzáadása/eltávolítása művelet kivitelezése során A szinkronizáció kivitelezése automatikusan megtörténik. Az egymás hatáskörén belül működő vezetéknélküli eszközök száma függ VÁLASZ PERIODUS-tól (lásd FUNKCIOK LEÍRÁSA, OPCIÓK ÉS PARANCSOK) és 150 és 450 között változhat. Minnél magasabb a válasz gyakorisága annál alacsonyabb az egymás hatáskörében működtethető eszközök száma.

Az egyes vezetéknélküli eszközök telepítési javaslata megtalálható a megfelelő eszköz vele szállított kézikönyvében.

## ACU-100 vezetéknélküli rendszervezérlő felszerelése

Az ACU-100 vezérlőt beltérbe normal páratartalmú helyre kell felszerelni. Az áramköri lap OPU-1A műanyag házba van szerelve. Mielött rőgzíti a vezérlőt a falra készítse el a bejáratokat/kijáratokat a vezérlőt a riasztóközponthoz vagy az ACX-100 bővítő modulokhoz csatlakozást biztosító kábelek számára a ház hátsó falán.

Figyelmeztetés: A kábeleket ne az antenna közvetlen közelébe vezesse, mert az radio kommunikációs vételi zavart okozhat.

LCD kezelő vagy számítógép átmeneti csatlakoztatása szükséges  a vezérlőhőz programozási vagy diagnosztikai célokból, amennyiben azt nem INTEGRA vagy VERAS vezérlőpanelekkel együttműködésben használja.

## LCD kezlő csatlakoztatása a vezérlőhőz

Az LCD kezelőt négyeres kábellel kell az RJ aljathoz csatlakoztatni. A kezelő kommunikációs buszának csatlakoztatását az RJ aljzathoz a 3. ábra mutatja.

Az ACU-100 vezérlőhőz csatlakoztatott kezelő címét 0-ra kell beállítani.

A megfelelő csatlakoztatás után a kezelő meg fog jeleníteni egy üzenetet, amelyiknek a felső sora tartalmazza az eszköz nevét és verzióját. Amennyiben a  [HIBA] LED kigyullad a kezelőben , akkor a funkciónális kimenetek egyike aktív. A szervizmód elindításához a szervizkódót be kell vinni. A szervizmódót a  [SZERVIZ] LED.világítása jelzi.

3. ábra A vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő vezetékeinek sorrendje a csatlakozódugóban.
1 – csatlakozó nézete az aljzatban. 2 – csatlakozó nézete az érintkezők oldaláról.

Ha az a.m. hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn a csatlakoztatás után a követkjezőket kellene tenni:

- Ellenőrizze le, hogy a vezérlő DIP-kapcsolójával a programozás LCD kezelőről opció
van-e kiválasztva,

- Ellenőrizze le, hogy a kezelőt a vezérlővel összekötő kábel megfelelően csatlakozik-e,

- Ellenőrizze le, hogy a kezelő címe 0-ra lett-e beállítva.

A kezlő címének ellenőrzéséhez és, ha szükséges a megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Csatlakoztassa le a kezelő +KPD sorkapcsáról a tápfeszültséget, valamint az adatbusz kábeleit a (CKM, DTM) kommunikációs sorkapcsárairól.

- Zárja rövidre a kezelő CKM, DTM csatlakozópontjait.

- Kapcsolja vissza a kezelő tápfeszültségét.

- A kezelő meg fogja jeleníteni a címét:

4. ábra Kezelő címének programozása.

- Állítsa át a címet 0-ra, ha szükséges. A kezelő afunkció végrehajtását négy rövid és egy hosszú hangjelzésel fogja nyugtázni.

- Csatlakoztassa a akezelőt az ACU-100 vezérlőhőz a megkívántak szerint (CKM, DTM).

## Számítógép csatlakoztatása a vezérlőhőz

Azért, hogy a ACU-100 vezérlőt egy számítógép segítségével programozza a számítógépet a vezérlő RS-232 portjához kell csatlakoztatni. A számítógép és a vezérlő RS-232 portját az alábbi ábra szerint kell összekötni (vagy egy használatra kész DB9FRJ SATEL gyártmányú kábellel).

5.ábra Számítógép csatlakoztatása a vezérlő soros poprtjához. Az 5 polusú csatlakozó az ábra bal-, a DB9 csatlakozóaljzat pedig az ábra jobb oldalán látható, a forrasztási oldalról nézve.

Megjegyzés:

Ne zárja rövidre vagy ne érintse meg az RS-232 port érinkezőit az ujjaival.

A kábel csatlakoztatását megelőzően távolítsa el az elektrosztatikus töltéseket például egy földelt felszerlés felületének (csap, fűtés, stb.) kézfejével történő megérintésével.

Ajánlott a kábelt elöszőr a vezérlő sorosportjához csatlakoztatnit.

Ha a Dload10 programnak nem sikerül a kommunikációt létrehoznia a vezérlővel az RS-232 port csatlakoztatása után a következőket kellene tenni:

- Ellenőrizze le, hogy a vezérlő DIP-kapcsolójával a programozás RS-232 porton keresztül opció van-e kiválasztva;

- Ellenőrizze le, hogy a sorosprt, amelyen keresztüla s zámítógép a vezérlővel kommunikál megfelelően van-e kiválasztva a Dload10 programban;

- Ellenőrizze le, hogy a számítógépet a vezérlővel összekötő kábel megfelelően
csatlakozik-e.

## ACX-100 bemenet/kimenet bővítőmodul csatlakoztatása

Az ACU-100 vezérlő kommunikációs busza maximum 5 ACX-100 bemenet/kimenet bővítőmodul csatlakoztatását fogadja el. Az ACX-100 modulok csak abban aza esetben csatlakoztathatóak a vezérlőhőz, amikor az a Vezetéknélküli eszközmodul az összes vezérlőpanelhez működésimódra van beállítva.

Az ACX-100 bővítőmodulokat a vezérlő buszára párhuzamossan kell csatlakoztatni. A csatlakozás árnyékolatalan egyenes típusú kábel segítségével alakítható ki, mint a riasztórendszerben (csavart érpár típusú kábel használata nem ajánlott). A modulok csatlakoztatásakor ne felejtse el beállítani a vezérlőhőz csatlakoztatott ACX-100 modulok helyes számát az arra szolgáló DIP-kapcsolókkal. A modulokkal való kommunikáció elvesztése a TPR kimeneten, mint szabotázsjelzés kerül megjelenítésre.

6. ábra Példa két ACX-100 modul vezérlőhőz való csatlakoztatására (címek 0 és 1).

Minden egyes a buszhoz csatlakoztatott modulnak eltérő címet kell beállítani a 0 – 4 –ig tartományban. Ezek a címek meg kell, hogy felejenek egynek következő modulszámokból, amint azt a 4, táblázat mutatja. Amennyiben egy ACX-100 modult csatlakoztat a vezérlőhőz annaka címét 0-ra, ha két modult, akkor az egyiket 0, a másikat 1-es címre kell beállítani, stb.

A bővítők vezérlőbemeneteinek és kimeneteinek számozása a rendszerben függ a modul beállított címétől. A vezérlőbemenetek és kimenetek számai egymást követő bővítőmodulokban a 4. táblázatban feltüntetettek szerint alakulnak.

| Egymást követő modulszám | Modulszám | Vezérlőbemenetek számai | Kimenetek számai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5–8 | 9–16 |
| 2 | 1 | 9–12 | 17–24 |
| 3 | 2 | 13–16 | 25–32 |
| 4 | 3 | 17–20 | 33–40 |
| 5 | 4 | 21–24 | 41–48 |

4. táblázat

A modulok TMP csatlakozóit a vezérlőpanel szabotázs áramköréhez kell csatlakoztatni.

## Új vezetéknélküli eszközök hozzáadása

Megjegyzés: Az új vezetéknélküli eszközök hozzáadásának eljárása a vezérlőhőz, amikor az VERSA vezérlőpanellal öszzeköttetésben működik, a vezérlőpanel telepítői kézikönyvében van leírva.

### Dload10 és DloadX programok

Egy új vezetéknélküli eszköz rendszerhez történő hozzáadása érdekében tegye a következőket:

- Kattintson az új eszköz gombra a programban.

- A megnyiló ablakban vigye be a hozzáadandó új eszköz 7 jegyű szériaszámát. A szériaszám megtalálható az eszköz áramköri lapján vagy annak házán. Mindegyik ARF-100 teszternek a szériaszáma 0000500.

- Függően attól, hogy milyen eszköz lett hozzáadva a rendszerhez:

  - Kapcsolja be az ACX-200 vagy ACX-201 bővítő tápfeszültségét,

  - Kapcsolja be az ARF-100 tesztert,

  - Csatlakoztassa a 230 Vac dugaszoló aljzathoz az ASW-100 E/ASW-100 F vezetéknélküli vezérlőt,

  - Helyezze be az akkumulátort az ASD-100 érzékelőbe,

  - Sértse meg (nyissa) a szabotázs kapcsolót a többi eszköz esetében.

Amennyiben érvénytelen szériaszámot vitt be, arról egy megfelelő információval értesítve lesz. Eztután vigye be helyesen a szériaszámot és ismételje meg a fent említett lépések közül a megfelelőt.

- Egy megerősítő üzenet fog megjelenni arról, hogy az új eszköz hozzáadása megtörtént. Kattintson az egérrel az ok gombra az új eszköz hozzadás folyamatának befejezéséhez. Törölheti további eszköz hozzáadását a megszakítás, vagy hozzáadhat további vezetéknélküli eszközt a következő gombra való kattintással.

Megjegyzés: Amennyiben az ACU-1000 vezérlő számára, mint CA-64 vagy INTEGRA vezérlőpanel bővítője működési mód került beállításra az új vezetéknélküli eszközök hozzadásának eljárását a vezérlőhőz a bővítő azonosítása a vezérlőpanelben eljárás végrehajtásával kell folytatni.

### Vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő

Egy új vezetéknélküli eszköz rendszerhez történő hozzáadása érdekében tegye a következőket:

- Indítsa el az új eszköz funkciót.

- Vigye be a hozzáadandó eszköz 7 jegyű szériaszámát és nyomja meg a [#] billentyűt. A szériaszám megtalálható az eszköz áramköri lapján vagy annak házán. Mindegyik ARF-100 teszternek a szériaszáma 0000500.

- Függően attól, hogy milyen eszköz lett hozzáadva a rendszerhez:

  - Kapcsolja be az ACX-200 vagy ACX-201 bővítő tápfeszültségét,

  - Kapcsolja be az ARF-100 tesztert,

  - Csatlakoztassa a 230 Vac dugaszoló aljzathoz az ASW-100 E/ASW-100 F vezetéknélküli vezérlőt,

  - Helyezze be az akkumulátort az ASD-100 érzékelőbe,

  - Sértse meg (nyissa) a szabotázs kapcsolót a többi eszköz esetében.

Ha bevitt szériaszám nem összeillő a hozzáadandó eszközzel vagy az adott szériaszám már regisztrálva van egy megfelelő üzenet fog megjelenni a kijelzőn és automatikusan visszatér  főmenübe.

- Az új eszköz hozzáadását egy üzenet fogja megerősíteni a szériaszám megmutatásával a kijelzőn. Nyomja meg a [#] billentyűt az új eszköz hozzáadás folyamatának befejezéséhez. Az új eszköz hozzáadás folyamatát a [*] billentyű megnyomásával szakíthatja meg.

### INTEGRA riasztórendszerhez csatlakoztatott LCD kezelő

Egy új vezetéknélküli eszköz rendszerhez történő hozzáadása érdekében tegye a következőket:

- Indítsa el az új eszköz funkciót ((szervizmód (szerkezet (hardver (bővítők (beállítások (vezérlő név ( újeszköz).

- Vigye be az eszköz 7 jegyű szériszámát és nyomja meg [#] billentyűt. A szériaszám megtalálható az eszköz áramköri lapján vagy annak házán. Mindegyik ARF-100 teszternek a szériaszáma 0000500.

Ha egy eszköz a bevitt szériaszámmal már létezik a rendszerben, a kezelő azt három hosszú hangjelzéssel jelzi fogja és nem folytatja az eljárás következő lépésével.

- Ezután a nyissa az eszköz szabotázs kapcsolóját üzenet jelenik meg:

  - Kapcsolja be az ACX-200 vagy ACX-201 bővítő tápfeszültségét,

  - Kapcsolja be az ARF-100 tesztert,

  - Csatlakoztassa a 230 Vac dugaszoló aljzathoz az ASW-100 E/ASW-100 F vezetéknélküli vezérlőt,

  - Helyezze be az akkumulátort az ASD-100 érzékelőbe,

  - Sértse meg (nyissa) a szabotázs kapcsolót a többi eszköz esetében.

Amennyiben a hozzáadott eszköz szériaszáma eltér az előzőleg bevittől egy megfelelő információs üzenet kerül kijelzésre. Nyomja meg a [*] billentyűt és kezdje el az eszköz hozzáadásának eljárását az elejétől.

- Az új eszköz neve és szériaszáma kijelzésre fog kerülni. Nyomja meg az [1] billentyűt, az eljárás folytatáshoz a következő lépéssel (bármilyen más billenytű lezárja az új eszköz hozzáadásáank folyamatát).

- Ezután a kijelölhető rendszerzónák listája fog megjelenni. Válasszon ki egyet közülük (használja a ( és ( billentyűket a lista görgetéséhez) és nyomja meg a [#] billentyűt (a [*] megnyomása lezárja az új eszköz hozzáadásának folyamatát). Ha az eszköz több, mint egy zónát foglal el a rendszerben (pl. AMD-100 mágneses nyitás, AVD-100 vezetéknélküli rezgés- és mágneses nyitás érzékelők vagy ASP-105 és ASP-205 szirénák vagy ACX-200 és ACX-201 bővítők), a további zóna automatikusan ki lesz jelölve hozzá (abból a célból, hogy ki legyen jelzve a következő).

- A bővítők automatikus azonosítása kivitelezésre fog kerülni (és egy megfelelő információs üzenet kerül kijelzésre).

- Az eszköz zónájának/kimenetének kijelölt javasolt név kerül kijelzésre ezek után. Ezt a nevet megváltoztathatja, majd utána nyomja meg a [#] billentyűt a változás elmentéséhez. Nyomja meg a [*] billenytűt a névkijelölési eljárás megállításához (a zónához/kimenethez egy olyan név lesz képezve, amelyik az eszköz neve és szériaszáma alapján van összeállításra. Amennyiben az eszköz több bemenetet/kimenetet használ az eljárás megismétésre kerül azok számára.

## Vezetéknélküli eszközök eltávolítása

Megjegyzés: Az vezetéknélküli eszközök eltávolításának eljárása a vezérlőből, amikor az VERSA vezérlőpanellal öszzeköttetésben működik, a vezérlőpanel telepítői kézikönyvében van leírva.

### Dload10 és DloadX programok

A vezetéknélküli eszköz Dload10 vagy DloadX program segítségével történő rendszerből való eltávolításához tegye a következőket:

- Válassza ki az eszközt, amit el akar távolítani.

- Válassza az eszköz eltávolítása gombot.

- Kövesse a mutatott útmutatást és nyomja meg utána az igen gombot, megerősítendő az eltávolítás szándékát. Ezekután az eltávolítás végrehajtásra kerül.

Megjegyzés: Amennyiben az ACU-1000 vezérlő számára, mint CA-64 vagy INTEGRA vezérlőpanel bővítője működési mód került beállításra a vezetéknélküli eszközök a vezérlőből való eltávolításának befejezése után a bővítő azonosítása a vezérlőpanelben eljárás végrehajtásával kell folytatni

### LCD kezelő

A vezetéknélküli eszköz LCD kezelő segítségével történő rendszerből való eltávolításához tegye a következőket:

- Indítsa el a eszköz eltávolítás funkciót.

- Válassza ki a listáról a rendszerből eltávolítandó eszközt és nyomja meg a [#] billentyűt.

- Kövesse a megjelenített útmutatást, majd nyomja meg a [1] gombot az eszköz eltávolításához. Az eszköz eltávolítása a kezelő által adott négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel kerül elismerésre.

Megjegyzés: Bármelyik billentyű megnyomása az [1] helyett visszavisz a vezetéknélküli eszközök kiválasztását szolgáló listához.

# Vezetékes zóna-/kimenetbővítő az abax rendszerben

A vezetékes zóna-/kiemenetbővítő (ACX-200 vagy ACX-201) 4 helyet foglal el a vezérlő álatal támogatott eszközök listáján. Maximum 12 vezetékes zóna-/kimenetbővítő működhet együtt az ACU-100 vezérlővel. A bővítő a zónák állpotának valósidejű információját nyújtja. A vezérlő elküldi a bővítőnek a kimenetei állapotának megváltozatására vonatkozó parancsokat (valós időben) és a zónák beállításának módósítását (lekérdezés alatt). Egy  zóna beállításával kapcsolatos adatok egy válaszperiódus alatt kerülnek elküldésre, így négy válaszperiódus szükséges a négy zóna beállítási információjának átviteléhez (több, mtint 2 perc telhet el az új beállítások beprogramozásának pillanatától azok vezérlőben töténő tényleges mentésének pilanatáig, ha a válaszperiódus 36 mp.). A bővítő zónáinak beállításai nemfelejtő memóriában vannak elmentve, ezért a tápfeszültség levesztése nem fogja bármilyen beprogramozott adapt elvesztését jelenteni.

Megjegyzés: Amennyiben az CU-100 vezérlővel történő kommunikáció megszünik, az összes előzőleg aktivált kimenet inaktív állpotba fog lépni 20 válaszperiódus után.

Továbbá az ACX-201 bővítő továbbítani fogjaaz információkat a következőkről:

- AUX1 és AUX2 tápkimenetek – túlterhelés információja, amennyiben az AUX1 és AUX2 kimenetek terhelése meghaladja a 0,5A-t,

- Akkumulátor állapot – akkumulátor kisütöttségének állapota, amikor annak feszültsége 11V alá esik több, mint 12 percig (3 akkumulátor teszt). Ez az információ el lesz küldve a vezérlőnek mindaddig, amíg az akkumulátor feszültsége 11V alátt van több, mint 12 percig (3 akkumulátor teszt).

- AC tápfeszültság állapot – tápfeszültség elvesztésének információja, amikor az Ac tápfeszültség több, mint 30 másodpercig hiányzik. A tápfeszültség visszaállása ugyanezzel a késleltetéssel kerül jelentésre.

Amikor INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanekkel együttműködésben üzemel ezen hibák információi a kommunikációs buszon keresztül kerülnek átküldésre. A hibák áttekinthetőek a kezelő, a DloadX vagy a GuardX programokkal.

Más vezérlőpanelekkel történő együttműködés esetében ezen hibák információi az LBA funkciónális kimeneten jelnnek meg.

A hiba ellenőrzéséhez a vezérlőhőz csatalkoztatott kezelőn indítsa el az akkumulátor állapot funkciót (szervizmód (tesztek (akkumulátor állapot). A listában elsőként az az eszköz kerül megjelenítésre, amelyikben a probléma érzékelése történt. Az ACX-201 bővítő 4 poziciót foglal az eszközök listájában. Az “alacsony akkumulátor” üzenet bővítő által elfoglalt első tétele jelenti az AUX1 vagy AUX2 kimenetnek túlterhelését, a második tétel a kisütött akkumulátort, a harmadik az AC tápfeszültség hiányát.

Az akkumulátorállapot információ a Dload10 programban on-line módon kerül kijelzésre. Az információ megjelenítésének logikája azonos, amint a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő esetében. Az első bejegyzés a listán az ”akkumulátor” oszlopban az AUX1 és AUX2 kimenetek állapotáért felel, a második az akkumulátor állapotért és a harmadik az AC tápellátás állapotáért.

### ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekkel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére

A bővítő 4 zónát és 4 kimentet foglal el a biztonsági rendszerben. A zónák és kimenetek paraméterei úgyanolyan módon programozhatóak, mint a vezérlőpanel egyéb vezetékes zónái és kimenetei. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a zónák aktuális érzékenysége eltérhet a vezérlőpanelben beprogramozottaktól.

- 20 ms – 140 ms – megfelel a vezérlőpanelben beprogramozott érzékenységnek

- 140 ms felett – csak néhány érték használható: 300 ms, 500 ms, 700 ms, stb. 200 ms-os lépésekben (a programozott érték kerekítésre kerül a bővítő által támogatottra).

### ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása CA-64 vezérlőpanelel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére

A bővítő 4 zónát és 4 kimentet foglal el a biztonsági rendszerben. A zónák és kimenetek paraméterei úgyanolyan módon programozhatóak, mint a vezérlőpanel egyéb vezetékes zónái és kimenetei. A Dload64 program vagy a riasztórendszer kezelője használható erre a célra. De tekintettel kell lenni ugyanazon korlátozásokra a zónaérzékenység tekintetében, mint az INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelek együtt működő bővítők esetében.

A bővítő kimenetinek beállítása érdekében jelölje ki a megfelelő ACU-100 vezérlőbementeket, amelyek vezérelni fogják a bővítő kimeneteket. Ezt meg lehet tenni a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő vagy a Dload10 program segítségével. A vezérlő bemeneteket csatlakoztatni kell a vezérlőpanel megfelelő módon programozott kimneteihez.

### ACX-200 vagy ACX-201 bővítő zónáinak/kimeneteinek beállítása egyéb típusú vezérlőpanelekkel üzemeltetett ACU-100 bővítő részére

A bővítő zónáinak és kimeneteinek programozása a vezérlőhőz csatlakoztatott kezelő vagy a Dload10 program segítségével lehetséges.

Szükséges a vezérlőhőz csatlakoztatott érzékelők működési beállításainak, valamint minden egyes bővítői zóna érzékenységének meghatározása. Továbbá, a bővítő zónákat ki kell jelölni a kiválasztott vezérlő bemenetekhez. Függetlenül attól, hogy a bővítő zónák milyen módon lesznek programozva, a vezérlőpanel zónáit, amelyekhez az ACU-100 vezérlő kimenetei csatlakoztatva lesznek NO vagy NC típusúra szükséges beállítani (lásd szintén együttműködés riasztó vezérlőpanelekkel fejezet).

LCD kezelőben a zóna típus és érzékenységi szint bármilyen megváltoztatása a beállítások funkció segítségével végezhető el. A ( és ( billentyűk lehetővé teszik a paraméterek értékeinek megváltoztatását. A ( és ( gombok biztosítják a mozgás lehetőségét a kijelző felső és alsó sora között, pl. a programozott paraméterek között.

A Dload10 programban kattintson a “beállítás” oszlopon a bővítő zóna mezőjére, megfelelően annak, amelyiknek a típusát és érzékenységét programozza. Ezek a paraméterek kötőjellel vannak elválasztva. Az első pozíció jelzi a zóna típusát. A kezelő használatával bevihet ide egy számot a 0-5 tartományból az 5. táblázatnak megfelelően.

| Számjegy | Zóna típus |
| --- | --- |
| 0 | Nincs érzékelő |
| 1 | NC |
| 2 | NO |
| 3 | EOL |
| 4 | 2EOL/NO |
| 5 | 2EOL/NC |

5. táblázat

A második pozíció jelzi a zóna érzékenységét. A kezelő használatával bevihet egy értéket a 20 ms-tól 5100 ms-ig terjedő tartományból. A 20 ms és 140 ms tartományon belül 20 ms-os lépésekben lehetséges az értékek bevitele (20 ms, 40 ms, 60 ms, stb.). A következő bevihető érték 300 ms. A 300 ms és 5100 ms közötti tartományban az értékek 200 ms-os lépésekben vihető be (300 ms, 500 ms, 700 ms, stb.). Amennyiben a bevitt szám eltér a fentebb említett értékektől, úgy az fel lesz kerekítve a következő támogatott értékre (pl. a 301-es érték bevitele után, a következő bevitt érték 500 ms lesz).

A bővítő kimenetek beállításához jelölje ki a megfelelő ACU-100 vezérlő bemeneteket, amelyek  vezérelni fogják a bővítő kimeteket. A vezérlőbemeneteket csatlakoztatni kell a vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteihez.

# Vezetéknélküli érzékelők az ABAX rendszerben

A vezetéknélküli érzékelők a sértések, szabotázsok és az akkumulátor állapotjelzéseit küldik az ACU-100 vezérlőnek. Kétféle érzékelő üzemmód érhető el.

- Passzív mód – az akkumulátort kímélő mód, amelyikben a sértéesk és az akkumulátor állapot kizárolag a válaszperiodus ideje alatt kerül elküldésre (lásd válaszperiodus paraméter); csak a szabotázsinformáció kerül azonnal elküldésre. Az érzékelők passzív üzemmódban működhetnek, amikor a riasztórendszer hatástalanítva van.

- Aktív mód – az összes információ azonnal elküldésre kerül a vezérlőnek.

Amennyiben vezérlő, mint INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanel vezetéknélküli eszközeinek bővítője működik, az érzékelők működési módja a kommunikációs buszon keresztül kerül vezérlésre. Annak a partíciónak az élesítése, amelyikhez az érzékelő tartozik az érzékelőt aktív módba, míg a hatástalanítása passzív módba fogja kapcsolni.

Egyéb kiépítésekben az érzékelők működési módja a vezérlőbemenetek által lesz vezérelve. Jelölje ki mindegyik érzékelőnek a bemenetet, amelyik vezérelni fogja a működését. Csatlakoztassa egy megfelelően programozott kimnethez a vezérlőbemenetet, és annak aktiválása az érzékelőt aktív módba fogja kapcsolni.

Az érzékelők átkapcsolása passzív állapotból aktívba a válaszperiodus ideje alatt történik meg és fordítva szintén a válaszperiodus ideje alatt, ennélfogva a művelet végrehajtása késleltetve van az átkapcsolási parancs pillanatához képest. Ez a késleltetés, függöen a választott válaszperiodus gyakoriságtól maximum 12, 24 vagy 36 másodperc lehet.

A válaszperiodus hatással van az érzékelők energiafogyasztási szintjére. Az akkumulátor érzékelő általi használata csökkenthető, amennyiben a kommunikáció gyakorisága a vezérlő és az érzékelő között alacsonyabb.

Néhány helyzetben ajánlott, hogy az érzékelők folyamatosan aktívak legyenek. Például akkor, amikor a felhasználó biztos akar lenni abban, hogy az élesítés pillanatában nem maradt nyitvahagyott ablak az épületben. Az ablakot védő mágneses érzékelő folyamatosaktív állapota lehetővé teszi annak a kockázatnak az elkerülését, hogy az ablak éppen nyitott állapotban legyen az élesítés elött, de az információ arról még nem érkezett meg.

Az érzékelő folyamatos aktív állapotba kapcsolásának módja függ a vezérlő működési beállításától. Amennyiben a vezérlő INTEGRA vagy VERSA sorozatú vezérlőpanelekkel működik együtt, akkor válassza ki a megfelelő opciót az érzékelő számára. Egyébként az érzékelőt vezérlő bemenetét szükséges folyamatosan aktív állapotura programozni.

Az akkumulátor az érzékelő működését nagyjából 3 éves periódusig tudja biztosítani, úgy hogy azok ezen időtartamnak egy részében passzív állapotban maradnak és a válaszperiodus értéke 12 másodperc. Egy hosszabb lekérdezési periodus (24 vagy 36 mp.) az akkumulátor élettartamának megnövelését jelenti. A folyamatossan aktív módba kapcsolt érzékelők akkumulátorának élettartama rövidebb, mint azokban, amelyek időszakosan passzív állpotba vannak kapcsolva. Azonban, ha egy érzékelő sajátossága vagy felszerelési helye olyan, hogy a sértések száma alacsony, az érzékelő folyamatos aktív módba kapcsolásának nem hat kedvezőtlenül az akkumulátor élettartamára.

Ne hagyja az akkumulátort az olyan érzékelőben, amelyik nincs üzembehelyezve a rendszerben. A vezetéknélküli eszköz, amelyiknek nincs kommunikációja a vezérlőpanellel több, mint 10 percig töb energiát fog felhasználni, így az akkumulátor élettartamát lerövidíti.

## További érzékelőparaméterek beállítása

APD-100 – vezetéknélküli passzív infravörös mozgásérzékelő. Érzékenység és 2.01 firmware verzió esetében továbbá meghatározható, hogy vajon a 15kg-ig terjedő kisállatvédelm emgedélyezett legyen-e.

APMD-150 – vezetéknélküli dual mozgásérzékelő. A következő beállítások programozhatóak:

- Infravörös érzékelő érzékenysége;

- Mikrohullámú érzékelő érzékenysége;

- Tesztmód működés.

AMD-100 és AMD-101 – vezetéknélküli mágneses kontaktus kiegészítő bemenettel. 3.5 vagy újabb verziójú elektronikával rendelkező érzékelők esetében, meg kell határozni , hogy az áramkör melyik reed kapcsolója legyen aktív (régebbi érzékelőkben a kiválasztás rövidzár segítségével történik). AMD-101 érzékelő esetében, amelyik két poziciót foglal az eszközök listájában – 2 zóna rendszerben – a reed kapcsoló kiválasztása az első pozició – első zóna – érzékelőjét határozza meg.

AMD-102 – vezetéknélküli mágneses kontaktus kiegészítő bemenettel redőnyérzékelők számára. Meg kell határozni , hogy az áramkör melyik reed kapcsolója legyen aktív. A redőnyérzékelő bemenetet a következő módon kell programozni:

- Pulzusok száma, bejegyzések száma, amelyik a bemenet sértését fogja okozni,

- Pulzus érvényesség (az időtartam, amelyik a pulzus megjelenésétől kerül számlálásra, és amelyen belül meg kell jelennie a következő impulzusnak a bemenet sértéséhez).

Megjegyzés:	A pulzusok számlálója törölve van a pulzus érvényességi idő lejárta után és az érzékelő passzívból aktív állapotba történő átkapcsolásakor.

AGD-100 – vezetéknélküli  üvegtörés érzékelő. A magasfrekvenciájú csatorna érzékenysége.

AVD-100 – vezetéknélküli rezgésérzékelő és mágneses kontaktus. Határozza meg, hogy az áramkör melyik mágneses kontaktusa legyen aktív. A rezgésérzékelő számára a következőket programozza:

- Érzékenység (ha az egyszeri rezgés megfelel az érzkenység feltételeinek az érzékelő sértését fogja okozni);

- Pulzusok száma. Az előre meghatározott számú rezgések regisztrálása 30 másodpercen belül az érzkelő sértett állapotát fogja okozni. Az összes rezgés számít (azoknak nem kell megfelelniük az érzékenységi feltételnek). 0 érték beprogramozása esetén a pulzusok nincsenek számolva.

Megjegyzés:	A paraméterek függetlenül vannak elemezve. Ennek eredményeként az érzékelő sértést jelezhet egy egyszeri erős rezgés után, amit egy erőteljes behatás okoz, valamint egy pár gyenge rezgés után is, amelyeket egy genge ütéssorozat okoz.

ASD-100 – vezetéknélküli füst- és hőérzékelő.  A következő paramétereket programozhatja:

- Hőérzékelő működési módja,

- Zümmer működési módja;

- Zümmer/LED riasztásjelzési ideje.

ARD-100 – vezetéknélküli helyzet (irány) érzékelő. Az érzékenyésége programozható be.

# Szirénák az ABAX rendszerben

A szirénák a szabotázs és a (beépített) akkumulátor/tápfeszültség állapot információit küldik az ACU-100 vezérlőnek. Ta szabotázs információk azonnal elküldésre kerülnek, amíg az összes többi információ – a válaszperiodus idejekor (lás válaszperiodus).

Megjegyzés:	A szabotázsriasztás jelzés gátolva van:

- Tesztmódba lépéskor,

- Szervizmódba lépéskor, amennyiben  INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekkel működik együtt,

- 40másodpercig a sziréna tápfeszültségének bekapcsolása után.

A szabotázsriasztás jelzésének gátlása/engedélyezése a szerviz vagy tesztmódba történő belépéssel kapcsolatban a lekérdezési ciklus ideja alatt kerül elküldésre.

Függően a vezérlő működési beállításaitól a jelzés indul:

- INTEGRA vagy VERSA riasztórendszer kimenetének aktiválásakor, amelyikhez vezetéknélküli sziréna van kijelölve. A kimnetet megfelelő módon programozni kell.

- A vezérlőbemenet aktiválásakor, amelyikhez ki lett jelölve, mint vezérelt eszköz.

## ASP-105 sziréna funkcióinak leírása

Az ASP-105 kültéri sziréna.

- Két poziciót foglal le a vezérlő által támogatott eszközök listáján (hang- és fényjelzés külön),

- 2 kimenetet és 2 zónát foglal az INTEGRA vagy VERSA riasztórendszerben;

- 2 zónát foglal és 2 vezérlőkimenetet szintén igényel a jelzés vezérlésére CA-64 és
CA-10 riasztórendszerben.

- 2 zónát és 2 vezérlőkimenetet igényel, amikor más típusú vezérlőpanelekkel együtt működik.

A tápfeszültség és a szabotázsok állapotai a riasztórendszer zónái és a vezérlő kimenetei által kerülnek továbbításra.

A sziréna lehetővé teszi a hang- és a fényjelzés egymástól független indítását. A jelzés indításának parancsát a vezérlő azonnal továbbításra kerül a szirénának. A hangjelzés ideje alatt a sziréna idejének programozása nem kivitelezhető. A fényjelzés ideje alatt  ez nem korlátozott.

A sziréna 12Vdc tápfeszültséget igényel. Egy 6V/1,2Ah-ás akkumulátor használható, mint tartalék tápfeszültségforrás.

Megjegyzés:	A sziréna nem teszteli az akkumulátort, ezért annak állapotát időszakonként ellnőriznie kell a telepítőnek/karbantartónak a karbantarási munkák részeként.

Függően a vezérlő működési beállításától a 12Vdc feszültség elvesztése;

- A sziréna által foglalt második zóna megsértését fogja okozni (a kommunikációs buszon keresztül INTEGRA, VERSA, CA-64 Vagy CA-10 paneleknél),

- Aktiválja a vezérlő LBA kimnetét,

- Aktiválja a vezérlő optikai jelzéshez kijelölt kimenetét (a sziréna által foglalt második pozició az eszközök listájában).

Függően a vezérlő beállításától az alacsony akkumulátor észlelése;

- A sziréna által a rendszerben foglalt első zóna megsértését fogja okozni (a kommunikációs buszon keresztül INTEGRA, VERSA, CA-64 Vagy CA-10 paneleknél),

- Aktiválja a vezérlő LBA kimnetét,

- Aktiválja a vezérlő hangjelzéshez kijelölt kimenetét (a sziréna által foglalt első pozició az eszközök listájában).

## ASP-205 sziréna funkcióinak leírása

Ne hagyja az akkumulátort az ASP-205 szirénában, ha a sziréna nincs a rendszerben üzembehelyezve. Az a vezetéknélküli eszköz, amelyik nem kommunikál a vezérlőpanellel több, mint 10 percig, több energiát fog fogyasztani, így csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az ASP-205 vezetéknélküli beltéri sziréna.

- A vezérlő által támogatott eszközök listájában 2 helyet foglal el,

- 2 kimenetet és 2 zónát foglal el INTEGRA vagy VERSA riasztórendszerben,

- 2 zónát és 2 vezérlőbementet kíván meg  a jelzések vezérlésére CA-64 és CA-10 riasztórendszerben,

- 2 zónát és minimum 1 vezérlőbementet kíván meg, amikor más riasztóközpontokkal működik együtt (kimenet van kijelölve a két a sziréna által az eszközök listáján foglalt pozíció mindegyikéhez, ezért két kimenet kijelölése lehetséges, de ugyanaz az információt fogja szolgltatni mindkettő).

A tápfeszültség és a szabotázsjelzések információi a riasztórendszer zónái/vezérlőkimenetei segítségével kerülnek továbbításra.

A sziréna két független jelzéstípus indítását teszi lehetővé programozható paraéterekkel. A jelzés indításának parancsa csak a sziréna válaszidje alatt kerül elküldésre. Ennélfogva a vezérlőpanel az ASP-205 vezetéknélküli szirénát vezérlő kimenetének kikapcsolási idejének, hosszabbnak kell lennie, mint a válaszidő. Ajánlott, hogy ez az idő feleljen meg a szirénában programozott jelzés időtartamának.

A sziréna szabotázsáramkörének megsértése szabotázsriasztást fog indítani, amelyik 3 percig tart (1-es hangtípus és optikai jelzés).

Függöen a vezérlő működési beállításától az alacsony akkumulátor;

- Mindkét a sziréna által a rendszerben foglalt zóna megsértését fogja okozni (a kommunikációs buszon keresztül INTEGRA, VERSA, CA-64 vagy CA-10 vezérlőpaneleknél),

- Aktiválja a vezérlő LBA kimenetét,

- Aktiválja mindkét a sziréna által az eszközök listájában foglalt pozícióhoz kijelölt vezérlőkimenetet.

## További szirénaparaméterek beállítása

ASP-105 – vezetéknélküli indítású kültéri sziréna. A következő paraméterek programozhatóak;

- Hangjelzés típusa;

- Hangjezés maximális időtartama.

ASP-205 – vezetéknélküli beltéri sziréna. Két típusú jelzés programozható, mindegyikük részére meghatározható:

- Jelzés maximális ideje;

- Hangjelzés típusa;

- Az optikai jelzés engedélyezve legye-e.

# ASW-100 230V AC vezetéknélküli vezérlők az ABAX rendszerben

A 230Vac vezetéknélküli vezérlő:

- 1 pozíciót foglal az ACU-100 vezérlő által támogatott vezetéknélküli eszközök listájában

- 1 kimemtet és 1 kimenetet foglal INTEGRA és VERSA riasztórendszerekben,

- 1 zónát és 1 további kimenetet igényel az ACU-100 vezérlőbemenetének működtetése CA-64 és CA-10 riasztórendszerekben,

- 1 zónát és 1 ACU-100 vezérlőkimenetet igényel, amikor más vezérlőpanelekkel működik,

Függöen az ASW-100 vezérlő működési beállításától az eletromos áramkör zárt;

- Az INTEGRA vagy VERSA rendszer azon kimenetének aktiválásakor, amelyik az ASW-100 vezérlőnek ki van jelölve. A kimenetet ennek megfelelően kell programozni.

- Az ACU-100 azon vezérlőbemenetének aktiválásakor, amelyik ki lett választva hozzá, mint vezérlőbemenet.

A 230Vac elektromos áramkör nyitási/zárási parancsát az ACU-100 vezérlő az ASW-100 vezérlőnek azonnal továbbítja.

Az ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők három üzemmódban működhetnek (INTEGRA és VERSA rendszerek LCD kezelőjén szögletes zárójelben van megadva az üzemmód leírása);

- 0. mód [nyomógomb: inaktív] – taz elektromos áramkör csak távolról van vezérelve;

- 1. mód [nyomógomb: átmeneti vezérlés] – az elektromos áramkör távolról vagy kézzel vezérelhető;

- 2. mód [nyomógomb: kombinált vezérlés] – az elektromos áramkör vezérelhető kézzel vagy távolról, de a távoli vezérlés felülírhatja a kézit.

A riasztórendszer zónák és az ACU-100 vezérlőkimenetek informácóinak átvitele függ az ASW-100 vezérlő működési módjától;

- 0. mód – a nyomógomb állapota azonnal le van küldve.

- 1. vagy 2. mód – az elektromos áramkör állapota csak a lekérdezési periodus ideje alatt kerül átvitelre (lásd: válaszperiodus).

A gomb megnyomása és az elektromos áramkör zárása aktiválja a riasztórendszer zónáját vagy az ACU-100 vezérlő kimenetét.

Amikor az ASW-100E vagy ASW-100F vezérlő beállítását végzi, figyelmessen válassza ki a szürő értéket, pl. a válaszperiodusok számát, amikor nincs válasz és ami után az ASW-100 vezérlővel való kommunikáció elvesztése jelentésre kerül. A 230Vac-s aljzatok alacsony pozícióba vannak felszerelve, ennélfogva az azokba szerelt ASW-100 vezérlők ki vannak téve a kockázatnak, hogy a helység körül mozgó emberek kitakarják azokat.

# Rádió jelszintmérő teszter az ABAX rendszerben

Az ARF-100 teszter egy helyet foglal az ACU-100 vezérlő által támogatott eszközök listáján. A teszter lehetővé teszi a rádiójel szintjének ellenőrzését mind a vezérlő által a teszter felé, vagy teszter felöl a vezérlő irányába. A jelszint a teszter LED-jeinek segítségével kereül kijelzésre, amikor az ACU-100 vezérlő teszt módban van.

Megjegyzés:	Mindegyik teszter szériaszáma: 0000500.

Azért, hogy a teszter segítségével megtalálja a legjobb felszerelési poziciót és ellenőrizze a rádiójelszintet, kövesse az alábbi lépéseket:

- Helyezze be az akkumulátort a teszterbe,

- Adja a tesztert a vezetéknélküli rendszerhez (lásd új vezetéknélküli eszközök hozzáadása). Ha az ACU-100 vezérlő, mint CA-64, INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelek bővítőjeként működik, ajánlott, hogy az ARF-100 teszter, mint az utolsó vezetéknélküli eszköz kerüljön hozzáadásra (miután a többi eszköz fel lett szerelve az ABAX rendszerben). Ez megelőzheti egy szükségtelen rés létrejöttét a teszter rendszerből történő eltávolítása után.

- Használja a  jelölésű gombot a tápfeszültség mód kiválasztására, annak a vezetéknélküli eszköznek, amelyiket felszereli és amit a teszter szimulál,

- Indítsa el a vezérlő tesztmódját. A válaszperiodus ideje alatt a teszter a LED kijelzőn mutatja a vezérlőről vett rádiójel szintjét. Nyonja meg a  jelzésű nyomógombot a tesztertől a vezérlő által vett jel szintjének megtekintéséhez. A jelszint folyamatosan frissítésre kerül a válaszperiodus ideje alatt (amelyet egy rövid hangjelzés jelez). Amennyiben magasabb frissítési gyakoriság szükséges, aktiválja a sürübb lekérdezési módot a  gomb megnyomásával. A jelszint kijelzése a LED kijelzőn frissítésre kerül 2 másodpercenként és ezt két rövid hangjelzés jelzi.

Megjegyzés:	Az EN50131 szabvány követelményeinek megfelelően a vezetéknélküli eszköz által elküldött rádiójelzés szintje a tesztmód ideje alatt csökkentve van.

- Keresse meg a legjobb elhelyezést az új vezetéknéléküli eszköz fekszereléséhez.

- Amikor befejezéte a tesztet, kapcsolja ki a tesztert és távolítsa el az ABAX vezetéknélküli rendszerből.

Megjegyzés:	Amennyiben nem használja, a teszter automatikusan ki fog kapcsolni 10 perc után.

# Együttműködés riasztó vezérlő panelekkel

Az ACU-100 különböző beállításokban működhet:

- mint vezetéknélküli eszközök bővítője INTEGRA vagy VERSA sorozatú vezérlőpanelekkel (az összes információ a vezérlő VERSA vezérlőpanellel történő működéséről a vezérlőpanellel szálított kézikönyvben található meg);

- mint CA-64 vezérlőpanel címezhető zónabővítője;

- mint CA-10 vezérlőpanel zónabővítője;

- mint vezetéknélküli eszközmodul bármilyen típusú riasztó vezérlőpanellel együttműködésben.

## Vezetéknélküli eszközök bővítője INTEGRA sorozatú vezérlőpanelekhez

Állítsa be a megfelelő működési módot és a vezérlő címét a DIP-kapcsolókon.

7. ábra A DIP-kapcsolók beállítűásának példája.

A vezérlőpanellel való kommunikáció kizárólag a kommunikációs busz segítségével valósul meg. Ez a kommunikációs útvonal van használva az érzékelő sértések, szabotázsok és a vezetéknélküli eszközök hibainformációinak átvitelére, valamint a vezetéknélküli eszközök működésének vezérlésére. A 6. táblázat mutatja, hogy hogyan kell a vezérlő kommunikációs buszának csatlakozóit az INTEGRA vezérlőpanel kommunikációs busz csatlakozóival összekötni.

|  | ACU-100 vezérlő csatlakozók |
| --- | --- |
|  | COM | +12V | CLK | DAT |
| Panel csatlakozók | INTEGRA 24/INTEGRA 32 | COM | +EX or AUX | CK | DT |
|  | INTEGRA 64/INTEGRA 128 | COM | +EX1 | CK1 | DT1 |
|  |  |  | +EX2 | CK2 | DT2 |

6. táblázat

8.ábra Az ACU-100 vezérlő INTEGRA64/128 vezérlőpanelhez történő csatlakoztatásának példája.

Az ACU-100 vezérlő riasztó vezérlőpanelhez történő csatlakozatatása után indítsa el a riasztópanel bővítő azonosítási funkcióját. A vezetéknélküli eszközök hozzáadásának, illetve eltávolításának folyamata során fejben kell tartani, hogy a vezérlő azonosítás ideje alatt a vezérlőpanel a zónákat és kimeneteket 8-as csoportokban regisztrálja. Ilymódon, a vezetéknélküli eszközök vezérlőben történő regisztrálásakor gondoskodni kell a folyamatosságról, pl. elkerülni az üres helyeket a listában, amelyek végül csökkenthetik a a panelban elérhető bemenetek számát. Például, ha eredetileg 9 vezetéknélküli eszköz volna regisztrálva a vezérlőben, de a 7. tétel késöbb törölve lenne a listáról, a vezérlőpanel 2x8 zónát jelölne ki a vezérlőnek, habár csak 8 van fizikailag csatlakoztatva hozzá (7. táblázat). Az olyan eszközök esetében, amelyek nem csak kimeneteket, hanem zónákat is foglalnak ajánlott, hogy azok kerüljenek elsőként hozzáadásra a rendszerhez, azért, hogy gondoskodjon mind a zónák, mind a kimenetek folytonosságáról. A 7. táblázat bemutat egy helyzetet, amelyikben a sziréna első kimenete a 8. és a 2. kimenet a 9. pozicióban található. Ennek eredményeként 16 kimenet lett lefoglalva a rendszerben (a 8. kimenet az első csoport 8., míg a 9. kimenet a 2. 8-as csoport első tagja).

Néhányszor elkerülhetetlenek a rések a zónák/kimenetek listáin. Ez a helyzet, amikor az eszközök által aktuálissan használt zónák/kimenetek száma nem többszörössei a 8-nak. A rések elkerülése bonyolult vagy elkerülhetetlen, ahol a helység mérete miatt a rendszerben több ACU-100 vezérlő működik.

| ACU-100 |  | INTEGRA 64/128 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zónák | Kimenetek |
| Ssz. | Eszközlista |  | Sz. | Eszköz | Sz. | Eszköz |
| 1 | APD-100 érzékelő | 8 | 17 | APD-100 érzékelő | 17 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 2 | APD-100 érzékelő |  | 18 | APD-100 érzékelő | 18 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 3 | AMD-100 érzékelő |  | 19 | AMD-100 érzékelő | 19 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 4 | AMD-100 érzékelő |  | 20 | AMD-100 érzékelő | 20 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 5 | AMD-101 érzékelő |  | 21 | AMD-101 érzékelő | 21 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 6 | ^ |  | 22 | AMD-101 érzékelő | 22 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 7 |  |  | 23 | nemhasznált/elérhetetlen | 23 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 8 | ASP-105 sziréna |  | 24 | ASP-105 sziréna | 24 | ASP-105 sziréna |
| 9 | ^ | 8 | 25 | ASP-105 sziréna | 25 | ASP-105 sziréna |
| 10 |  |  | 26 | nemhasznált/elérhetetlen | 26 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 11 |  |  | 27 | nemhasznált/elérhetetlen | 27 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 12 |  |  | 28 | nemhasznált/elérhetetlen | 28 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 13 |  |  | 29 | nemhasznált/elérhetetlen | 29 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 14 |  |  | 30 | nemhasznált/elérhetetlen | 30 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 15 |  |  | 31 | nemhasznált/elérhetetlen | 31 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 16 |  |  | 32 | nemhasznált/elérhetetlen | 32 | nemhasznált/elérhetetlen |

7. táblázat Vezetéknélküli eszközök hibás regisztrárlásának példája. A rendszernek 16 zónát és kimenetet kell lefoglalnia, valamint 2 címet a 8 bejegyzett eszköznek. A vezérlő 0 címmel az első bővítői buszra van csatlakoztatva.

| ACU-100 |  | INTEGRA 64/128 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zónák | Kimenetek |
| Ssz. | Eszközlista |  | Sz. | Eszköz | Sz. | Eszköz |
| 1 | ASP-105 sziréna | 8 | 17 | ASP-105 sziréna | 17 | ASP-105 sziréna |
| 2 | ^ |  | 18 | ASP-105 sziréna | 18 | ASP-105 sziréna |
| 3 | APD-100 érzékelő |  | 19 | APD-100 érzékelő | 19 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 4 | APD-100 érzékelő |  | 20 | APD-100 érzékelő | 20 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 5 | AMD-100 érzékelő |  | 21 | AMD-100 érzékelő | 21 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 6 | AMD-100 érzékelő |  | 22 | AMD-100 érzékelő | 22 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 7 | AMD-101 érzékelő |  | 23 | AMD-101 érzékelő | 23 | nemhasznált/elérhetetlen |
| 8 | ^ |  | 24 | AMD-101 érzékelő | 24 | nemhasznált/elérhetetlen |

8. táblázat Vezetéknélküli eszközök helyes regisztrációjának példája. A rendszer 8 zónát és 8 kimenetet foglal, valamint egy címet a nyolc eszköznek. A vezérlő 0 címmel az első bővítői buszra van csatlakoztatva.

Eltekintve a zónák és kimenetek vezérlőhőz történő kijelölésétől, a vezérlő egy címet fog foglalni a bővítői buszon. Mindegyik 8-as zóna/kimenet csoporotnak egy cím lesz foglalva a bővítői buszon. A vezérlő 1 – 6 címet foglalhat a bővíői buszon. Ezt számításba kell venni a rendszer tervezési állapotában és a zónák számának elegendő számú szabad címet kell hagyni a vezérlő számára. Ha egy új vezetéknélküli eszköz vezérlőhőz történő hozzáadása során kiderül, hogy további címek szükségesek, de azok foglaltak más eszközök által, akkor a bővítő azonosítási eljárás kivitelzésése lehetetlen lesz. Akkor szükséges a bővítői buszra csatlakoztatott eszközök címének megváltoztatása.

A rendszerzónákat, amelyekehez vezetéknélküli eszközök kerültek kijelölésre a következőként lehet programozni:

- NC, NO vagy EOL – függően az eszköz típusától, a zóna az érzékelő megsértéséről, tápfeszültség hibáról, stb. fog információt nyújtani,

- 2EOL/NC vagy 2EOL/NO – függően az eszköz típusától a zóna az érzékelő sértéséről, tápfeszültség hibáról, stb. és továbbá a szabotázsokról fog információt nyújtani.

A vezetéknélküli eszközök passzív állapotból aktív állapotba történő átkapcsolása azon partíció élesítésével egyidejüleg történik meg, amelyikhez a vezetéknélküli érzékelő tartozik. Hatástalanítás után az érzékelő visszaáll passzív állapotba. Ez nem vonakozik a 24 órás zónákra. Az ilyen zónákhoz kijelölt vezetéknélküli érzékelők mindig aktív állapotban maradnak. Továbbá a mindig aktív opció engedélyezhető bármelyik vezetéknélküli érzékelő számára.

Ne programozzon fordított polarítást a riasztórendszer azon kimeneteinek, amelyekhez vezetéknélküli eszköz van kijelölve, mert azok az eszközök fordítot üzemmódban fognak működni (az inaktív kimenet fog élesíteni, míg az aktív kimenet hatástalanítani fog).

## Címezhteő zónabővítő CA-64 vezérlőpanelhez

Használja a DIP-kapcsolókat az ACU-100 vezérlő megfelelő működési módjának, címének és progarmozási módjának beállításhoz.

9. ábra. DIP kapcsolók beállításai példája.

10 ábra. Példa az ACU-100 vezérlő csatlakoztatására a CA-64 vezérlőpanelhez.

A vezérlőpanellel történő kommunikáció a jkommunikációs busz segítségével van megvalósítva. Ez az útvonal szolgál az érzékelők sértés és a vezetéknélküli eszköszök szabotázs információinak átvitelére. Az érzékelők vezérlése (aktív/passzív módok közötti átváltás), szirénák vezérlése (riasztásjelzés indítása), 230 Vac vezérlők működtetése (elektromos áramkör nyitása/zárása) stb. az ACU-100 vezérlő vezérlőbemenetein keresztül kerülnek kivitelezésre. A vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteit csatlakoztatása szükséges ezekhez a vezérlőbemenetekhez.

A 10. ábra mutatja az ACU-100 vezérlő működésének egy példáját CA-64 vezérlőpanellel. A vezérlő kommunikációs busza a CA-64 vezérlőpanel második bővítői buszra van csatlakoztatva. Az OUT9 kisáramú kimenet 42. tápfeszültség élesített állapotban típúsura van programozva és a vezérlő AR1 vezérlőbemenetéhez csatlakozik. Ez a bemenet szolgál a vezetéknélküli érzékelők átkapcsolására azok aktív és passzív állapota között. Az OUT10 kisáramú kiomenet, mint 1. betörésjelzés kimenet van programozva és a vezérlő AR2 vezérlőbementéhez kapcsolódik. Eza bemenet indítja a vezetéknélküli szirénát. A bemutatott példában a vezérlő információs kimenetei (CON, JAM és LBA) nincsenek csatlakoztatva. Azokat a vezérlőpanel bemeneteihez lehet csatlakoztatni, amelyek ilyen módon megkapják a vezetéknélküli érzékelők működésével kapcsolatos hiobainformációkat.

Az ACU-100 vezérlő vezérlőpanelhez történt csatlakoztatása után annk bővítő azonosítási funkcióját indítsa el.0

Amikor CA-64 vezérlőpanellel működik az ACU-100, 48 vezetéknélküli zóna elérését teszi lehetővé a vezérlőpanel számára. A vezérlőben regisztrált vezetéknélküli eszközök zónaszámai a következő elvnek megfelelően kerül kijelölésre;

zónaszám = 16 + vezetéknélküli eszköz száma a listában

A rendszer zónái, amelyekhez vezetéknélküli eszközök vannak kijelölve a következőképpen programozhatóak;

- NC, NO vagy EOL – az eszköz típusától függően a zóna információt fog nyújtani az érzékelő sértéséről, tápfeszültség hibáról, stb.

- 2EOL/NC vagy 2EOL/NO – az eszköz típusától függően a zóna információt fog nyújtani az érzékelősértésről, tápfezültség hibáról, stb. továbbá a szabotázsokról.

Az ACU-100 vezérlő csatlakoztatása kizárja a lehetőségét további zónabővítő panelek csatlakoztatásának a CA-64 vezérlőpanelhez (CA-64 E, CA-64 EPS and CA-64 ADR), valamint tápegységgel felszerelt CA-64PP zóna/kimenet bővitő csatlakoztatását.

## Zónabővítő CA-10 vezérlőpanelhez

Használja a DIP-kapcsolót a megfelelő működési mód, cím és az ACU-100 vezérlő programozási módjának beállításához beállításához. A működés módjának meghatározáshoz tekintettel kell lenni a rendszerben felszerelt kezelők számára. A kezelők számától függően a vezérlő lehetővé teszi a rendszer bővítését 2, 4 vagy 6 vezetéknélküli zónával (lásd 13. Táblázat), amelyeknek az állapota (a zónához kijelölt vezetéknélküli eszközök sértései és a szabotázs jelzései) a kommunikációs busz segítségével kerülnek átvitelre.

11. Ábra Példa a DIP-kapcsolók beállítására.

Az érzékelők vezérlése (átváltás az aktív/passzív állpot között), szirénák (riasztásjelzés indítása), 230 Vac vezérlő (elektromos áramkör nyitása/zárása), stb. az ACU-100 vezérlő vezérlőbemenetein keresztül történik. A riasztó vezérlőpanel megfelelően programozott kimeneteit kell a vezérlőbemenetekhez csatlakoztatni. Továbbá lehetséges a vezérlő első nyolc kimenetének csatlakoztatása a vezérlőpanel zónáihoz. Így a riasztó vezérlőpanel megkaphatja az ezekhez a kimenetekhez kijelölt vezetéknélküli eszközök információit. Az ACU-100 vezérlő CA-10 vezérlőpanelhez csatlakoztatása egyidejüleg a kommunikációs busz és a vezérlőpanel zónáinak segítségével lehetővé teszi a rendszer bővítését maximum 14 vezetéknélküli zónával.

| Rendszerben lévő kezelők száma | Kezelő CLK csatlakozók csatlakoztatása a vezérlőpanel csatlakozóihoz | ACU-100 vezérlő CLK csatlakozó csatlakoztatása a vezérlőpanel csatlakozóhoz | Kiegészítő rendszerzónák száma (9. és 10 zónák az 1-es kezelő zónái számára foglaltak a rendszerben) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | CLK1 | CLK2 | vezérlő 11. kimenet | vezérlő 12. kimenet | vezérlő 13. kimenet | vezérlő 14. kimenet | vezérlő 15. kimenet | vezérlő 16. kimenet |
| 2 | CLK1 CLK2 | CLK3 | zóna a 2. kezelőben | zóna a 2. kezelőben | vezérlő 13. kimenet | vezérlő 14. kimenet | vezérlő 15. kimenet | vezérlő 16. kimenet |
| 3 | CLK1 CLK2 CLK3 | CLK4 | zóna a 2. kezelőben | zóna a 2. kezelőben | zóna a 3. kezelőben | zóna a 3. kezelőben | vezérlő 15. kimenet | vezérlő 16. kimenet |

9. Táblázat

12. Ábra Példa az ACU-100 vezérlő CA-10 riasztóközponthoz történő csatlakoztatására.

A 12.ábra az ACU-100 vezérlő és a CA-10 vezérlőpanel együtműködésnek egy kialakítási példáját mutatja. Egy kezelő van csatlakoztatva a riasztóközponthoz, ennélfogva a vezérlő CLK csatlakozója a központ CLK2 pontjához van csatlakoztatva. A biztonsági rendszerben az ACU-100 a vezérlőpanel számára a kommunikációs busz segítségével a 11-tól 16-ig zónák elérését teszi lehetővé (vezérlő 11 – 16 kimenetei). Ezeket a zónákat a riasztóközpontban, mint 2EOL/NO típusú zónákként kell programozni. Az OUT1 és OUT2 kimeneteket egyenként vannak csatlakoztatva a riasztóközpont Z1 és Z2 zónáihoz (ilyenformán a vezetéknélküli zónák maximális száma a rendszerben 8 lesz). Azokat a vezérlőpanel zónákat, amelyek az ACU-100 vezérlő kimeneteire vannak csatlakoztatva, mint NO típusú zóna kell programozni. A vezérlőpanel Z3 – Z8 zónái még továbbra is elérhetőek. Azokhoz vezetékes működésű érzékelőket vagy a vezérlő egymást követő kimeneteit, amelyekhez vezetéknélküli eszközök vannak kijelölve. A riasztóközpont OUT5 kisáramú kimenete 35. tápfeszültség élesített módban típusúra van programozva és az ACU-100 vezérlő AR1 bemenetéhez van csatlakoztatva. Ez a bemenet kapcsolja a vezetéknélküli érzékelőket passzív állapotból aktívba és vissza. A vezérlőpanel OUT6 kisáramú kimenete, mint 01. betörés riasztás típusúra van programozva és az ACU-100 vezérlő AR2 bemenetéhez van csatlakoztatva. Ez a bemenet indítja a vezetéknélküli szirénát. Jelen példában az ACU-100 vezérlő (TPR, CON, JAM, LBA) információa kimenetei nincsenek csatlakoztatva. Ezeket a kimeneteket a riasztóközpont zónáira lehet csatlakoztatni, így az hozzájuthat a csatlakoztatott vezetéknélküli eszközök múködésével kapcsolatos információkhóz.

## Vezetéknélküli bővítőmodul egyéb vezérlőpanelhez

A DIP-kapcsolók használatával állítsa be az ACU-100 vezérlő megfelelő működési módját, a csatlakoztatott ACX-100 modulok számát, valamint a programozás módját.

13. Ábra. DIP-kapcsolók beállításáank példája.

Ebben a kialakításaban a vezérlőpanellel történő kommunikáció a vezérlő ki- és bemenetei segítségével valósítható meg. A vezérlő kimeneteit, amelyekhez vezetéknélküli eszközök kerültek kijelölésre a vezérlőpanel zónabemeneteihez kell csatlakoztatni. Az érzékelők (aktív/passzív állapot átváltás), szirénák (riasztásjelzés indítása), 230 V AC kapcsolók (elektromos áramkör nyitása/zárása) vezérlése az ACU-100 vezérlőbemenetein keresztül valósul meg. A riasztópanel megfelelően programozott kimeneteit a vezérlőbemenetekhez kell csatlakoztatni.

A 14. ábrán mutatott példában egy SATEL gyártmányú CA-6 riasztópanel szerepel, habár az bármilyen más panel is lehet. A vezérlő OUT1 – OUT5 kimenetei csatlakozatva vannak külön-külön a vezérlőpanel Z’ – Z5 zónáihoz (NO típusra programozott). A TPR kimenet, amelyik a vezetéknélküli eszközözk és a vezérlő szabotálásáról informál (TMP csatlakozók a COM és ITMP cstlkozópontokkal összekötve) a panel Z6 zónájára van kapcsolva, amelyik szintén NO kialakításúra és 24H Hangos reakció típusra van beprogramozva. A panel OUT4, 35. Tápfeszültség élesített állapotban funkciójú kisáramú kimenete az ACU-100 AR1 vezérlőbementére csatlakozik. Ezen bemenet állapota kapcsolja át a vezetéknélküli érzékrlőket a passzív és aktív állpot között. A panel OUT5, Betörés Riasztásjelzés típusú kisáramú kimenete az ACU-100 AR2 vezérlőbemenetére csatlakozik és a vezetéknélküli sziréna jelzését indítja.

14. Ábra. Az ACU-100 vezérlő csatlakoztatásának példája a CA-6 vezérlőpanelhez.

# Programozás és ellenőrzés

A programozás és az ellenőrzési funkciókhoz történő hozzáférés módja a vezérlő működési beállításától függ:

INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelhez illesztve:

- Riasztórendszer kezelőjével szervizmódban;

- DloadX programot futtató, az INTEGRA vezérlőpanellel összekepcsolt számítógéppel;

- Dload10 programot futtató, a vezérlő RS-232 portjával összekepcsolt számítógéppel az ellenőrzési funkciók idején.

Egyéb vezérlőpanelekhez illesztve:

- A vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelővel a programozás idején;

- Dload10 programot futtató, a vezérlő RS-232 portjával összekepcsolt számítógéppel a programozás idején.

## INTEGRA biztonsági rendszer LCD kezelője

A vezérlő beállításához használja az LCD kezelőt az alábbi útmutatónak megfelelően:

- Vigye be a szervizkódot és erősítse meg a [*] billentyűvel, majd nyomja meg a 9-es gombot a szervizmódhoz történő hozzáféréshez.

- Folytassa a vezérlő beállításainak programozásával ((Struktúra (Hardver (Bővítők (Beállítások (vezérlő neve).

- Programozza be a vezérlőt a kívántak szerint.

- lépjen ki a szervizmódból.

A szervizfunkció menüpontjai az INTEGRA vezérlőpanelhez illesztett ACU-100 esetében:

Nincs autoreszet 3

Szabotázs

Válasz periódus

Új eszköz

Aktív mód

Szürő

Beállítás

Eszköz eltávolítás

Szinkronizáció

Tesztmód BE

Tesztmód KI

A vezérlő és a regisztrált vezetéknélküli eszközök ellenőrzését a felhasználói menüben megtalálható funkciók használata teszi lehetővé.

Összes funkció áttekintése - lásd Funkciók leírása, opciók és parancsok fejezet.

## VERSA biztonsági rendszer LCD kezelője

A Beállítások funkció használatával kiválaszthatja a partíciót, amelyikben a vezérlő szabotázs vagy buszról történő eltávolítása jelzésre kerül, és/vagy beprogramozhatja a válaszperiodust és a nevet (Szervizmód (2. Hardver (1. Kezelők és Bővítők. (2. Beállítások). A vezérlő kijelzett listából történő kiválasztása után a programozás a „lépésről-lépsre” módnak megfelelően vitelezhető ki.

A többi ABAX rendszerrel kapcsolatos funkciók az ACU-100 almeüjében érhető el (Szervizmód (2. Hardver (1. Kezelők és Bővítők. (3. ACU-100):

[213#1#]	1. Új eszköz

[213#2#]	2. Eszköz beállítás

[213#3#]	3. Eszköz eltávolítás

[213#4#]	4. ACU-100 zónák

[213#5#]	5. Szinkronizáció

[213#6#]	6. Tesztmód BE

[213#7#]	7. Tesztmőd KI

További információkért, kérjük tekintse meg a VERSA vezérlőpanel kézikönyvét.

## DloadX program

A vezérlő DloadX program használatával történő beállításához kövesse a következőket:

- Indítsa el a DloadX programot és hozza létre a kommunikációt a vezérlőpanellel (lásd INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelek Programozás kézikönyvét).

- Kattintson a  ikonra a biztonsági rendszer struktúráját mutató ablak megnyitásához.

- Válassza a "Hardver" fület, és jelölje ki a vezetéknélküli eszközvezérlőt a listában.

- Programozza be a vezérlőt.

- Amikor befejezte az új beállítások bevitelét, mentse azokat a vezérlőbe az „Írás” gombra kattintva (A DloadX program főmenűjének  és  gombjai nem a vezérlő és az általa támogatott vezetéknélküli eszközök beállításainak olvasásásra/írására szolgálnak).

15. Ábra. INTEGRA vezérlőpanellel működő ACU-100 vezérlő beállításai a DloadX programban. A modul típusának és címének információja alatt a vezérlő firmware verziója látható. A vezérlőben a korábban ajánlottak szerint regisztrált vezetéknélküli eszközök listája: elsőként hozzáadva azok az eszközök, amelyek mind kimeneteket és zónákat is, majd azok, amelyek csak zónákat foglalnak a rendszerben. A rádiójelszintmérő teszter van utolsóként regisztrálva a vezérlőben.

A DloadX programban a Jelszint, Kommunikációs minőség és Kommunikációs teszt újraindítása funkciók a Vezetéknélküli eszközök ablakban érhetőek el.

16. Ábra. DloadX program ablaka, amelyikben a jelszint és a vezérlő és a vezetéknélküli eszközök közötti kommunikáció minősége látható (ACU-100 vezérlő INTEGRA vezérlőpanellel működik).

A vezetéknélküli eszközök hibái (nincs kommunikáció, alacsony akkumulátor feszültségszint, zavarás) kiolvashatóak a DloadX program Hibák ablakában.

## Vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő

A vezérlő LCD kezelőről történő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Állítsa be a vezérlő elektronika kártyáján található DIP-kapcsolókkal az LCD kezelőről történő programozás opcióját.

- Csatlakoztassa a kezelőt a vezérlőhőz (lásd: Kezelő csatlakoztatása a vezérlőhőz).

- Vigye be a szervizkódót és erősítse meg a [#] megnyomásával, a vezérlő szervizfunkcióinak eléréséhez.

- Programozza be a vezérlőt a megkívántak szerint.

- Lépjen ki a szervizmódból a Szerviz vége funkció használatával.

- Csatlakoztassa le a kezelőt.

### Szervizmód a vezérlőhőz csatlakoztatott kezelőn

A kezelő következő gombajai segítsével mozoghat menüben és használhatja a szervizfunkciókat:

(	–	funkciólista felfelé léptetése;

(	–	funkciólista lefelé léptetése;

(	–	belépés a funkcióba/almenübe;

( vagy [*]	–	kilépésa funkcióból/almenüből a változtatások mentése nélkül (néhány funkció csak a csillag [*] billentyű megnyomásával hagyható el);

[#]	–	belépés a funkcióba/almenübe, bevitt adat jóváhagyása.

A szervizmód menüje a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőn:

Service end (Szerviz vége)

New device (Új eszköz)

Remove device (Eszköz eltávolítás)

Device names (Eszköz név)

Serial number (Sorozetszám)

Inputs (Bemenetek)

Outputs (Kimentek)

Settings (Beállítások)	Response period (Válaszperiódus)

Filter (Szűrő)

Configuration (Beállítás)

Trouble indication (Hibejelzés)

Input types (Bemenet típus)

Output type (Kimenet típus)

Set defaults (Alaphelyzetbe állítás)

Tests (Tesztek)	Signal level (Jelszint)

Communications state (Kommunikációs állapot)

Tamper state (Szabotázs állapot)

Battery state (Akkumulátor állapot)

Jamming (Zavarás)

Test mode (Tesztmód)

Clear memory (Memóriatörlés)

Synchronization (Szinkronizáció)

Supply voltage (Tápfeszültség)

Service code (Szervizkód)

Az összes funkció áttekintéséhez – lásd Funkciók leírása, opciók és utasítások.

## Dload10 program

Az ACU-100 vezérlő Dload10 programmal történő beállításához vagy a vezetéknélküli eszközök diagnosztikai funkcióinak végrehajtásához tegye a következőket:

- Állítsa be a vezérlő ármköri kártyáján található DIP-kapcsolók használatával az RS-232 porton keresztül történő programozását (ez nem szükséges, amikor a vezérlő INTEGRA központ vezetéknélküli eszközökbővítője beállításban működik).

- Csatlakoztassa a számítógépet a vezérlőhőz (lásd: számítógép csatlakoztatása a vezérlőhőz).

- Indítsa el a Dload10 programot a számítógépen (a programhoz történő hozzáférés jelszóval védett, amelyik alapértelmezésként 1234 és bármilyen 16 karakteres sorozatra vátoztatható).

- Nyissa meg a „Kommunikáció” menüt és válassza ki a „Beállítás”-t és jelölje ki a számítógép portját, amelyen keresztül az a vezérlőhőz csatlakozik.

- Nyissa meg a „Fájl” menüt és válassza az „Új eszköz”-t és utána az „ACU-100”-at.

17. Ábra. Az ACU-100 vezérlő aktiválása a Dload10 programban.

- A kapcsolat létrejötte után a program össze fogja hasonlítani a számítógép és a vezérlő azonosítóit és amennyiben azok egyeznek, ki fogja olvasni a vezérlő adatait.

- Állítsa be a vezérlőt.

- Az új beállítások bevitelének végeztével mentse azokat a vezérlőbe a  gombra történő kattintással.

A Dload10 program hasznos eszköze a vezérlő álatal, a működési frekvenciatrtományában vett aktuális jelszint kijelzése, amelyik valós idejű grafikont mutat. Az mind a zajszintet, mind az adott pillanatban az összes működő rádiós eszközről érkező azonos frekvenciatartományú jeleket. Piros szinnel kerül kijelzésre a vezérlő által működtetett vezetéknélküli érkezőkről bejövő jelzés. Arádiójelszintet mutató ablak megnyitásához kattintson a  gombra. A különböző eszközökről a vezérlő által vett rádiójelek szintjét szintén megtekinthetőek diagramm formátumban is.

Megjegyzés:	Amikor az ACU-100 vezérlő INTEGRA riasztóközpontok vezetéknélküli eszközbővítőjeként működik, az opciónak megfelelően a vezetéknélküli eszközök beállítása nem érhető ela Dload10 programban. Csak a diagnosztikai funkciók, beleértve a rádiójelszintet illusztráló diagrammok érhetőek el.

19. Ábra. A Dload10 program ablaka a vezérlő által vett rádiójelszint diagrammjával.

## Funkciók leírása, opciók és parancsok

Identifier [Azonosító] – a Dload10 program azonosítója a vezérlő jogosulatlan újraprogramozási kisérlete elleni védelemre szolgál. Az azonosító 16 karakterből áll. Alapértékként csak 0-kat. Azokat 0 és 9 közötti számokkal vagy A és F közötti karakterekkel lehet lecserélni. A program nem fogja létrehozni a kapcsolatot a vezérlővel, csak akkor, ha a bevitt azonosító érvényes. Amennyiben elözőleg a számítógépre mentett adatokhoz kívánunk hozzáférni, egy ablak jelenik meg a képernyőn a megegyező azonosítóval rendelkező adatfájlok listájával. Válasszon ki egyet ezen fájlok közül a kapcsolat létrehozásához.

Service code [Szervizkód] – a kezelőkód (jelszó) a vezérlő jogosulatlan újraprogramozási kisérlete elleni védelemre szolgál. Alapértéke 12345, de megváltoztatható bármilyen 8 számjegyet tartalmazó sorozatra. A helyes kód bevitele nélkül a vezérlő szervizmódját nem lehet elindítani a kezelőben.

New device [Új eszköz] – ez a parancs elindítja az új eszköz rendszerhez történő hozzáadásának folyamatát.

Remove device [Eszköz eltávolítás] – ez a parancs elindítja az eszköz rendszerből történő eltávolításának folyamatát.

Device names [Eszköznév] – a vezérlőben regisztrált vezetéknélküli eszközök számára nevet jelölhet ki. Ez nem alkalmazható INTEGRA vagy VERSA központokkal működő vezérlők esetén.

Serial numbers [Szériaszám] – a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő szervizfunkciójában lehetővé teszi a rendszer által tartalmazott vezetéknélküli eszközök szériaszámának ellenörzését. A DloadX és Dload10 programok online módjában a vezérlőben minden egyes regisztrált eszköz szériaszáma kijelzésre kerül.

Inputs [Bemenetek] – válasszon ki egy vezérlőbemenetet a vezérlőben regisztrált egyes vezetéknélküli eszközök számára. Ez nem alkalmazható INTEGRA vagy VERSA központokkal működő vezérlők esetén.

Megjegyzés:

- Amikor egy új eszközt ad a rendszerhez az 1-es bemenet, mint alapértelmezett vezérlőbemenet kerül kijelzésre.

- Amikor a bevitt szám 24-nél nagyobb, a bement által vezérelt eszköz folyamatosan aktív lesz.

Outputs [Kimenetek] – vezetéknélküli eszközök meghatározott kimenetekhez történő kijelölése. Ez nem alkalmazható a CA-64 központhoz (lehetséges eszközök kijelölése a kimenetekhez, de a kimenetek nem fognak szolgálni a vezérlőpanellel történő kommunikációra), INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekhez.

Megjegyzés:	Amikor egy új eszközt ad a rendszerhez az az 1-es kimenethez, mint alapértelmezetthez kerül kijelölésre.

SETTINGS [BEÁLLÍTÁSOK] – hívja meg a vezérlőhőz csatlakoztatott kezelő almenüjét.

Response period [Válaszperiódus] – a vezérlő a vezetéknélküli eszközökkel meghatározott időintervallumonként kommunikál. Ezen periódusok ideje alatt a vezérlő összegyűjti az eszközök állapotának információit, és amennyiben szükséges utasításokat küld az eszközöknek, pl. érzékelők aktív/passzív állapot közötti átkapcsolása, tesztmód be-/kikapcsolása és az eszközök beállításainak megváltoztatása. A válaszperiódus értéke 12, 24 vagy 36 mp lehet. Minnél ritkább a vezérlő és a vezetéknélküli eszközök közötti kommunikáció, annál több vezetéknélküli eszköz működhet egymás hatótávolságán belül. A vezetéknélküli eszközök maximális száma 12 mp esetében 150, 24 mp esetében 300 és 36 mp esetében 450 lehet. A válaszperióduson kívül az eszközök szabotázsinformációi és az érzékelősértések, azok aktív állapotában kerülnek elküldésre a vezérlőnek.

Filter [Szűrő] – lehetséges azon megválaszolatlan lekérdezések számának meghatározására, amely után a „nincs komunikáció” üzenet jelentésre kerül. 0 és 50 közötti tartományban vihető be az értéke. A 0 éerték bevitele le fogja tiltani az eszközök rendszerben történő jelenlétének ellenőrzését.

Configuration [Beállítás] – néhány vezetéknélküli eszköz (pl. APD-100 APMD-150, AGD-100, AVD-100 és ASD-100 érzékelők, ASP-105 és ASP-205 szirénák) különböző lehetőségek érhetőek el, melyek rádiós úton állíthatóak be.

Problem signaling [Problémajelzés] – a vezérlő funkcionális kimeneteinek aktiválódása (TPR, CON, JAM or LBA) megjeleníthető LED-del vagy hangjelzéssel. Ez az opció nem elérhető, amennyiben a vezérlő INTEGAR vagy VERSA sorozatú vezérlőpanelekkel működik.

Input types [Bemenet típus] – a vezérlőbemenetek NO (alaphelyzetben nyitott) vagy NC (alaphelyzetben zárt) típusúra programozhatóak. A vezérlőbemenetek nincsenek használva, amikor a vezérlő INTEGRA vagy VERSA sorozatú panelekkel működik, minthogy ez az opció akkor nem érhető el.

Output type [kimenet típus] – a vezérlő és az ACX-100 modulok kimenetei NO (alaphelyzetben nyitott) vagy NC (alaphelyzetben zárt) típusúra programozhatóak. A vezérlőbemenetek nincsenek használva, amikor a vezérlő INTEGRA vagy VERSA sorozatú panelekkel összekapcsolva működik.

Set defaults [Visszaállítás alapértékre] – ez a funkció, amelyik csak a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben érhető el, a vezérlő alapértékeinek visszaállításra szolgál.

TESTS [TESZT] –hívja meg a vezérlőhőz csatlakoztatott kezelő almenüjét.

Signal level [Jelszint] – ez az LCD kezelőben elérhető funkció lehetővé teszi a vezetéknélküli eszközökről vett jel szintjének ellenőrzését. A jelszint százalékos formában jelenik meg. A Dload10 programban a jelszint grafikus formában jelenik meg online módón, nem szükséges semmilyen funkció meghívása. A DloadX programban a jelszint információja a Wireless device" (Vezetéknélküli eszköz) ablakban jelenik meg.

Communication state [Kommunkiációs állapot] – ez a funkció a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben érhető el és lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy mely eszközökkel van rendben a kommunikáció, nem étezik vagy átmenetileg megszünt. Dload10 programban az összes kommunikációval kapcsolatos információ valós időben jelenik meg, és nem szükséges semmilyen funkció meghívása. INTEGRA és VERSA rendszerek LCD kezelőjében a kommunikáció elvesztésének leheséges oka a felhasználói menü Hiba almenüjében és a DloadX program „Hiba” ablakában kerül megjelenítésre.

Tamper state [Szabotázsállapot] – ez a funkció a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben érhető el és lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy melyik vezetéknéküli eszköz van vagy volt szabotálva. Dload10 programban az összes szabotázzsal kapcsolatos információ online megjelenítésre kerül, nem szükséges semmilyen funkció meghívása. INTEGRA vagy VERSA rendszerek LCD kezelőjében, valamint a DloadX programban lehetséges a vezetéknélküli eszközök/vezérlő szabotázsának állapotának ellenőrzése az Események funkció használatával. Továbbá a vezetéknélküli eszközök szabotázs információja megtalálható a DloadX progrm „Zónaállapot” menüpontjában.

Battery status [Akkumulátor állapot] – a funkció a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben érhető el. Az eszköz típusától függően az alacsony akkumulátor üzenet a következőket jelentheti:

- Alacsony akkumulátorfeszültség (érzékelő);

- 12Vdc tápfaszültség hiánya (ASP-105 sziréna);

- 18Vac tápfeszültség hiánnya (ACX-201 bővítő);

- Lemertült akkumulátor (ASP-105 sziréna, ACX-201 bővítő);

- AUX1 vagy AUX2 tápfeszültségkimenet túlterhelése (ACX-201 bővítő).

Dload10 programban, az akkumulátor/tápfeszültség / tartalékakkumulátor / tápfeszültségkimenetek információi online módban a "Battery" (Akkumulátor) oszlopban találhatóak. INTEGRA vagy VERSA rendszer LCD kezelőjében az alacsony akkumulátor és egyéb hibák a felhasználói menü Hibák almenüjében és a Dloadx program „Hiba” ablakában tekinthetőek meg.

Megjegyzés:	Alacsony akkumulátor jelzés esetén 2-3 héten belül cserélje ki az akkumulátort.

Jamming [Zavarás] – a funkció elérhető a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben és lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a vezetéknélküli rendszer működését zavarja-e bármilyen eszköz, amelyik azonos frekvencián rádióhullámokat sugároz ki. Amennyiben volt zavarási esemény, annak tényéről adott információ megmutatja, hogy hány alkalommal történt és mekkora volt a nagysága. Dload10 program online módjában az összes zavarásról szoló információ látható, semmilyen funkicó meghívása nem szükséges hozzá. INTEGRA vagy VERSA rendszer LCD kezelőjében a lehetséges zavarás információja a felhasználó menü Hibák almenüjében és a Dloadx program „Hiba” ablakában tekinthetőek meg.

Test mode [Tesztmód] – a tesztmód aktiválásakor az összes érzékelő a vezérlővel történő kommunikációt a LED villogásával jelzi. Az érzékelők a LED jelzésésvel mutatják a vezetéknélküli eszköz sértését és a szabotázsát. A vezetéknlküli eszközök normál működési módjában a LED jelzése ki van kapcsolva energiatakarékossági megfontolásból. Tesztmódban a szabotázsriasztás sziréna általi jelzése le van tiltva. A tesztmódból történt kilépés után annak lezárása a következő válaszperiódus idején kerül lezárásra. A tesztmód 30 perc után automatikusan befejeződik:

-	Ha az a DloadX programon keresztül került elindításra és a DloadX program Vezetéknélküli eszközök ablakát megnyitotta ezen idő alatt, akkor a tesztmód időtartama kiterjesztésre kerül (a 30 perc visszaszámlálása az ablak bezárásakor kezdődik meg).

-	INTEGRA vagy VERSA központok vagy a csatlakoztatott kezelő szervizmódjának lezárásatól számítva.

-	A Dload10 program bezárásától számítva.

Megjegyzés:	Az EN50131 szabvány előírásásainak megfelelően a vezetéknélküli eszközök által küldött jel szintje le van csökkentve a tezstmódban történő működés ideje alatt.

Clear memory [Memóriatörlés] – ez a parancs törli a vezetéknélküli eszközök szabotázsának, alacsony akkumulátorfeszültsének és zavarásának infomációit tároló memóriát.

Restart communication test [Kommunikációs teszt újrainítása] – a parancs csak a Dload10 és DloadX programokban érhető el és újraindítja a kommunikációs tesztet. A kommunikációs teszt a válaszciklus felügyeletét tartalmazza. Amennyiban az eszköz a következő lekérdezési ciklus ideje alatt nem kommunikál a vezérlővel, az bejegyzésre kerül és kijelzésre kerül, mint a kommunikáció minőségének megromlása. A teszt online módban kivitelezhető, és eredménye a Communication quality (Kommunikációs minőség) százalékos formájában jelenik meg.

Synchronization [Szinkronizálás] – az ACU-100 vezérlő ellenőrzi, hogy vajon más vezetéknélküli rendszerek működnek-e a hatótávolságán belül, és amennyiben igen a válaszperiódus idejét annak megfelően állítja be. A szinkronizálás automatikusan megtörténik a vezérlő indításakor és minden egyes általa támogatott eszköz hozzáadása/eltávolítása esetében. Továbbá ennek a parancsnak a használatával manuálisan is elindítható.

Supply voltage [Tápfeszültség] – az LCD kezelő funkciója lehetővé teszi a vezérlő tápfeszültségértékének ellenőrzését. Dload10 vagy DloadX programokban a tápfeszültség értéke online módban kijelzésre kerül, semmilyen funkció meghívása nem szükséges hozzá.

In/Out module tampers [Ki-/Bemeneti modul szabotázsok] – a vezérlő ACX-100 modulokkal történő kommunikációjának információi csak a Dload10 programban érhetőek el. A kommunikáció elvesztése modulszabotázsként kerül felismerésre.

Tamper alarm in partition [Expander tamper] [Szabotázsriasztás partíciója (Bővítő szabotázs)] – ez a lehetőség elérhető, amikor a vezérlő INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanellel működik és lehetővé teszi annak a partíciónak a kijelölését, amelyikben a vezérlő szabotázs eseménye riasztást indít.

No blocking after 3 tampers [Nincs zárolás 3 szabotázs után] – az opció elérhető, amikor a vezérlő INTEGRA vagy VERSA vezérlőpanelekkel működik. A vezérlő szabotázskapcsolójának nyitása riasztásjelzész indít. Normálisan, ha 3 egymásutáni bekövetkező szabotázsriasztás törlés nélkül marad a következő szabotázsriasztás jelzése meggátlásra kerül. Ez megelőzi ugyan annak az ismételt eseménynek a riasztópanel memóriájába történő elmentését. Ez az opció lehetővé teszi a gátlás letiltását.

Always active [Folyamatosan aktív] – ez az opció a Dload10 programban érhető el és kehetővé teszi, hogy az érzékelő folyamatosan aktív állapotba kapcsolva lehessen.

Service end [Szerviz vége] – a funkció befejezi a szervizmódot az LCD kezelőben.

# További paraméterek és a vezetéknélküli eszközök opcióinak beállítása

## DloadX vagy Dload10 program

További paraméterek és opciók beprogramozása lehetséges a „Beállítás” oszlopban.

### APD-100 érzékelő

A 2.01 firmware verzióval rendelkező érzékelők számára vigyen be egy két számjegyből álló számsort. Az első számjegy az érzékenységhez (lásd. 10. táblázat), és a második a kisállatvédelem opcióhoz (0 – opció tiltva, 1 – opció engedélyezve) kapcsolódik. A régebbi firmware verzióval rendelkező érzékelők száméra vigyen be egy 1 és 3 közötti számjegyet, amelyik az érzékenység kiválasztásáért felel (lásd. 10. tábázat).

| Érték | Érzékelő érzékenysége |
| --- | --- |
| 1 | alacsony |
| 2 | közepes |
| 3 | magas |

10. Táblázat

### APMD-150 érzékelő

Vigyen be egy három számjegy hosszúságú számszort:

1. számjegy – az infravörös érzékelő érzékenysége: 1 - 4 (1 – minimum; 4 – maximum),

2. számjegy – mikrohullámú érzékelő érzékenysége: 1 - 8 (1 – minimum; 8 – maximum),

3. számjegy – működési mód tesztmódban: 0 (sértés jelzése csak mindkét érzékelő jelzése esetén), 1 (sértés jelzése az infravörös érzékelő érzékelése esetén) vagy 2 (sértés jelzése a mikrohullámú érzékelő érzékelése esetén).

Például a 4-4-0 érték bevitele az infravörös érzékelő érzékenységének 4-re, a mikrohullámú érzékelő érzékenységének szintén 4-re történő beállítását jelenti és azt, hogy az érzékelő tesztmódjában sértésként a mozgás mindkét érzékelő általi érzékelését fogja (a LED felgyulladása) jelezni.

### AMD-100 és AMD-101 érzékelők

Vigyen be a 0-t (alsó reedkapcsoló) vagy az 1-et (oldalsó reedkapcsoló) az aktív reedkapcsoló kiválasztásához.

### AMD-102 érzékelő

A mágneses kontaktus számára (első pozició / az AMD-102 érzékelő által elfoglalt első zóna), vigyen be a 0-t (alsó reedkapcsoló) vagy az 1-et (oldalsó reedkapcsoló) az aktív reedkapcsoló kiválasztásához.

A redönyérzékelő bemenet számára (második pozició / az AMD-102 érzékelő által elfoglalt második zóna), vigyen egy kétszámjegyű sorozatot:

1. számjegy – impulzusok száma: 1 - 8,

2. számjegy – impulzus érzékenység: 0 (30 s), 1 (120 s), 2 (240 s) vagy 3 (korlátlan idő – csak az érzékelő passzívból aktív módba történő átkapcsolása fogja törölni az impulzusszámlálót).

Például a 4-2 érték bevitele a zóna 4. impulzus utáni megsértését fogja jelenteni, továbbá az első és az utolsó impulzus közötti maximális időtartam 240 másodprec lehet.

### AGD-100 érzékelő

Vigyen be egy 1 és 3 közötti számot, amelyik magasfrekvenciájú csatorna érzékenységének felel meg (lásd. 10. táblázat).

### AVD-100 érzékelő

A mágneses kontaktus számára (első pozició / az AVD-100 érzékelő által elfoglalt első zóna), vigyen be a 0-t (alsó reedkapcsoló) vagy az 1-et (oldalsó reedkapcsoló) az aktív reedkapcsoló kiválasztásához.

A rezgésérzékelő számára (második pozició / az AVD -100 érzékelő által elfoglalt második zóna), vigyen egy kétszámjegyű sorozatot:

1. számjegy – érzékenység: 1 - 8 (1 – minimum; 8 – maximum),

2. számjegy – impulzusok száma: 0 - 7.

Például a 4-6 érték bevitele az érzékenység 4-re és az impulzusok számának 6-ra történő beállítását jelenti.

### ASD-100 érzékelő

Vigyen be egy három számjegy hosszú számsorozatot a kiválasztott paramétereknek megfelelően, amint azt a 11. táblázat mutatja.

| 1. számjegy | 2. számjegy | 3. számjegy |
| --- | --- | --- |
| Érték | Hőérzékelő | Érték | Hangjelzés | Érték | Jelzés ideje |
| 0 | tiltva | 0 | nincs | 1 | 1 perc |
| 1 | A1 | 1 | 1-es hangjelzés típus | 2 | 3 perc |
| 2 | A2 | 2 | 2-es hangjelzés típus | 3 | 6 perc |
| 3 | B | 3 | 3-as hangjelzés típus | 4 | 9 perc |

11. Táblázat

Például a 0-2-4 érték bevitele a hőérzékelő tiltását, 2. típusú hangjelzés kiválasztását és a hangjelző, valamint a LED általi riasztásjezés idejének 9 perc hosszúságura történő beállítását jelenti.

### ARD-100 érzékelő

Vigyen be egy 1 és 16 közés eső értékű számjegyet a kiválasztott érzékenységnek megfelelően (1 – minimum; 16 – maximum).

### ASP-105 sziréna

Programozza be a hangjelzés paramétereit (első pozició / az első zóna, amely a sziréna számára ki van jelölve), pl. vigyen be egy kétszámjegyből álló számsort a 12. táblázatnak megfelelően.

| 1. számjegy | 2. számjegy |
| --- | --- |
| Érték | Hangjelzés | Érték | Jelzés ideje |
| 1 | 1-es hangjelzés típus | 1 | 1 perc |
| 2 | 2-es hangjelzés típus | 2 | 3 perc |
| 3 | 3-as hangjelzés típus | 3 | 6 perc |
| 4 | 4-es hangjelzés típus | 4 | 9 perc |

Table 12.

Például a 2-3 érték bevitele a 2-es hangjelzéstípus kiválasztását és a jelzés hosszának 6 percre történő beállítását jelenti.

### ASP-205 sziréna

Határozza meg a jelzés paramétereit függetlenül mindkét pozíció / sziréna által elfoglalt zóna számára, mindegyik esetben vigyen be egy 3 szájegyből álló számsort a 13. táblázatnak megfelelően.

| 1. számjegy | 2. számjegy | 3. számjegy |
| --- | --- | --- |
| Érték | Jelzés ideje | Érték | Hangjelzés | Érték | Fényjelzés |
| 1 | 1 perc | 0 | nincs | 0 | Tiltva |
| 2 | 3 perc | 1 | 1-es hangjelzés típus | 1 | Engedélyezve |
| 3 | 6 perc | 2 | 2-es hangjelzés típus | - | - |
| 4 | 9 perc | 3 | 3-as hangjelzés típus | - | - |

13. Táblázat

Például a 2-0-1 érték bevitele a jelzés hosszának 3 percre történő beállítását, a hangjelzés letiltását és a fényjelzés engedélyezését jelenti.

### ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők

Vigyen be egy a kiválasztott működési módnak megfelelő 0 és 2 közötti számjegyet.

## LCD kezelő

INTEGRA rendszer LCD kezelőjében a vezetéknélküli eszközök további paraméterei és opciói programozhatóak be a Beállítás funkció segítségével (Szervizmód (Struktúra (Hardver (Bővítők (Beállítások ( vezérlő neve (Beállítás). A funkció elindítása után válassza ki a zónát, amelyikhez vezetéknélküli eszköz van kijelölve és nyomja meg a [#] vagy a ( gombot. Olyan eszköz esetében, amelyik több zónát foglal el a megfelelő zóna kiválasztása függ a további programozandó paramétertől. A paraméterek beprogramozása után erősítse meg az új beállításokat a [#] billentyű megnyomásával. Automatikusan vissza fog térni a zónakiválasztás listájához.

A vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben a vezetéknélküli eszközök további paraméterei és opciói a Beállítás funkció segítségével programozhatóak be (Szervizmód (Beállítások (Beállítás). A funkció elindítása után válassza ki a megfelelő eszközt a listából és nyomja meg a [#] vagy a ( gombot. Olyan eszköz esetében, amelyik több zónát foglal el a megfelelő zóna kiválasztása függ a további programozandó paramétertől. A paraméterek beprogramozása után erősítse meg az új beállításokat a [#] billentyű megnyomásával. Automatikusan vissza fog térni az eszközkiválasztás listájához.

A vezetéknélküli eszközök VERSA rendszerhez csatlakoztatott LCD kezelővel segítségével történő beállításának leírása a VERSA vezérlőpanel programozási kézikönyvében Ctalálható meg.

### APD-100 érzékelő

A ( és a ( gombok lehetővé teszik a programozható paraméterek közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik az érzékenység kiválasztását 1 és 3 között (lásd. 
10. táblázat), valamint a kisállatvédelem opció engedélyezését/letiltását. A kisállatvédelem opció engedélyezését a   jel mutatja.

### APMD-150 érzékelő

A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- infravörös érzékelő érzékenysége: 1 - 4 (1 – minimum; 4 – maximum),

- mikrohullámú érzékelő érzékenysége: 1 - 8 (1 – minimum; 8 – maximum),

- működési mód tesztmódban: 0 (sértés jelzése csak mindkét érzékelő jelzése esetén), 1 (sértés jelzése az infravörös érzékelő érzékelése esetén) vagy 2 (sértés jelzése a mikrohullámú érzékelő érzékelése esetén).

### AMD-100 és AMD-101 érzékelő

Használja a ( és a  ( billentyűket az aktív reeedkapcsoló kiválasztásához.

### AMD-102 érzékelő

Az első pozíció / az AMD-102 érzékelő által elfoglalt első zóna kiválasztása után használja a ( és a  ( billentyűket az aktív reeedkapcsoló kiválasztásához.

Az második pozíció / az AMD-102 érzékelő által elfoglalt második zóna kiválasztása után a redönyérzékelő zóna paramétereit programozhatja be. A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- impulzusok száma: 1 - 8,

- impulzus érzékenység: 30 s) 120 s, 240 s vagy korlátlan idő (szimbólum)– pl. csak az érzékelő passzívból aktív módba történő átkapcsolása fogja törölni az impulzusszámlálót).

### AGD-100 érzékelő

A ( és a  ( billentyűk lehetővé teszik az érzékenység kiválasztását 1 és 3 között (lásd. 10. táblázat).

### AVD-100 érzékelő

Az első pozíció / az AVD-100 érzékelő által elfoglalt első zóna kiválasztása után a ( és a  ( billentyűk használatával válassza ki az aktív mágnese kontaktus reeedkapcsolóját.

Az második pozíció / az AVD-100 érzékelő által elfoglalt második zóna kiválasztása után a rezgésérzékelő paramétereit programozhatja be. A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- érzékenység: 1 - 8 (1 – minimum; 8 – maximum),

- impulzusok száma: 0 - 7.

### ASD-100 érzékelő

A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- Hőérzékelő működésimód: letilthatja az érzékelőt (szimbólum) vagy válassza ki az érzékelési osztályt (A1, A2 vagy B) az EN 54-5 szabványnak megfelően;

- Zümmer működési módja: letilthetja a zümmert (szimbólum) vagy válasszon ki egyet a három hangjelzéstípus közül;

- Zümmer/LED iasztásjelzési ideje: 1, 3, 6 vagy 9 perc.

### ARD-100 érzékelő

A ( és a  ( billentyűk lehetővé teszik az érzékenység kiválasztását az 1 és 16 közötti tartományban (1 – minimum; 16 – maximum).

### ASP-105 siren

A sziréna által elfoglalt első pozíció / az első zóna kiválasztása után határozza meg a hangjelzés paramétereit. A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- Hangjelzés típusa: válasszon ki egyet a négy jelzéstípus közül;

- Jelzés maximális ideje: 1, 3, 6 vagy 9 perc.

### ASP-205 siren

A jelzés paraméterei függetlenül kiválaszthatóak mindkét a sziréna által elfoglalt pozíció / zóna számára. A ( és a ( gombok lehetővé teszik az érzékelő programozható paraméterei közötti mozgást. A ( és a ( gombok pedig lehetővé teszik azok módosítását. Programozza be a következőket:

- Hangjelzés működési módja: letiltható (szimbólum) vagy a három hangjelzés egyike választható ki;

- Jelzés maximális ideje: 1, 3, 6 vagy 9 perc.

- Fényjelzés működési módja letiltható (szimbólum) vagy engedélyezhető ( szimbólum). INTEGRA rendszer LCD kezelője a jelzés engedélyezését/tiltását bármelyik számbillentyű megnyomásával teszi lehetővé (a ( és a  ( gomboknak nincs hatásuk).

### ASW-100 E és ASW-100 F vezérlők

Használja a ( és a  ( billentyűket az ASW-100 vezérlő működési módjának kiválasztásához.

# Vezérlő alapbeállításainak visszaállítása

A következő paraméterek vannak alapérteémezettként beállítva

szervizkód: 12345;

Dload10 azonosító: 0000000000000000;

válaszperiódus: 24s;

hibajelzés: LED jelzés;

nincs regisztrált vezetéknélküli eszköz.

Az alap (gyári) beállítások visszaállíthatóaka az Alapbeállítás funkció segítségével a vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelőben vagy hardveres újraindítás használatával. A gyári beállítás hardveres újraindítás általi visszaállításához kövesse az alábbi útasításokat:

- Csatlakoztasa le a vezetékeket a vezérlő kommunikációs buszáról.

- Zárja rövidre a CLK és DAT csatlakozási pontokat.

- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget. Röviddela a tápfeszültség bekapcsolása után a működési módot jelző LED elkezd pirosan világítani. Amikor az alapértékek visszaállítása megtörtént a LED fénye zöld színüre vált.

- Bontsa a CLK és DAT csatlakozási pontokat összekötő rövidzárat.

- Kapcsolja le a vezérlő tápfeszültségét.

- Kösse vissza a vezérlő kommunikáció buszára a vezetékekekt.

- Kösse vissza a vezérlő tápfeszültségét.

# Technikai adatok

Működési frekvenciatartomány	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Támogatott vezetéknélküli eszközök száma	48

Hatókör	max. 150 m (nyilt területen)

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, átlagos	60 mA ÷ 120 mA (beállítástól függöen)

Kimenetek áramvivő kapacitása	50 mA

Biztonsági fokozat a EN50131-2-2-nek megfeleően	Grade 2

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettaromány	-10 °C…+55 °C

Max. páratartalom	933%

Elektronikai kártya méretei	104 x 73 mm

OPU-1 A ház méretei	126 x 158 x 32 mm

Tömeg	222 g

# A kézikönyv frissítésének története

Az alábbi táblázatban az ACU-100 vezérlő 1.03 firmware verziójú kézikönyvében leírtakhoz képestvégrehajtott változások leírása található.

| Dátum | Firmware verzió | Változtatások bemutatása |
| --- | --- | --- |
| 2005-09 | 1.04 | A vezérlő és az ACX-100 modul kimenetek, mint NO vagy NC típus, opció programozási információjának hozzáadása (8. és 47. oldal). A funkcionális kimenetek aktívállapot-jelzés működési leírásának hozzáadása (9. oldal). A vezérlőhőz csatlakoztatott LCD kezelő szervizmód menüjének kiegészítése (43. oldal). |
| 2006-11 | 1.05 | Információ új vezetéknélküli eszközök hozzáadásáról a vezérlőkimenetek fejezetben (8. oldal). Az ABAX rendszer új vezetéknélküli eszközeit illető információk hozzáadása: ACX-200 zóna/kimenet bővítő (9. és 18. oldal), ASP-205 vezetéknélküli beltéri sziréna (11. oldal), ASW-100 E és ASW-100 F 230 V AC vezetéknélküli vezérlők (11. és 30. oldal) és ARF-100 rádiójelszint ellenőrző (12. és 31. oldal). Új eszközök az ABAX rendszerhez történő hozzádásáról szóló fejezet módosítása (16. és 17. oldal). Az ACU-100 vezérlő és az INTEGRA vezérlőpanelek közötti együttműködés fejezetének kiegészítése (32. oldal). Az ACU-100 vezérlő, INTEGRA sorzatú vezérlőpanel vezetéknélküli eszközbővítőjeként történő működési módjában, Dload10 program segítsével elérhető diagnosztikai képességek információjának hozzáadása (39. és 44. oldal). „Tesztmód” információjának kiegészítése (48.oldal). |
| 2007-11 | 1.06 | LBA funkcionális kimenet leírásának kiegészítése (5. és 8. oldal). Az ABAX rendszer új vezetéknélküli eszközeit illető információk hozzáadása: ACX-201 vezetékes zóna és kimenetbővítő tápegységgel (9, és 18. oldal), vezetéknélküli kettős mozgásérzékelő (10. oldal), vezetéknélküli üvegtörés érzékelő (10. oldal), vezetéknélküli vízkiömlés érzékelő (10. oldal), vezetéknélküli rezgés és mágnese érzékelő (11. oldal) és vezetéknélküli füst- és hőérzékelő (11. oldal). Új eszközök az ABAX rendszerhez történő hozzádásáról szóló fejezet módosítása (16. és 17. oldal). Információ hozzáadása a rádiójel szintjének csökkentéséről teszt üzemmód ideje alatt (31. és 48. oldal). „Akkumulátor állapot” funkció leírásának módosítása és kiegészítése (48. oldal). |
| 2008-07 | 2.00 | APD-100 érézkelő kisállatvédelemi opció leírásának hozzáadása (11. oldal). APD-100 érézeklő beállításási információjának módosítása és kiegészítése (25., 56. és 59. oldal). AMD-100 és AMD-101 érzékelők beállítási információinak módosítása és kiegészítése (25., 57. és 59. oldal). „CA-10 vezérlőpanel zónabővítője” fejezet módosítássa (40. oldal). |
| 2009-07 | 2.01 | VERSA vezérlőpanellel történő működés információjának hozzáadása. Vezérlő vezérlőbemenetei fejezet módosítása (8. oldal). Vezérlő vezérlőkimenetei fejezet módosítása (9. oldal). AMD-102 vezetéknélküli redönyérzékelő bemenet és mágneses kontaktus információinak hozzáadása (12., 25., 57. és 59. oldal). ARD-100 vezetéknélküli helyzet (irány) érzékelő információinak hozzáadása (13., 26., 58. és 60. oldal). APT-100 kétirányú távvezérlő információinak hozzáadása (13. oldal). „Felszerelés” fejezet módosítása: Érzékelők (21. oladl), szirénák (23. oldal), vezetéknélküli vezérlő (25. oldal) és rádiójelszint ellenőrző (25. oldal) szétválastása külön alfejezetkre és azok módosítása, Egyes vezetéknélküli eszközök információnak törlése (azok a megfelelő kézikönyvekben találhatóak meg), Egyes eszközök beállításának leírása a „Vezetéknélküli eszközök további paramétereinek és opcióinak beállítása” fejezetbe kerültek áthelyezésre (55. oldal). INTEGRA rendszer azon zónái beállítási módjának információjának hozzáadása, amelyekhez vezetéknélküli eszköz van kijelölve (29. oldal). CA-64 rendszer azon zónái beállítási módjának információjának hozzáadása, amelyekhez vezetéknélküli eszköz van kijelölve (42. oldal). ABAX vezetéknélküli rendszer VERSA riasztórendster kezelőjéről történő programozási információját tartalmazó alfejezet hozzáadása (46. oldal). Vezetéknélküli eszközök további paraméter és opció beállítások információját tartralmazó alfejezet hozzáadása (44. oldal). |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

# Text boxes

OUT4	–	fordított polaritás (0 V amikor aktív)

AR1	–	NO típus

1.1 kΩ

Kimeneti állapotjelző LED-ek

Szabotázs kapcsolót

DIP-kapcsolók

árnyékolólemez

RS-232 port

n=0...7,	kezelő aktuális címe

Kétirányú
vezetéknélküli
rendszer

18. Ábra. Az ACU-100 vezérlő ablaka a Dload10 programban.

Működési mód:

CA-10 vezérlőpane egy kezelővel

ACX-100 modulok száma:

3

Működési állapotjelző  LED

LCD kezelő csatlakozó aljzata

antenna

zümmer

cím:

0011

Működési mód:

CA-64 vezérlőpanel

address:

4

operating mode:

INTEGRA control panel

cím:

25

programozás:

Dload10

Működési mód:

Egyéb vezérlőpanel

programozás:

kezelő

programozás:

Dload10