|  | VEZETÉKES ZÓNA / KIMENET BŐVÍTŐ TÁPEGYSÉGGEL ACX-201 |
| --- | --- |

acx201_e 11/07

Az ACX-201 vezetékes zóna és kimenet bővítő tápegységgel az ACU-100 vezeték nélküli vezérlőhöz lett tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi firmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. 4 vezetékes zóna és 4 vezetékes kimeneti eszköz (érzékelők, szirénák) csatlakoztatható a vezeték nélküli rendszerhez. A bővítő zónák a vezetékes zónákhoz hasonlóan konfigurálhatók. A bővítő kimenetek relé kimenetek. Az ACX-201 bővítő 4 helyet foglal le a vezérlőhöz csatlakoztatható eszközök számából. Beépített 1.2 A kimeneti áram kapacitású kapcsoló üzemű tápegység és akkumulátor töltő van a bővítőben, a lemerült akkumulátort lecsatlakoztatja a rendszer.

# Az áramköri lap leírása

1. ábra. Az áramköri lap

Az 1. ábra magyarázata:

1	–	akkumulátor csatlakozási helye (piros +, fekete -).

2	–	LED kijelzés. A kimenet állapotát mutatja. BE, ha a kimenet aktív.

3	–	relék.

4	–	LED kijelzés. Villogás az ACU-100 vezérlővel való kommunikáció alatt.

5	–	kijelző.

6	–	külső antenna csatlakozó.

A sorkapcsok leírása:

AC	-	18 V AC bemenet. Csatlakoztasson váltó feszültséget a transzformátor szekunder oldaláról az AC sorkapcsokra. A minimális bemeneti feszültség a transzformátor modullal terhelt állapotában sem eshet 16 V AC alá.

COM	-	közös föld.

AUX1…AUX2	-	táp kimenet. Ha fogyasztókat csatlakoztatott (érzékelők, tápellátás nélküli modulok) vigyázzon, hogy ne okozzon túlterhelést. Ajánlott, hogy a tápegység terhelése egyensúlyban legyen. Az összes fogyasztó bemeneti árama és az akkumulátor töltő árama ne lépje túl a tápegység kimeneti áramát.

C1…C4	-	közös sorkapocs a relé kimenethez (C1 – kimenet 1, C2 – kimenet 2, stb.).

NC1…NC4	-	normál zárt sorkapocs a relé kimenet közös sorkapcsához (NC1 – kimenet 1, NC2 – kimenet 2, stb.). A sorkapocs nyit, ha aktív.

NO1…NO4	-	normál nyitott sorkapocs a relé kimenet közös sorkapcsához (NO1 – kimenet 1, NO2 – kimenet 2, stb.). Ha aktív, a sorkapocs záródik a közös sorkapocshoz.

TMP	-	a modul tamper áramkör bemenete (NC). A bővítő házának tamper kontaktusa csatlakoztatható a TMP és COM sorkapcsokra. Ha a TMP sorkapcsot nem használja, zárja rövidre a közös földhöz.

Z1…Z4	-	zóna.

# Telepítés

Az ACX-201 vezetékes zóna és kimenet bővítő telepítése beltéren ajánlott, normál páratartalmú helyen.

Mielőtt csatlakoztatja a transzformátort a táp áramkörhöz, amiről a tápellátást nyeri, feszültségmentesítse az áramkört.

Soha ne csatlakoztassa két eszköz tápegységét egy transzformátorra.

Mivel a bővítőn nincs kapcsoló az AC tápellátásról való leválasztáshoz, fontos, hogy a felhasználó/tulajdonos tudja, hol tudja leválasztani a bővítőt a hálózatról. (pl.: megmutatni a biztosítékot, ami védi a bővítő táp áramkörét).

A bővítő végleges felszerelése előtt ellenőrizze az ACU-100 vezérlőben a bővítőből beérkező jelszintet. Ha szükséges válasszon optimálisabb telepítési helyet a jobb kommunikáció érdekében.

- Válassza ki a helyet, ahová az ACX-201 bővítőt telepíteni szeretné. A hely kiválasztása után nézze meg az épület áramellátás rendszerét. Táp forrásként válasszon egy olyan áramkört, ami folyamatosan működik. Az áramkört védeni kell a megfelelő biztosítékkal. Ajánlott, hogy a bővítőt minél magasabbra helyezze. Ezzel jobb rádió kommunikációs minőség érhető el, és elkerülhető a bővítő véletlen leárnyékolása egy helyszínen mozgó személy által. Az ARF-100-as tesztelő segítségével megbizonyosodhat arról, hogy a kiválasztott hely megfelel-e az ACX-201 bővítő telepítésére. Ha szükséges válasszon másik helyet a telepítésre.

- Telepítse a csatlakozókat a bővítő áramköri lapjának rögzítéséhez a bővítő házához.

- Húzzon keresztül minden szükséges telepítési kábelt (a 230 V AC tápellátásnak, a csatlakozásnak a bővítő és a vezetékes eszközök között, stb.) a bővítő házának erre a célra kialakított nyílásán.

- Csatlakoztassa a házat a falhoz.

- Helyezze be a bővítőt a házba.

- Csatlakoztassa az antennát a házhoz és csatlakoztassa az áramköri lapon levő antenna aljzatba.

- Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a bővítő sorkapcsaira.

- Csatlakoztassa a fő tápkábelt a 230 V AC transzformátor megfelelő csatlakozójához. Csatlakoztassa a föld kábelt a föld jelzésű csatlakozóhoz      , ami a fémház hátulján található.

- Kapcsolja be a 230 V AC tápellátást. Mérje meg a feszültséget az akkumulátoron (a helyes érték 13,6 és 13,8 V DC között kell legyen), és ellenőrizze, hogy a fogyasztók kapnak-e tápot.

- Kapcsolja ki a 230 V AC tápellátást.

- Csatlakoztassa az akkumulátort. A bővítő nem indul el, ha csak akkumulátorról szeretné megtáplálni.

Megj:	Ha az akkumulátor feszültség 11 V alá esik, a bővítő akkumulátor hiba információt küld az ACU-100 vezérlőnek. Ha az akkumulátor feszültség 9,5 V alá esik, lecsatlakoztatja az akkumulátort.

- Kapcsolja be a 230 V AC tápellátást és adja hozzá az ACX-201 bővítőt a vezeték nélküli rendszerhez (nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását). Az áramköri lapon található 7 számjegyű sorozatszámot kell bevinni a regisztrációs folyamat alatt.

Megj:	Előfordulhat, hogy a bővítő tápellátását teljesen el kell távolítani. Ez esetben először a fő tápellátást csatlakoztassa le, majd az akkumulátor tápellátását. Az újracsatlakoztatás fordítva történik (először az akkumulátort csatlakoztassa, majd a 230 V AC váltó feszültséget).

- Zárja be a házat.

- Konfigurálja a bővítő zónáit az igényeknek megfelelően. Az ACX-201 bővítő konfiguráció miatt nézze meg az ACU-100 vezérlő felhasználói leírását.

# Műszaki adatok

Működési frekvencia tartomány	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Rádiós kommunikáció hatótávolság	legfeljebb 400 m (nyílt területen)

Tápellátás	18 V AC 10%

Tápellátás kimeneti feszültség	13.6...13,8 V DC

Átlagos áramfelvétel (relé állapotától függ)	40 mA ÷ 120 mA

Kimeneti áramerősség 	1,2 A

Akkumulátor töltő áram	350 mA

Áramerősség terhelés kapacitás, AUX1 kimenet	0,5 A

Áramerősség terhelés kapacitás, AUX2 kimenet	0,5 A

Áramerősség terhelés kapacitás, relé kimenet	1 A/24 V

Környezeti osztály	II

Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C

Méretek, áramköri lap	147 x 70 mm

Méretek, ház 	250 x 250 x 80 mm

Súly	130 g

| MINŐSÍTÉS IGAZOLÁS |  |
| --- | --- |
| Termék: ACX-201 – Vezetékes zóna/ kimenet bővítő tápegységgel ABAX rendszerhez. | Gyártó: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 |
| Termék leírás: Vezetékes zóna/kimenet bővítő tápegységgel, az ABAX vezeték nélküli rendszerrel való használatra 868.0MHz – 868.6MHz frekvencia tartományban, táplálható 18V AC áramforrásról. Az eszköz a riasztó rendszer elemeként használható. |
| A termék megfelel a következő EU Előírásoknak: R&TTE 1999/5/EC |
| A termék megfelel a következő szabványok igényeinek: ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1 ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1; EN 301 489-3: v.1.4.1 EN60950-1:2004 |
| Bejelentett lényeges részvétel a minősítési megállapításban : Azonosító Szám: 1471 |
| Gdańsk, Poland 2007-11-26 | Head of Test Laboratory: Michał Konarski |
| A legújabb EC minősítés és termék jóváhagyó minősítések letölthető a www.satel.pl weboldalról. |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl