AQUA PET

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ

KISÁLLATVÉDETTSÉG 15 KG-IG

aqua_pet_hu 11/09

A mikroprocesszor alapú, teljesen digitalis AQUA-PET digitalis mozgásérzékelő olyan helyeken történő használatra van tervezve, ahol kisállatok maradhatnak, a riasztórendszer élesített állapotában. Kisállatokkal szemben maximum 15kg-os súlyig védett. A fejlett digitalis hőmérséklet kompenzációs tulajdonság következtében széles hőmérsékleti tartományban működhet. Az érzékelőben egy dual elemes pyrosensor került beépítésre.

A tápfeszültség bekapcsolása után 30 mp-ig indítási állapotban marad, amelyet a LED gyors villogása jelez. Csak ezen idő letelte után fog készen állni az érzékelő a működésre.

Az érzékelő figyeli a tápfeszültség értékét és a jelzési útvonal elérhetőségét. Amennyiben a feszültség 9V (±5%) érték alá esik több, mint 2mp ideig, vagy a jelzési útvonal hibáját érzékeli, akkor az érzékelő hibát fog jelezni a riasztásrelé aktiválásával és a LED folyamatos fényével. A hibajelzés mindaddig aktív amíg a hiba fentáll.

1. ábra. Az érzékelő áramköri lapjának nézete.

1. ábra. magyarázata:

1	–	csatlakozók:

NC	–	relé (NC)

TMP	–	szabotázs érinkezők

COM	–	közös föld

12V	–	tápfeszültség bemenet

2	–	piros színű LED jelzései:

- előriasztás – rövid villanás (kb.. 120 ms);

- riasztás – világítás 2mp-ig;

- indítási állapot – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – folyamatos világítás.

3	–	pyroelem.

4	–	szabotázs kapcsoló.

5	–	skála a pyroelem lencséhez képesti helyzetének jelzésére (lásd: 7. ábra).

6	–	rögzítőcsavar nyílása.

7	–	érzékelő beállító érintkezőtüskéi:

PIR SENS	-	érzékelő érzékenységének beállítása (lásd:. 2. ábra);

LED ON/OFF	-	LED jelzésének engedélyezése/tiltása. A jelzés az érintkezőtüskék rövidrezárt állapotában engedélyezett.

2. ábra. Az érzékelő érzékenységének beállítása.

(A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység)

[ – tüskék rövidrezárva;  – tüskék nyitva].

3. ábra. Az érzékelő lefedettségi területe.

Megjegyzés: A gyári szerelésű lencse nem cserélhető ki más típusú lencsére.

# Felszerelés

- Nyissa ki a házat, amint azt az 4. ábra mutatja.

4. ábra Fedél eltávolítása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítsen megfelelő nyílásokat a csavaroknak és a kábelnek a ház hátsó oldalán.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a falhoz.

5. ábra. Az érzékelő felszerelésének módjai.

- Rögzítse az áramköri lapot, az érzékelő szerlési magasságának figyelembe vételével (lásd: 6. ábra).

6. ábra. A felszerelési magasság hatása az érzékelő által lefedett területre és az áramköri lap beállításainak módja a terület optimalizálására. A felszerelési magasságtól függően a közepes skálaosztást szükséges a ház jelzésével egyvonalba beállítani (szerelés 2,4m-es magasságba), beállítás a jelzés felett (szerelés magasabban, mint 2,4m – B példa) vagy beállítás a jelzés alatt (szerelés alacsonyabban, mint 2,4m – D példa).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövdre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működési állapotba lép (a LED abbahagjya a villogást), végezze el az érzékelési tartomény ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

# Részletes leírás

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Áramfogyasztás, készenlét	10 mA

Áramfogyasztás, maximum	12 mA

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Kisállattvédettség	15 kg-ig

Teljesített előírások	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5

Biztonsági fokozat az EN50131-2-2-nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-10...+55°C

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	90 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és a termék engedélyezési tanúsítványa letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |