AQUA PLUS

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ

aqua_plus_hu 11/09

A mikroprocesszor alapú, teljesen digitalis AQUA PLUS érzékelőt magas érzékenység és zavarvédettség jellemzi. A fejlett digitalis hőmérséklet kompenzációs tulajdonság következtében széles hőmérsékleti tartományban működhet. Az érzékelőben egy dual elemes pyrosensor került beépítésre. A processzor kétmódú jelelemzést végez az érték és a mennyiség alapján.

Az érzékelő előriasztás tulajdonsággal rendelkezik. Az előriasztást a LED rövid felvillanása jelzi az érzékelő által lefedett területen belül bekövetkező olyan változások után, amelyek nem felelnek meg a riasztási feltételeknek. Az előriasztás érzékenysége függ a detektorban beállított érzékenységi szinttől. A gyakran bekövetkező előriasztások riasztás jelzést okozhatnak.

A tápfeszültség bekapcsolása után 30 mp-ig indítási állapotban marad, amelyet a LED gyors villogása jelez. Csak ezen idő letelte után fog készen állni az érzékelő a működésre.

Az érzékelő figyeli a tápfeszültség értékét. Amennyiben a feszültség 9V (±5%) érték alá esik több, mint 2mp ideig, akkor az érzékelő hibát fog jelezni a riasztásrelé aktiválásával és a LED folyamatos fényével. A minimális feszültég visszaállása ki fogja kapcsolni ezt a jelzést.

1. ábra. Az érzékelő áramköri lapjának nézete.

1. ábra. magyarázata:

1	–	csatlakozók:

NC	–	relé (NC)

TMP	–	szabotázs érinkezők

COM	–	közös föld

12V	–	tápfeszültség bemenet

2	–	piros színű LED jelzései:

- előriasztás – rövid villanás (kb.. 120 ms);

- riasztás – világítás 2mp-ig;

- indítási állapot – gyors villogás;

- alacsony tápfeszültség – folyamatos világítás.

3	–	pyroelem.

4	–	szabotázs kapcsoló.

5	–	skála a pyroelem lencséhez képesti helyzetének jelzésére (lásd: 7. ábra).

6	–	rögzítőcsavar nyílása.

7	–	érzékelő beállító érintkezőtüskéi:

PIR SENS	-	érzékelő érzékenységének beállítása (lásd:. 2. ábra);

LED ON/OFF	-	LED jelzésének engedélyezése/tiltása. A jelzés az érintkezőtüskék rövidrezárt állapotában engedélyezett.

2. ábra. Az érzékelő érzékenységének beállítása.

(A – alacsony érzékenység, B és C – közepes érzékenység, D – magas érzékenység)

[ – tüskék rövidrezárva;  – tüskék nyitva].

# Lencsék

Az érzékelő egy extra széles (EWA) lencsével van ellátva. Tetszés szerint eltérő karakterisztikával (érzékelési minta) rendelkező lencsék megvásárolhatóak és beszerelhetőek.

| Név | Leírás | Tartomány | Látószög |
| --- | --- | --- | --- |
| EWA | Extra széles szögü | 15 m | 141.2° |
| LR | Hosszú tartomány hozzáférésizóna felügyelettel | 30 m | Fősugár – 3 m széles (a tartomány végén) |
| VB | Függőleges sorompó | 22.5 m | 2.2 m széles (a tartomány végén) |

1. táblázat. Elérhtő lencse fajták.

3. ábra. Az érzékelő lefedettségi területe EWA lencsével.

Megjegyzés: Az érzékelő működési tartományát a felszerelési hely méretéhez illően kell kiválasztani. A hely mérete az érzékelő helyzetének fő iránya mentén ne legyen kevesebb, mint az érzékelési taromány 1/3-a. A lencsék nem megfelelő kiválasztása túlzott érzékenységet és téves riasztásokat okozhat.

# Felszerelés

- Nyissa ki a házat, amint azt az 4. ábra mutatja.

4. ábra Fedél eltávolítása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítsen megfelelő nyílásokat a csavaroknak és a kábelnek a ház hátsó oldalán.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a falhoz vagy a mellékelt tartóhóz.

Megjegyzés: Az EN50131-2-2 követelményeinek történő megfelelés érdekében az érzékelőt közvetlenül a felszerelési felületre kell rögzíteni további tartó használata nélkül.

5. ábra. Az érzékelő felszerelésének módjai.

6. ábra. Az érzékelő felszerelése a tartóra.

- Rögzítse az áramköri lapot, az érzékelő szerlési magasságának figyelembe vételével (lásd: 7. ábra).

7. ábra. A felszerelési magasság hatása az érzékelő által lefedett területre és az áramköri lap beállításainak módja a terület optimalizálására. A felszerelési magasságtól függően a közepes skálaosztást szükséges a ház jelzésével egyvonalba beállítani (szerelés 2,4m-es magasságba), beállítás a jelzés felett (szerelés magasabban, mint 2,4m – B példa) vagy beállítás a jelzés alatt (szerelés alacsonyabban, mint 2,4m – D példa).

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Üzembe helyezés

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/OFF érintkezőtüskék rövdre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működési állapotba lép (a LED abbahagjya a villogást), végezze el az érzékelési tartomény ellenőrzését pl. ellenőrizze, hogy a felügyelt területen belüli mozgás aktiválja-e a riasztásrelét és a LED fényét.

- Amennyiben szükséges, állítson az érzékelő érékenységén (PIR SENS érintkezőtüskék).

# Részletes leírás

Tápfeszültség	12 V DC ±15%

Áramfogyasztás, készenlét	10 mA

Áramfogyasztás, maximum	12 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelhető mozgási sebesség	0.3...3 m/s

Biztonsági fokozat az EN50131-2-2-nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-10...+55°C

Teljesített előírások	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5

Méretek	63 x 96 x 49 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	90 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

| A legutolsó megfelelőségi nyilatkozat és a termék engedélyezési tanúsítványa letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- |