COBALT

COBALT Plus

COBALT Pro

cobalt_ewa_int 03/11

DIGITÁLIS DUÁL TECHNOLOGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ

# Tulajdonságok

Kombinált PIR és mikrohullámú technológia.

Duál [COBALT, COBALT Plus] vagy quad [COBALT Pro] elemes pyroszenzor.

Teljesen digitális érzékelési eljárás.

Digitális hőmérséklet kompenzáció.

Kiválasztható egyszerű vagy számláló működésmódok.

Mikrohullám alapú anti-maszk tulajdonság [COBALT Plus, COBALT Pro].

Alacsony tápfeszültség jelzés (9 V ±5% alatti feszültségszint).

# Működési módok

Egyszerű – az érzékelő riasztást jelez, amennyiben mindkét érzékelő 10 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel.

Számláló – az érzékelő riasztást jelez, amennyiben 10 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel, vagy a mikrohullámú érzékelő a PIR érzékelő jelzése nélkül kevesebb, mint 30 percen belül 16x mozgást érzékel.

# Anti-maszk tulajdonság

Amennyiben a mikrohullámú érzékelő az egység előtti 10~20 cm-es távolságban mozgó tárgyat érzékel, akkor azt az érzékelő kimaszkolásának kísérleteként értelmezi és az anti-maszk relé kontaktusának 2 mp-re történő nyitását fogja eredményezni. A mikrohullámok áthatolnak a tárgyakon, azonban az infravörös sugárzás kitakarását nem érzékeli az 
anti-maszk tulajdonság.

# Áramköri lap

1. ÁBRA Az érzékelő áramköri lapjának nézete.

1	-	csatlakozók:

WRN	-	anti-maszk relé (NC) [csak COBALT Plus és COBALT Pro];

TMP	-	szabotázskontaktus (NC);

COM	-	közös föld;

12V	-	tápfeszültség bemenet;

NC	-	riasztásrelé (NC).

2	-	mikrohullámú érzékelő.

3	-	kétszínű jelző LED:

- riasztás – a LED 2 mp-ig pirosan világít;

- csak az egyik érzékelő általi mozgásérzékelés – a LED 2 mp-ig zölden világít;

- bemelegedés – a LED pirosan és zölden felváltva villog;

- alacsony tápfeszültség – a LED folyamatosan pirosan világít.

4	-	mikrohullámú érzékelő érzékenységét szabályozó potenciométer. Vegye figyelembe, hogy a mikrohullámok áthatolhatnak pl. az üvegen, gipszkarton falon, nem fémből készített ajtókon, stb.

5	-	pyroelektromos szenzor.

6	-	szabotázskapcsoló.

7	-	rögzítőcsavar nyílás.

8	-	érzékelő beállító érintkezőtüskék:

PIR SENS.	-	PIR érzékelő érzékenységének beállítása (lásd 2. ábra);

MODE	-	érzékelő működési módjának beállítása:

- érintkezők rövidrezárva – egyszerű mód;

- érintkezők nyitva – számláló mód.

LED ON/OFF	-	LED jelzésének letiltása / engedélyezése. Ha az érintkezők rövidre vannak zárva a LED jelzése engedélyezve van.

2. ÁBRA PIR érzékelő érzékenységének beállítása (A – alacsony, B és C – közepes D – magas) [ – érintkezők rövidrezárva;  – érintkezők nyitva].

# Felszerelés

- Nyissa ki az érzékelő házát (3. ábra).

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok és a kábel bevezetőnyílását a hátoldalon.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra vagy a tartóhoz.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz.

- A potenciométer és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működésének paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

3. ÁBRA A fedél eltávolítása.

4. ÁBRA Az érzékelő felszerelésének módjai.

5. ÁBRA Az érzékelő rögzítése a tartóra.

6. ÁBRA Az érzékelő érzékelési területe.

# Elindítás

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. A LED elkezd villogni (amennyiben a LED ON/ OFF érintkezők rövidre vannak zárva).

- Amikor az érzékelő működésre kész (a LED abbahagyja a villogást), tesztelje az érzékelő érzékelési tartományát, pl. az érzékelési tartományon belüli mozgás aktiválja-e riasztásrelét és jelző LED piros fényét.

- Amennyiben szükséges állítson az érzékelő érzékenységén.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás:	COBALT	20 mA

COBALT PLUS	22 mA

COBALT PRO	22 mA

Maximális áramfogyasztás:	COBALT	25 mA

COBALT PLUS	27 mA

COBALT PRO	27 mA

Relékontaktus névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás terhelés)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-30...+55 °C

Méretek	63 x 136 x 49 mm

Ajánlott felszerelési magasság	2.4 m

Tömeg	COBALT	136 g

COBALT PLUS	144 g

COBALT PRO	145 g

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.satel.eu/ce honlapon.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl