|  | MÁGNESES KONTAKTUS S-1, S-2, S-3 |  |
| --- | --- | --- |

s123_hu 07/11

A mágneses kontaktus két elemből áll: a mágneses érzékelőből (reed kapcsoló) és mágnesből. A reed kapcsoló, amelyet a mágnes közelében kell elhelyezni, működteti az elektromos áramkört. A mágneses kontaktus mindkét eleme azonos vízmentes házban található, a reed kapcsolót tartalmazó rész kivezetésekkel rendelkezik (1, 2, 3. Ábra). Az egyik vezetékpár a reed kapcsolóra csatlakozik, míg a másik (csavart) a szabotázshurok kialakítását szolgálja.

Az egyes mágneses kontaktusok a ház kialakításában és a felszerelésük módjában térnek el. Az S-1 felületre, míg az S-2 és S-3 süllyesztett szerelésre alkalmas.

A mágneses kontaktusok bárhol használhatóak, ahol az ajtók, ablakok és/vagy más mozgatható elemek állapotának felügyelete szükséges, pl. meghatározott házba, helyre, épületbe történő belépés felügyelete, védelme céljából vagy automata vezérlőrendszerekben, stb.

FELSZERELÉS – Fig. 4

A mágnest tartalmazó elemet a mozgatható részéhez kell rögzíteni (beszerelni), míg a reed kapcsolót az ajtó vagy ablak, stb. álló részébe. Az S-1 mágneses kontaktust a megfelelő felülethez csavarok, arra alkalmas ragasztó vagy kétoldalas öntapadó ragasztószalag segítségével rögzíthető. Az S-2 és S-3 süllyesztett mágneses kontaktusok fa vagy műanyag felületbe történő beszerelésre készültek (4. Ábra). A mágneses kontaktus beszerelésére szolgáló anyag falvastagságának minimum 10mm-nek kell lennie, hogy azok a mágneses kontaktus elemeinek megfelelő rögzítését biztosítsák. Az S-2 és S-3 mágneses kontaktusok számára a furatok elkészítéséhez használjon ø9 mm-es fúrószárat. Az elkészített furatba Az S-2-t be kell nyomni, míg az S-3 csavarmentét be kell csavarni. A mágneses kontaktus beszerelt elemeinek rögzítése merősíthető arra alkalmas ragasztóval. A mágnest a reed kapcsoló működési távolságon (kapcsolási távolság) belül kell elhelyezni. A hengeres S-2 és S-3 mágneses kontaktusok mágnesének és a reed kapcsolójának tengelyei közötti eltérés nem lehet nagyobb, mint 10 mm.

Megjegyzések:

- Tilos a mágnest tartalmazó elem lerövidítése (levágása).

- A reed kapcsoló felszerelésekor különösen vigyázni kell arra, hogy azt ne kalapáccsal üssék be a nyílásba, mert a törékeny alkotóelemek megsérülhetnek.

- Az S-3 reed kapcsoló becsavarásakor azok vezetékei összetekeredhetnek. Azok sérülését megelőzendő győződjön meg annak elegendő hosszáról vagy csavarja a telepítést megelőzően azt az ellenkező irányba, oly módón, hogy az a becsavarás folytán kiegyenesedhessen.

BEKÖTÉS – Fig. 5

Az 5. Ábra a mágneses kontaktus vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatásának két példáját mutatja. A mágneses kontaktus ajánlott csatlakoztatási módja biztosítja a biztonsági rendszerben történő alkalmazás esetén a szabotázskísérlet elleni védelmet.

TECHNIKAI ADATOK

Mágneses kontaktus típusa	NC

Maximális kapcsolási feszültség	20 V

Maximális kapcsolási áram	20 mA

Érintkezési ellenállás	150 mΩ

Élettartam (20 V, 20 mA)	min. 360 000 ciklus

Érintkező anyaga	Ru (Ruténium)

Kapcsolási távolság:	S-1	18 mm

S-2	28 mm

S-3	15 mm

Megszakítási távolság:	S-1	28 mm

S-2	40 mm

S-3	24 mm

Tömeg:	S-1	29 g

S-2	28 g

S-3	43 g

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu | A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

COM

COM

4. Ábra S-3 mágneses kontaktus felszerelésének példája

24h szabotázsvonal

Zóna Zn

Mágneses kontaktus csatlakoztatásának gyakori módja.

Reed kapcsoló

Reed kapcsoló

Max. 15 mm

Falvastagság
min 10 mm

magnet axis

reed switch

Mágnes

max

misalignment

12mm

reed switch axis

reed switch

Mágnese kontaktus csatlakoztatásának ajánlott módja.

5. Ábra S-3 mágneses kontaktus vezérlőpanelhoz történő csatlakoztatásának pédája.

Reed kapcsoló

Mágnes tengelye

R

COM

Zóna Zn

Reed kapcsoló tengelye

Max. eltérés 12 mm

Commonly used way of magnetic contact connection

Recommended way of magnetic contact connection

reed switch

Szabotázshurok

Reed kapcsoló

Szabotázshurok

Reed kapcsoló

Szabotázshurok

Reed kapcsoló

tamper loop

reed switch

10.5 mm

7.3 mm

Ø2 mm

13.5 mm

33.5 mm

25 mm

7.3 mm

1. Ábra S-1 reed kapcsoló műanyag házban

8.8 mm

EOL ellenállás

tamper loop

28 mm

9.8 mm

reed switch

2. Ábra S-2 reed kapcsoló műanyag házban

tamper loop

reed switch

8.6 mm

36.3 mm

11 mm

3. Ábra S-3  reed kapcsoló fém házban