|  | FÉNY- ÉS HANG JELZŐ SZIRÉNA SP-500 |  |
| --- | --- | --- |

sp500_en 04/09

Az SP-500 fény- és hangjelző riasztó és támadásjelző rendszerekben történő alaklmazásra ven tervezve. A sziréna házának alsó részén elhelyezett LED csoport szolgál fényforráskén, és a modulált hangjelzést egy piezoelektromos hangszoró segítségével állítja elő. Bármilyen probálkozás a sziréna házának kinyitására vagy eltávolítására a felszerélsi felületről kivált egy tamper riasztást. Az elektronikus kártya impregnálva van az időjárási hatások kedvezőtlen kedvezőtlen hatásaival szemben. Az SP-500 háza PC LEXAN polykarbon anyagból készül, ez magas behatással szembeni ellenálló képességet és esztétikus megjelenést biztosít a szirénának még sok évnyi működés után is.

Ábra. 1. Az SP-500 sziréna házának nézete.

1. ábra magyarázata:

1	–	rögzítőcsavar furatok

2	–	piezoelektromos hangszoró

3	–	kábel bevezetés

4	–	elektronikus kártya

5	–	fedél rögzítőcsavar

6	–	fedél nyílások

7	–	piezoelektromos hangszóró vezetékek

8	–	tamper elem – véd a sziréna ház eltávolÍtása és/vagy a falról történő leszerelésével szemben (oda kell csavarozni a felszerelési felülethez, de ne feszítse túl, úgy hogy ne törjön el a könnyítés)

9	–	tamper elem rögzítőcsavar furat

10	–	vízcsatorna nyílás (ne zárja le)

Ábra. 2. Tamper elem és  a vele egyenértékű reed relé kapcsoló.

2. ábra magyarázata:

1	–	tamper áramköri elemet az elektronikus áramkörrel összekötő kábel

2	–	reed relé kapcsoló rögzítőcsavar furata

3	–	reed relé kapcsoló forrasztási pontjai

# Kiegészítő felszerelések

További (külön árusított) védelmi elemekkel szerelhető fel a sziréna. Amelyek a következőek:

- Belső galvanizált borító lap, OM-SP500;

- Lezárt reed relé tamper kapcsoló, SD/SP-SAB.

Reed relé kapcsoló használata esetében szükséges a mechanikus kapcsoló eltávolítása (amevelyet a gyártó szerert a tamper elemre) és kicsréláése az új kapcsolóra. Ez a művelet szükségessé teszi annak a két kábelnek az átforrasztását, amelyik csatlakoztatja azt a sziréna áramköri lapjához (lásd 2. Ábra).

# Felszerelés

Az SP-500 szirénát egy sima, nehezen hozzáférhető felültre kell szerelni, igy csökknthető a sziréna meegbontásának kockázata A sziréna alapját a mellékelt csavarok és műanyag tiplik segítségével kell megfelelő módon rögzíteni a felszerelési felületre (a csavarok és tiplik a szirénával együtt vannak szállítva).

Megjegyzés: Hagyjon kb. 0,5 cm távolságot a sziréna felső éles és a menyezet vagy egyéb elem között, amelyek felüről határolják a felszerlési pozíciót. A térköz elhagyása megnehezítheti a sziréna házának felszerelését.

A sziréna felszerlése után ajánlott a rögzítőcsavar furatok és a kábel bevezető nyílás kitőltése szilikon keverékkel.

# Szirénafunkciók leírása

Az SP-500 sziréna bármilyen riasztásjelző forrással együtt működhet, amelyik riasztási körölmény esetén 12V –os egyenfeszültséget szolgáltat a riasztásjelző kimentén. Az SP-500 sziréna hangjelzése a "+ SA -", amíg a fényjelzése a "+ SO -" csatlakozókra kapcsolt 12V -os tápfeszültséggel indítható el.

A "TMP" satlakozók solgálnak a sziréna tamper csatlakoztatására a riasztórendszer tamper áramköréhez.

Három típusú hangjelzés közül lehet választani.

Ábra 3. A rövidfárak felhelyezése a tüskékre különböző módon a megkívánt hangjelzés elérése érdekében

.

# Bekötés

Lehetséges a kétféle jelzésmód működtetése a vezérlőpane ugyanazon kimenetéről, amikor a +SA és a +SO csatlakozók, valamint a -SA a -SO csatlakozók párhuzamosan van kapcsolva.

Ábra. 4. Az Sp-500 sziréna csatlakoztatása az INTEGRA32 vezérlőpanel kisáramú kimeneteihez. Az OUT2 kimenet, mint tápfeszültség kiemenet van beprogramozva. OUT3 kimenet működteti a P1 relét, amelyik indítja a hangjelzést, az OUT4 kimenet működteti a P4 relét, amelyik indítja a fényjelzést (kisáramú kimenetek normál polarizációval működnek – csatlakozó rövidrezárva a 0V felé). A Z2 zóna 24 órás TAMER zóna típusra van programozva.

Csatlakozók leírása:

+SO- 	– fényjelzés csatlakozók

+SA- 	– hangjelzés csatlakozók

TMP	 – tamper áramkör csatlakozók

Ábra. 5. Az SP-500 sziréna csatlokztatása INTEGRA32 vezérlőpanel nagyáramú kimeneteihez. OUT1 kimenet működteti az optikai jelzést éS az OUT2 kimenet a hangjelzést (a nagyáramú kimenetek normal polarizációval működnek – aktív állapotban +12V feszültséget adnak ki). A Z1 zóna, mint 24 órás tamper típusú zóna és az OUT1 és OUT2 kimenetek, mint riasztáskimenetek vannak programozva (BETÖRÉS  vagy  TŰZ/ BETÖRÉS).

Néhány vezérlőpanel megkívánhatja egy ellenállás (kb. 1kΩ) bekötését a sziréna +SA- csatlakozói közé. Máskülönben a sziréna folyamatos halk hangot adhat, amikor az ki van kapcsolva.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12V DC 20%

Átlagos áramfelvétel jelzéskor

Hangjelzés	250 mA

Fényjelzés	35 mA

Hangerősség	megközelítőleg 120 dB

Környezeti osztály	III

Működési hőmérséklet tartomány	 -35oC…+55oC

Sziréna méretek	300 x 195 x 97mm

Sziréna tömege	651 g

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. (+48 58) 320 94 00 www.satel.pl info@satel.pl | A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl honlapról. |  |
| --- | --- | --- | --- |

druk:

4,1,2,3

# Text boxes

– pins shorted

– pins open