FONTOS

Az eszközt csak szakképzett személy telepítheti.

A telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a hibákat, amelyek az eszköz meghibásodásához vagy akár károsodásához vezethetnek.

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

Ebben a kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:

-	megjegyzés,

-	figyelmeztetés.

Az SPP-111 hangjelzőt akusztikus riasztásjelzésre használják. A hangjelzőt úgy tervezték, hogy a SATEL tűzjelző központokkal (hagyományos: CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP 208; címezhető: ACSP-402) működjön együtt.

# Tulajdonságok

Akusztikus jelzés piezoelektromos jelátalakító segítségével.

32 választható hangszín.

Választható hangerőszint.

# Telepítés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt áramtalanítsa az eszközt.

Az SPP-111 hangjelzőt kül- és beltéri telepítésre tervezték olyan helyeken, ahol előfordulhat vízgőz kondenzációja.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le (1. ábra).

- Fúrja ki a lyukakat a csavarok számára a ház aljzatán. A süllyesztett csavarokkal (2. ábra) vagy a nem süllyesztett csavarokkal (3. ábra) rögzítse a ház aljzatát a falhoz.

- Fúrja ki a kábeleknek szánt lyuk(ak)at a ház aljzatában. A furatok jelölései az aljzat alján (4. ábra) és az oldalán (5. ábra) találhatók. Ha az aljzat oldalain fúrja ki a furatokat, használjon tömszelencéket (javasolt tömszelence: PG-9).

- Helyezze a ház aljzatát a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét.

- Fúrja ki a falba a csavarok és tiplik lyukait.

- Vezesse a kábeleket a ház aljzatába.

- A csavarokkal és tiplikkel rögzítse a ház aljzatát a falhoz. Válasszon kifejezetten a szerelési felületre szánt csavarokat és tipliket (mást a beton- vagy téglafalhoz, mást a vakolt falhoz stb.).

- A DIP-kapcsolók segítségével konfigurálja a hangjelző beállításait (lásd: „A hangjelző beállításainak konfigurálása”, 4. oldal).

- Csatlakoztassa a zónaáramkör vezetékeit a hangjelzőhöz (6. ábra). Ha a hangjelző a zónaáramkörhöz a vonal végén csatlakozik, csavarozzon egy 10 kΩ-os ellenállást a csatlakozóihoz. A kábel árnyékolását csatlakoztassa az E terminálokhoz (árnyékolt kábel használata nem szükséges).

- Helyezze vissza a fedelet és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (7. ábra).

- Zárja le a fedelet egy csavarral (8. ábra).

## A hangjelző beállításainak konfigurálása

A hangjelző beállításainak konfigurálásához használja a panel DIP-kapcsolóit (9. ábra).

### A hangszín kiválasztása

A hangszín kiválasztásához használja az 1-5 kapcsolókat, amelyek a panelen S1-S5 jelöléssel vannak ellátva. A hangok és a hozzájuk tartozó kapcsolóbeállítások az 1. táblázatban vannak leírva (ahol: kapcsoló BE állásban = 1; kapcsoló KI állásban = 0).

| Szám | DIP kapcsoló | Hangjelzés |
| --- | --- | --- |
|  | 12345 |  | Frekvencia Hz | Leírás |
| 1 | 00000 |  | 800 & 970 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) |
| 2 | 10000 |  | 800-970 | 7 Hz (7/s) |
| 3 | 01000 |  | 800-970 | 1 Hz (1/s) |
| 4 | 11000 |  | 2850 | Folyamatos |
| 5 | 00100 |  | 2400-2850 | 7 Hz |
| 6 | 10100 |  | 2400-2850 | 1 Hz |
| 7 | 01100 |  | 500-1200 | 3 s hang, 0.5 s csend, ismételve |
| 8 | 11100 |  | 1200-500 | 1 Hz |
| 9 | 00010 |  | 2400-2850 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) |
| 10 | 10010 |  | 970 | 0.5 Hz (1 s) |
| 11 | 01010 |  | 800 & 970 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) |
| 12 | 11010 |  | 2850 | 0.5 Hz (1 s) |
| 13 | 00110 |  | 970 | 0.8 Hz (250 ms / 1 s) |
| 14 | 10110 |  | 970 | Folyamatos |
| 15 | 01110 |  | 554 & 440 | 100 ms – 400 ms |
| 16 | 11110 |  | 660 | 3.3 Hz (150 ms) |
| 17 | 00001 |  | 660 | 0.28 Hz (1.8 s) |
| 18 | 10001 |  | 660 | 0.05 Hz (13 s / 6.5 Hz) |
| 19 | 01001 |  | 660 | Folyamatos |
| 20 | 11001 |  | 554 & 440 | 0.5 Hz (1 s) |
| 21 | 00101 |  | 660 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) |
| 22 | 10101 |  | 2850 | 4 Hz (150 ms – 100 ms) |
| 23 | 01101 |  | 800-970 | 50 Hz |
| 24 | 11101 |  | 2400-2850 | 50 Hz |
| 25 | 00011 |  | 970 | 3 x 500 ms hang, 1.5 s csend, ismételve |
| 26 | 10011 |  | 800-970 | 3 x 500 ms hang, 1.5 s csend, ismételve |
| 27 | 01011 |  | 970 & 800 | 3 x 500 ms hang, 1.5 s csend, ismételve |
| 28 | 11011 |  | 2400 | Folyamatos |
| 29 | 00111 |  | 990 & 650 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) (Symphoni hangok) |
| 30 | 10111 |  | 510 & 610 | 2 Hz (250 ms – 250 ms) (Squashni Micro hangok) |
| 31 | 01111 |  | 300-1200 | 1 Hz |
| 32 | 11111 |  | 510 & 610 | 1 Hz (500 ms – 500 ms) |

1. táblázat

| Hangszín / tápfeszültség | Szögfüggő [°] minimális zajszint [dBA] |
| --- | --- |
|  | 15° | 45° | 75° | 105° | 135° | 165° |
| 1 / 18 VDC | 74,3 | 85,7 | 89,9 | 89,4 | 84,2 | 77,0 |
| 1 / 28 VDC | 77,0 | 87,2 | 91,4 | 90,9 | 85,8 | 80,0 |
| 2 / 18 VDC | 78,0 | 85,7 | 89,1 | 88,8 | 83,5 | 78,0 |
| 2 / 28 VDC | 79,6 | 87,5 | 90,7 | 90,4 | 85,4 | 79,9 |
| 3 / 18 VDC | 78,9 | 86,1 | 90,0 | 89,7 | 83,9 | 78,2 |
| 3 / 28 VDC | 80,9 | 87,8 | 91,3 | 91,0 | 85,8 | 80,3 |
| 4 / 18 VDC | 71,0 | 81,0 | 83,5 | 82,0 | 79,7 | 69,6 |
| 4 / 28 VDC | 71,3 | 81,4 | 84,04 | 82,6 | 79,7 | 69,7 |
| 5 / 18 VDC | 75,3 | 83,4 | 85,6 | 85,0 | 81,1 | 75,0 |
| 5 / 28 VDC | 75,2 | 83,4 | 85,5 | 85,0 | 81,0 | 74,5 |
| 6 / 18 VDC | 76,6 | 84,7 | 86,7 | 86,4 | 82,6 | 75,1 |
| 6 / 28 VDC | 76,4 | 84,6 | 86,4 | 86,1 | 82,6 | 75,1 |
| 7 / 18 VDC | 79,8 | 87,2 | 91,8 | 91,5 | 85,8 | 81,5 |
| 7 / 28 VDC | 80,9 | 88,6 | 92,8 | 92,6 | 87,3 | 82,9 |
| 8 / 18 VDC | 78,6 | 86,5 | 90,5 | 90,3 | 84,6 | 80,7 |
| 8 / 28 VDC | 80,2 | 88,3 | 92,1 | 91,8 | 86,5 | 82,6 |
| 9 / 18 VDC | 77,0 | 81,0 | 86,9 | 86,1 | 80,2 | 75,8 |
| 9 / 28 VDC | 77,0 | 81,3 | 87,0 | 86,2 | 80,1 | 75,7 |
| 10 / 18 VDC | 73,2 | 86,3 | 90,6 | 90,3 | 84,9 | 76,6 |
| 10 / 28 VDC | 74,2 | 87,2 | 91,6 | 91,3 | 85,9 | 77,6 |
| 11 / 18 VDC | 74,6 | 86,5 | 90,7 | 90,3 | 85,0 | 77,2 |
| 11 / 28 VDC | 77,3 | 87,8 | 91,9 | 91,5 | 86,5 | 80,2 |
| 12 / 18 VDC | 73,4 | 84,1 | 86,9 | 88,4 | 85,9 | 73,8 |
| 12 / 28 VDC | 77,5 | 87,8 | 90,5 | 91,9 | 89,4 | 76,6 |
| 13 / 18 VDC | 72,7 | 85,7 | 90,0 | 89,7 | 84,1 | 75,9 |
| 13 / 28 VDC | 73,9 | 86,7 | 91,1 | 90,9 | 85,3 | 77,2 |
| 14 / 18 VDC | 73,1 | 86,2 | 90,5 | 90,2 | 84,8 | 76,5 |
| 14 / 28 VDC | 73,4 | 86,2 | 90,8 | 90,3 | 84,8 | 76,5 |
| 15 / 18 VDC | 75,9 | 83,6 | 86,9 | 86,4 | 80,1 | 77,6 |
| 15 / 28 VDC | 77,5 | 84,8 | 88,4 | 87,9 | 81,0 | 79,3 |
| 16 / 18 VDC | 75,9 | 84,9 | 87,4 | 87,0 | 81,7 | 74,8 |
| 16 / 28 VDC | 77,4 | 86,3 | 89,0 | 88,6 | 83,0 | 76,3 |
| 17 / 18 VDC | 76,8 | 86,0 | 88,5 | 88,2 | 83,0 | 75,8 |
| 17 / 28 VDC | 78,6 | 87,4 | 90,2 | 89,7 | 84,3 | 77,4 |
| 18 / 18 VDC | 77,2 | 86,1 | 88,6 | 88,2 | 82,9 | 76,0 |
| 18 / 28 VDC | 78,7 | 87,4 | 90,3 | 89,9 | 84,3 | 77,5 |
| 19 / 18 VDC | 77,0 | 85,9 | 88,4 | 88,2 | 83,0 | 75,8 |
| 19 / 28 VDC | 78,7 | 87,4 | 90,2 | 89,8 | 84,3 | 77,4 |
| 20 / 18 VDC | 76,0 | 84,1 | 87,4 | 87,0 | 80,2 | 77,9 |
| 20 / 28 VDC | 77,5 | 85,4 | 88,6 | 88,3 | 81,5 | 79,5 |
| 21 / 18 VDC | 76,9 | 85,9 | 88,4 | 88,1 | 82,7 | 75,7 |
| 21 / 28 VDC | 78,5 | 87,3 | 90,0 | 89,5 | 84,1 | 77,2 |
| 22 / 18 VDC | 74,0 | 84,0 | 86,0 | 85,6 | 82,8 | 73,0 |
| 22 / 28 VDC | 74,8 | 84,6 | 86,5 | 85,6 | 83,4 | 73,5 |
| 23 / 18 VDC | 77,4 | 85,4 | 88,5 | 88,0 | 83,1 | 77,5 |
| 23 / 28 VDC | 79,4 | 87,3 | 90,4 | 90,0 | 85,0 | 79,5 |
| 24 / 18 VDC | 75,6 | 83,3 | 85,4 | 84,9 | 80,6 | 74,4 |
| 24 / 28 VDC | 75,4 | 83,4 | 85,6 | 84,7 | 80,3 | 74,4 |
| 25 / 18 VDC | 73,3 | 86,5 | 90,8 | 90,5 | 85,1 | 76,6 |
| 25 / 28 VDC | 74,6 | 87,6 | 91,9 | 91,5 | 86,1 | 77,6 |
| 26 / 18 VDC | 78,0 | 85,8 | 89,7 | 89,3 | 83,4 | 77,6 |
| 26 / 28 VDC | 80,0 | 87,1 | 91,2 | 90,7 | 84,8 | 79,2 |
| 27 / 18 VDC | 74,7 | 86,0 | 90,3 | 90,0 | 84,4 | 77,3 |
| 27 / 28 VDC | 77,4 | 87,5 | 91,5 | 91,3 | 86,1 | 80,0 |
| 28 / 18 VDC | 75,4 | 79,6 | 85,6 | 87,0 | 80,9 | 76,3 |
| 28 / 28 VDC | 75,5 | 79,7 | 85,8 | 87,1 | 80,9 | 76,3 |
| 29 / 18 VDC | 78,9 | 88,2 | 91,1 | 90,7 | 85,2 | 77,6 |
| 29 / 28 VDC | 79,9 | 89,2 | 91,9 | 91,7 | 86,0 | 78,4 |
| 30 / 18 VDC | 76,4 | 84,9 | 87,6 | 87,3 | 81,8 | 76,1 |
| 30 / 28 VDC | 77,9 | 86,3 | 89,0 | 88,8 | 83,1 | 77,7 |
| 31 / 18 VDC | 77,8 | 86,0 | 89,8 | 89,5 | 83,9 | 79,4 |
| 31 / 28 VDC | 78,4 | 86,6 | 90,4 | 90,1 | 84,6 | 80,1 |
| 32 / 18 VDC | 76,4 | 85,1 | 87,6 | 87,4 | 81,9 | 76,2 |
| 32 / 28 VDC | 77,9 | 86,5 | 89,2 | 89,0 | 83,0 | 77,8 |

2. táblázat

### Hangerő beállítása

A 6-os kapcsolóval (a panelen V-vel jelölve) a következő hangok hangerejét változtathatja: 4, 5, 6, 9, 12, 14, 22 és 28. A kapcsoló BE állásban – maximális hangerő (javasolt). A kapcsoló KI állásban – kisebb hangerő. A többi hang esetében javasolt a kapcsolót KI állásba állítani.

# Karbantartás

A tűzjelző rendszer elemei rendszeres karbantartást igényelnek. Az SPP-110 hangjelző rendszeres ellenőrzését legalább 6 havonta el kell végezni. Olyan helyiségekben, ahol a munkakörülmények nehezek (pl. por, agresszív környezet, amely korróziót okozhat stb.), az időszakos ellenőrzéseket gyakrabban kell elvégezni.

A karbantartás részeként indítson el egy tesztet a központon és győződjön meg arról, hogy a hangjelzés működik. A teszt elindításának módját a tűzjelző központ kézikönyvében találja.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	18...28 VDC

Nyugalmi áramfelvétel	0.1 mA

Riasztási áramfelvétel	15 mA

Működési hőmérséklet-tartomány	-25°C...+70°C

Maximális páratartalom	95%

Védelmi besorolás	IP65

Működési környezet típusa	B

Méretek	108 x 108 x 96 mm

Tömeg	228 g

Az SPP-110 tűzjelző hangjelző megfelel az uniós rendeletek és irányelvek alapvető követelményeinek:

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás);

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás).

A józefówi CNBOP-PIB tanúsító szervezet 1438 CPR 0880 teljesítményállandósági tanúsítványt adott ki az SPP-110 tűzjelző hangjelző termékre, amely megerősíti, hogy az megfelel az EN 54 3:2003+A1:2002+A2:2006 szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány és a teljesítménynyilatkozat letölthető a www.satel.pl weboldalról.

Az SPP-110 tűzjelző hangjelzőnek a józefówi CNBOP-PIB megadta a 4833/2023. számú befogadási tanúsítványt.

A befogadási tanúsítvány a www.satel.pl weboldalról.

23

SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG 1438 1438-CPR-0880

DOP/CPR/0880 EN 54 3:2003+A1:2002+A2:2006 Tűzbiztonság. SPP-111 tűzjelző hangjelző (B típus). Teljesítménynyilatkozat DOP/CPR/0880 Alkalmazás – tűzbiztonság. Műszaki adatok – lásd ezt a kézikönyvet.

Hagyományos tűzjelző hangjelző

kültérre

SPP-111

Firmware verzió 1.00

spp-111_en 01/23

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.pl

druk:

10,11,0,9,8,1,2,7,6,3,4,5

# Text boxes

EN