|  | TÖBBFUNKCIÓS KEZELŐ proximity KÁRTYAOLVASÓVAL INT-SCR-BL |  |
| --- | --- | --- |

int-scr_hu 06/12

Az INT-SCR-BL többfunkciós kezelő proximity kártyaolvasóval működhet, mint:

Partíciókezelő – az eszköz használatát támogatja a CA-64 vezérlőpanel, valamint az INTEGRA vezérlőpanelek bármelyik firmware verzióval, és mint INT-S/SK azonosítják. Egy partíció működtetésére van tervezve. Az eszköz lehetővé teszi a belépésvezérlés és elektromágneses zár működtetését. Lehetővé teszi a felhasználóikód megváltoztatását és a külső eszközök vezérlőfunkcióinak meghívását, valamint a felhasználók azonosítását a hozzáférési kódjuk alapján.

Partíciókezelő proximity kártyaolvasóval – az eszköz használatát támogatják az INTEGRA vezérlőpanelek 1.05 vagy újabb firmware verzióval és mint INT-SCR azonosítják. Az eszköz azonos funkciókat nyújt, mint a partíciókezelő, de lehetővé teszi, hogy a felhasználók használják a proximity kártyájukat.

Belépés kezelő – az eszköz használatát támogatják az INTEGRA vezérlőpanelek 1.05 vagy újabb firmware verzióval és mint INT-ENT azonosítják. A beléptető kezelő fő feladata a késleltetés aktiválása a partícióhoz tartozó 3. Belső késleltetett reakciótípusú zónáknak. Az időperiódus amely alatt ezek a zónák mint késleltetettek fognak működni, beprogramozható a kezelőnek. A beprogramozott idő letelte után a belső késleltetett zónák ismét, mint azonnali zónák működnek, hacsak a partíció nincs hatástalanítva.

A kezelő kialakítása lehetővé teszi a kültéren történő felszerelést. Az eszköz továbbá el van látva egy csengő nyomógombbal, amelyik egy kisáramú OC típusú kimenetet működtet. A nyomógomb megnyomásakor a kimenet rövidzárat kapcsol a közös földhöz képest.

Ez a kézikönyv az 1.4 elektronikai verzióval és 2.01 vagy újabb firmware verzióval rendelkező kezelőkre érvényes.

# Kezelő leírása

A partíciókezelő 13 folyamatos vagy átmeneti (automatikusan bekapcsoló) háttérvilágítással rendelkező billentyűvel és jelző LED-ekkel rendelkezik.

-	riasztás (piros),

-	élesített (zöld),

-	hiba (sárga).

Az információt a jelző LED-ek közvetítik a kezelő működési módjától függően. Az összes LED váltakozó villogása (balról jobbra) a kezelő és a központ közötti kommunikáció elvesztését jelzi. Ez a helyzet előfordulhat, amikor a vezérlőpanel INDÍTÓ programja fut vagy amikor a vezérlőpanel és a kezelő közötti csatlakozókábel sérült.

| Kábel szín | Funkció |
| --- | --- |
|  | Piros | Tápfeszültség bemenet (+12 V) |
|  | kék | Közös föld (COM) |
|  | zöld | adat (DTA) |
|  | fekete | órajel (CLK) |
|  | sárga | NO relékontaktus (alaphelyzetben leválasztva a relé közös kontaktusáról) |
|  | rózsaszín | NC relékontaktus (alaphelyzetben rövidrezárva a relé közös kontaktusához) |
|  | szürke | C relékontaktus (közös kontaktus) |
|  | barna | Ajtóállapot vezérlőbemenet (NC típus) |
|  | lila | Csengő kimenet (OC típus) |

1. Táblázat. A kezelő vezetékek színjelzései és funkciói.

# Kezelő felszerelése és csatlakoztatása

Amennyiben a kábel által engedélyezett hossznál nagyobb távolságon kívánja a kezelőt csatlakoztatni, abban az esetben ajánlott, egyenes árnyékolatlan kábelt használata. Csavartérpáros kábel használata esetében a CLK (órajel) és DTA (adat) vezetékek jeleit egy csavart érpár vezetékein keresztül kell vezetni.

Bármilyen csatlakoztatás elvégzése csak a rendszer teljesen feszültségmentesített állapotában lehetséges, például lecsatlakoztatott tápegyég és akkumulátor mellett.

- Távolítsa el a zárócsavart, amelyik rögzíti burkolatot és nyissa ki azt.

- Rögzítse a burkolat alsó részét a falhoz.

- Zárja a burkolatot és helyezze vissza a zárócsavart.

- Csatlakoztassa a kábeleket: kék (COM), zöld (DTA) és fekete (CLK) a vezérlőpanel áramköri lapján a bővítőibusz megfelelő csatlakozópontjaihoz.

- Csatlakoztassa az ajtóállapot érzékelő vezetékeit a barna és kék vezetékekhez. Amennyiben az ajtó állapota nincs felügyelve, akkor csatlakoztassa a barna vezetéket a kékhez.

Megjegyzés:	Belépés kezelő üzemmódban az ajtóállapot érzékelő használata nem támogatott.

- A működtetett eszköz (pl. elektromágneses zár) vezetékeit a relékábelekhez lehet csatlakoztatni. Használja a sárga és szürke vezetékeket, ha a csatlakoztatott eszköznek az áramkör zárásákor kell aktív állapotban lennie. Amennyiben a csatlakoztatott eszköznek az áramkör nyitott állapotában kell aktív állapotban lennie használja a rózsaszín és szürke vezetékeket.

Megjegyzés:	Belépés kezelő üzemmódban a relé használata nem támogatott.

- Csatlakoztassa a kezelő tápfeszültségét a piros (+12 V) és kék (COM) vezetékekhez. A kezelő tápfeszültségét nem szükséges, hogy a vezérlőközpont alaplapja szolgáltassa. Egy kiegészítő tápegységet vagy egy másik tápegységgel felszerelt bővítő megfelelő kimenetét szintén lehet erre a célra használni.

- A lila vezetéket (csengő) pl. a vezérlőpanel egyik zónájához lehet csatlakoztatni.

# Működési mód kiválasztása és a cím beállítása

Alapértékként a kezelőnek a 0 cím és partíció kezelő proximity kártyaolvasóval (INT-SCR) működési mód van beállítva.

## Cím megváltoztatása

- Kapcsolja le a kezelő tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa le a zöld és fekete vezetékeket a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjairól.

- Zárja össze a zöld és fekete vezetékek végeit.

- Kapcsolja vissza (be) a kezelő tápfeszültségét. A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni és a  [riasztás] és  [élesített] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (a zöld és fekete vezetékek végeit szét lehet választani).

- Nyomja meg a  billentyűt. A kezelő két rövid hangjelzéssel megerősíti, hogy a címbeállítás funkció meg lett hívva, és a  [riasztás] jelzésű LED elkezd villogni.

- Állítsa be címet a 0 – 31 tartományon belül a megfelelő számbillentyűk használatával és erősítse meg a választást a  billentyűvel. A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel erősíti meg a cím beállítását. A  [riasztás] és  [élesített] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (aztán folytassa a működésmód beállításával, nyomja meg egymás után a  és  billentyűket).

- Kapcsolja le a tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa vissza a zöld és fekete vezetékeket helyesen a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjaihoz.

## Működésmód megváltoztatása

- Kapcsolja le a kezelő tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa le a zöld és fekete vezetékeket a bővítőbusz csatlakozási pontjairól.

- Zárja össze a zöld és fekete vezetékek végeit.

- Kapcsolja vissza (be) a kezelő tápfeszültségét. A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzést fog adni és a  [riasztás] és  [élesített] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (a zöld és fekete vezetékek végeit szét lehet választani).

- Nyomja meg a  billentyűt. A kezelő két rövid hangjelzéssel megerősíti, hogy a működésmód beállítás funkció meg lett hívva, és a  [riasztás] jelzésű LED elkezd villogni.

- Válassza ki a működési módot a következő billentyűk egymás utáni megnyomásával:

és  – partíciókezelő proximity kártyaolvasóval (INT-SCR)

és  – beléptetőkezelő (INT-ENT)

és  – partíciókezelő (INT-S/SK)

A kezelő négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel erősíti meg a működésmód beállítását. A  [riasztás] és  [élesített] jelzésű LED-ek elkezdenek felváltva villogni (aztán folytassa a cím beállításával, nyomja meg egymás után a  és  billentyűket).

- Kapcsolja le a tápfeszültségét.

- Csatlakoztassa vissza a zöld és fekete vezetékeket helyesen a vezérlőpanel bővítői buszának csatlakozási pontjaihoz.

# Kezelő elindítása

- Kapcsolja be a riasztórendszer tápfeszültségét.

- Folytassa le az új eszköz azonosítását a riasztórendszerben. Hívja meg a Bővítő azonosítás funkciót ((Szervizmód (Szerkezet (Hardver) az LCD kezelőről.

Megjegyzés:	Az azonosítási eljárás alatt a vezérlőpanel egy speciális (16 bit) számot ír a kezelő memóriájába, a modul rendszerben lévő jelenlétének ellenőrzésére. A kezelő cseréje bármilyen másikra (még ha annak azonos címe is van) új azonosítás nélkül szabotázsriasztás indítását fogja eredményezni (modul szabotázs – ellenőrzés hiba).

- Azonosítás után a kezelő használatát támogatni fogja a panel, habár a legtöbb opció és funkció le lesz tiltva. Például, a billentyű megnyomás megerősítésének hiánya azt a benyomást fogja kelteni, hogy a kezelő nem reagál a kód bevitelére. Használja az LCD kezelőt vagy a DloadX / Dload64 programot, a felhasználók kijelölésére, akik jogosultak a kezelő használatára és programozza be az eszköz funkcióit és opcióit.

- Fejezze be a szervizmódot vagy a számítógépes kommunikációt és mentse el az adatokat a FLASH memóriába.

# Működés partíciókezelő módban

A LED-ek a következő információkat mutatják:

|  | riasztás (piros) – folyamatos világítása egy fennálló riasztást jelez az általa vezérelt partícióban, míg villogása azt jelzi, hogy egy riasztás volt a partícióban (riasztás memória). A LED fénye kialszik a riasztás törlésekor. |
| --- | --- |
|  | élesített (zöld) – folyamatos fénye jelzi, hogy a partíció, amelyikhez ki van jelölve élesítve van. Villogása a kilépésikésleltetés visszaszámolását mutatja. |
|  | hiba (sárga) – villogása egy technikai probléma felbukkanását jelzi. A jelzés az egész riasztórendszerben adódó hibák jelzésére vonatkozik, nem csak a kezelő által működtetett partícióéra. A hiba típusa az LCD kezelőn leellenőrizhető. A kezelő által működtetett partíció élesítése le fogja tiltani a hibajelzést, míg hatástalanítása ismételten visszaállítja a hiba jelzését. |

Megjegyzés:	A vezérlőpanel beállításaitól függően az összes LED kikapcsolt lehet élesített módban.

Információ a partíciókezelő használatáról a vezérlőpanelek felhasználói kézikönyvében található.

A partíciókezelő programozható az LCD kezelő segítségével ((Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Beállítások (bővítő kiválasztás) vagy a DloadX / Dload64 programmal számítógépről. Az alább leírt beállítások és opciók programozhatóak. Az LCD kezelő kijezőjén megjelenő rövidítések néhány funkciónál feltüntetésre kerültek.

Név – a kezelő egyedi (16 karakteres) nevének megadása. Ez az opció az LCD kezelőben a következők szerint érhető el: (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Nevek ( bővítő kiválasztás.

Partíció – a kezelő kijelölése egy a listából kiválasztott partícióhoz. A kezelő ezt a partíciót működteti.

Zártulajdonság – az opció elérhető az LCD kezelőben – az aktiválása hozzáférést nyújt a Zár almenühöz.

Zár (DloadX)/ Zártulajdonság (Dload64) – az aktiválása hozzáférést nyújt a zártulajdonság opciókhoz.

"Zártulajdonság" (LCD / DLOAD64) és "Zár" (DLOADX) opciók a partíciókezelő által vezérelt működtető eszköz (pl. elektromágneses zár) működésére vonatkoznak. Ez a funkció bármelyik felhasználó részére elérhető, aki feljogosított a kezelő használatára (lásd: Mester felhasználók / Felhasználók funkció. A vezérlés a relé használatával valósítható meg.

Zártulajdonságok (DloadX)/ Lock (Dload64)

BE, ha a partíció éles – a relé aktív, ha a partíció élesítve van, és inaktív, ha az hatástalanított.

Megjegyzés:	Az ebben a módban történő működtetéskor a relé automatikusan át fogja váltani az állapotát, ha a partíció az adott kezelőről van hatástalanítva. Amikor a partíció egy másik kezelőről lett hatástalanítva a relé állapota át fog váltani a KÓD és a  billentyű megnyomásakor az adott partíciókezelőn.

BE fix ideig [BE idő] – a KÓD felhasználó általi bevitele és a  gomb megnyomása után a relé a Relé BE idő-re aktiválódni fog.

BE fix ideig – KI, ha az ajtó nyitva [BE, nyitás(ki] – a KÓD felhasználó általi bevitele és a  gomb megnyomása után a relé az ajtó nyitott állapotának idejéig lesz aktív (az ajtóállapot vezérlőbemenet leválasztásra kerül a közös földről), de nem tovább, mint ahogyan a Relé BE idő-ben meg van határozva.

BE fix ideig – KI ha az ajtó zárva [BE, zár(ki] – a KÓD felhasználó általi bevitele és a  gomb megnyomása után a relé az ajtó visszazáródásának pillanatáig lesz aktív (az ajtóállapot vezérlőbemenet ismételten rövidrezárásra kerül a közös földhöz), de nem tovább, mint ahogyan a Relé BE idő-ben meg van határozva.

Relé BE idő – az az időperiódus, amely alatt a relé aktív. A “Relé BE idő” tartama 1 és 255 másodperc közötti értékre programozható.

Jogosultság ellenőrzés [Jogtalan esemény] – az ajtó kinyitása a kezelőn bevitt jelszó bevitele nélkül (pl. egy kulccsal) előidéz egy “Jogtalan ajtónyitás” eseményt, ami egy 93. Jogtalan hozzáférés típusú kimeneten jelzésre is kerülhet.

Riasztás jogtalan hozzáféréskor [Jogtalan riaszt.] – amikor a partíció, amelyikhez a kezelő ki van jelölve élesített, az ajtó jogosulatlan kinyitása egy riasztást indítani fog és továbbá ez jelzésre kerülhet a 94. Riasztás – jogtalan hozzáférés típusú kimeneten.

Maximális ajtónyitás idő – az idő, amelyiknek a letelte után a kezelő “Hosszan nyitvatartott ajtó” eseményt jelent a vezérlőpanelnak és hangos riasztást aktivál. Az időtartama 0 és 255 másodperc között programozható.

Függő 1-es ajtótól / Függő 2-es ajtótól – meghatározható az az ajtó, amelyiknek csukott állapotban kell lennie a modul által felügyelt ajtó kinyitásához (relé aktiválása). Ez lehetővé teszi zsilip” rendszerű átjáró létrehozását. Kijelölhető a riasztórendszer egy másik modulja által felügyelt ajtó vagy egy 57. Technikai - ajtónyitás típusú zóna.

Kód+( nem hatástalanít [Kód* n. hatást.] – amennyiben ez az opció engedélyezve van, a kód bevitele és megerősítése a  billentyű megnyomásával nem hatástalanítja a partíciót és nem aktiválja a relét sem (megelőzi az ajtó kinyitását).

Hozzáférés, amikor élesített [Kód* élesben] – aktív opció mellett, a kód bevitele és megerősítése és a  billentyűvel történő megerősítése nem fogja hatástalanítani a partíciót, de a relét aktiválni fogja (lehetővé teszi az ajtó kinyitását). Az opció elérhető, amikor a „KÓD+( nem hatástalanít” opció engedélyezve van.

Mester felhasználók / Felhasználók – ez a funkció határozza meg, a Mester felhasználók / Felhasználók jogosultságát az adott kezelő használatára.

Riasztások

TŰZ riasztás – a gomb  lenyomás és kb. 3 mp-ig tartó lenyomvatartása tűzriasztást indít.

KIEGÉSZÍTŐ riasztás – a gomb  lenyomás és kb. 3 mp-ig tartó lenyomvatartása orvosi riasztást indít.

PÁNIK riasztás – a gomb  lenyomás és kb. 3 mp-ig tartó lenyomvatartása PÁNIK riasztást indít.

Csendes PÁNIK riasztás – a gomb  lenyomás és kb. 3 mp-ig tartó lenyomvatartása csendes PÁNIK riasztást indít, pl. hangjelzés nélkül, csak a megfelelő üzenet felügyeleti állomásnak történő elküldése és a 12. Csendes riasztás típusú kimenet aktiválása.

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – hibás kód három alkalommal történő bevitele riasztást fog indítani.

Opciók

Gyors élesítés – az opció engedélyezése lehetővé teszi a gyorsélesítés funkció használatát:

- Teljes élesítésimód – nyomja meg egymás után a  és  billentyűket (CA-64 és INTEGRA vezérlőpanelek bármilyen firmware verzióval) vagy a  és  billentyűket (INTEGRA vezérlőpanel 1.06 vagy újabb firmware verzióval);

- Teljes élesítésimód plusz engedélyezett zónaáthidalás ÁTHIDALÁS, HA NINCS KILÉPÉS opcióval – nyomja meg egymás után a  és  billentyűket (INTEGRA vezérlőpanel 1.06 firmware verzióval),

- Élesítés belső nélkül – a  és  billentyűk egymás utáni megnyomása után (INTEGRA vezérlőpanel 1.05 vagy újabb firmware verzióval),

- Élesítés belső és belépési késleltetés nélkül – a  és  billentyűk egymás utáni megnyomása után (INTEGRA vezérlőpanel 1.05 vagy újabb firmware verzióval).

BI kimenet vezérlés – a kezelő képes kezelni a Bistabil kimeneteket vezérlő kódokat (25. BI kapcsoló típusú kimenetek).

MONO kimenet vezérlés – a kezelő képes kezelni a mono kimeneteket vezérlő kódokat (24. MONO kapcsoló típusú kimenetek).

Partíció blokkolás – amennyiben a kezelőhöz kijelölt partíció élesítve van, akkor az blokkolható az Átmeneti partícióblokkolás vagy Őrjárat típusú kóddal (ha a felhasználó nem jogosult a partíció hatástalanítására). A blokkolt partíció zónái nem fognak betörésriasztást indítani. A blokkolás időtartama minden egyes az Átmeneti partícióblokkolás típusú kódot használó felhasználó és a partíció (Blokkolt őrjárathoz) számára egyedileg van meghatározva.

Őrjárat ellenőrzés – az őrjáratkód bevitele befejezve a  vagy  billentyűvel feljegyzésre kerül, mint az őrjárat teljesítése.

Hozzáférésikód megváltoztatása – a felhasználó a kezelő használatával megváltoztathatja a saját kódját.

Jelzés

Riasztásjelzés – a kezelő a partíció riasztását a globális riasztási ideje alatt hangjelzéssel fogja jelezni.

Riasztásjelzés (törlésig / reteszelt) – a kezelő a partíció riasztását a riasztás törléséig hangjelzéssel fogja jelezni.

Belépésikésleltetés jelzés – a kezelő hangjelzéssel jelzi a belépési késleltetés visszaszámlálását.

Kilépésikésleltetés jelzés – a kezelő hangjelzéssel jelzi a kilépési késleltetés visszaszámlálását.

Auto-élesítés késleltetés visszaszámlálás – a kezelő hangjelzéssel jelzi a partíció auto-élesítés késleltetési idejét.

Hozzáférésikód jelzés (hardver) – a kezelő önmaga, a vezérlőpaneltől függetlenül, a hozzáférési kód bevitelének nyugtázást hangjelzéssel fogja jelezni. Ez a jelzés abban az esetben hasznos, ha a kódbevitel és a kód vezérlőpanel általi ellenőrzéséről informáló hangjelzés előállítás között késleltetés van. Ez az opció csak INTEGRA vezérlőpanelekben érhető el.

CSENGŐ – a modul hangjelzéssel jelzi az aktív Csengő a modulban opcióval rendelkező és a modullal egy partícióba tartozó zónák megsértését.

Megerősítés – az opció meghatározza a vezérlőpanel és a partíciókezelő felhasználója közötti kommunikáció módját.

Nincs – a kezelő nem ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről.

Hang – a kezelő hangjelzések segítségével ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről (lásd: Vezérlőpanel felhasználói kézikönyv).

Háttérvilágítás – a kezelő a háttérvilágítás villogtatásának segítségével ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről (lásd: Vezérlőpanel felhasználói kézikönyv).

Háttérvilágítás – a kezelő megvilágításának módját határozza meg.

Nincs – kezelő háttérfény letiltva.

Auto – a kezelő háttérfény automatikusan bekapcsol bármelyik billentyű megnyomására, a funkció további opciói vannak (Auto-háttérvilágítás az LCD kezelőben):

- Nincs automatikus háttérvilágítás – a megvilágítás csak a billentyűk egyikének megnyomására aktiválódik,

- Zónasértés – a háttérfény egy billentyű megnyomása vagy a jelzett zóna megsértése esetén aktiválódik.

- Belépésikésleltetés, partíció – a háttérvilágítás bekapcsol egy billentyű megnyomása vagy a jelzett partíció belépési késleltetés visszaszámlálásának indítása által.

Megjegyzés:	Az automatikus háttérvilágítás kb. 40 másodpercig van bekapcsolva az aktiválásának pillanatától vagy bármelyik billentyű utolsó lenyomásától számítva.

Folyamatos – a kezelő háttérvilágítása folyamatosan aktív.

Nincs auto-reszet 3 szabotázs után – a bővítőről érkező szabotázsriasztások számát háromra korlátozó tulajdonság tiltható le (a tulajdonság megelőzi ugyan azon esemény ismétlődő bejegyzését és az egymást követő nem törölt riasztásokat).

Ajtónyitás, tűzjelzés esetén [Ajtó tűzben] – a tűzriasztás hatással lehet az ajtó kinyitására:

- Nincs – a tűzriasztás nincs hatással az ajtó zárásának vezérlésére,

- Partíció tűzriasztás – a partíció tűzriasztása szabaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót,

- Objektum tűzriasztás – az objektum tűzriasztása szabaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót,

- Tűzriasztás – a rendszer tűzriasztása szabaddá fogja tenni a kezelő által vezérelt ajtót.

# Működés partíciókezelő proximity kártyaolvasóval módban

A kezelő jelző LED-jei által közvetített információk ebben az üzemmódban ugyan azok, mint partíciókezelő módban. Továbbá a “partíciókezelő olvasóval” módban az összes LED egyidejű villogása jelzi a várakozást a kártyaolvastatásra (egy új kártya felhasználóhoz történő hozzáadásának folyamata alatt).

Információ a “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” használatáról a vezérlőpanelek felhasználói kézikönyvében található.

A “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” az LCD kezelő segítségével programozható (( Szervizmód( Szerkezet( Hardver( Bővítők( Beállítások( bővítő választás) vagy a DloadX programmal számítógépről. A “partíciókezelő proximity kártyaolvasóval” működési mód az összes a partíciókezelő módban rendelkezésre álló funkció elérést nyújtja. A proximity kártyák támogatását csak azon felül kell figyelembe venni. A kártya bemutatása az olvasónak, mint a kód billentyűzet általi bevitele kerül felismerésre. Míg a kártya kb. 3 másodperces bemutatása a kód bevitele és megerősítése a  billentyűvel folyamataként kerül azonosításra.

# Működés belépéskezelő módban

A belépéskezelőben csak a  jelölésű LED van jelzésre használva. A LED villogása informál a késleltetés visszaszámlálási idő futásáról (hatástalanításnak nincs hatása a LED villogására).

A belépéskezelő használatának információi a vezérlőpanelek felhasználó kézikönyvében találhatóak meg.

A belépéskezelő az LCD kezelő segítségével programozható ((Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Beállítások ( bővítő kiválasztás) vagy a DloadX programmal számítógépről. Az alább leírt beállítások és opciók programozhatóak.

Név – a kezelő egyedi (16 karakteres) nevének megadása. Ez az opció az LCD kezelőben a következők szerint érhető el: (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Nevek (bővítő kiválasztás.

Partíció – a kezelő kijelölése egy a listából kiválasztott partícióhoz. A késleltetés aktiválás érvényes lesz a 3. Belső késleltetett típusú zónákra a kiválasztott partícióban.

Mester felhasználók / Felhasználók – ez a funkció határozza meg, a Mester felhasználók / Felhasználok jogosultságát az adott kezelő használatára.

3 hibás kód riasztás [3 hibás kód] – három hibás kód bevitele vagy egy ismeretlen kártya három alkalommal történő olvastatása riasztást fog indítani.

BI kimenet vezérlés – a kezelő képes kezelni a Bistabil kimeneteket vezérlő kódokat (25. BI kapcsoló típusú kimenetek).

MONO kimenet vezérlés – a kezelő képes kezelni a mono kimeneteket vezérlő kódokat (24. MONO kapcsoló típusú kimenetek).

Őrjárat ellenőrzés – az őrjáratkód bevitele befejezve a  vagy  billentyűvel, valamint a kártya bemutatása vagy hosszú olvastatása feljegyzésre kerül, mint az őrjárat teljesítése.

Jelzés

Késleltetés aktiválás jelzés – a kezelő hangjelzéssel jelzi a nyitási idő késleltetésének visszaszámlálást.

Hozzáférésikód jelzés (hardver) – a kezelő önmaga, a vezérlőpaneltől függetlenül, a hozzáférési kód bevitelének nyugtázást hangjelzéssel fogja jelezni. Ez a jelzés abban az esetben hasznos, ha a kódbevitel és a kód vezérlőpanel általi ellenőrzéséről informáló hangjelzés előállítás között késleltetés van.

Megerősítés – az opció meghatározza a vezérlőpanel és a partíciókezelő felhasználója közötti kommunikáció módját.

Nincs – a kezelő nem ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről.

Hang – a kezelő hangjelzések segítségével ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről (lásd: vezérlőpanel felhasználói kézikönyv).

Háttérvilágítás – a kezelő a háttérvilágítás villogtatásának segítségével ad információt egy művelet végrehajtásának visszautasításáról vagy elvégzéséről (lásd: Vezérlőpanel felhasználói kézikönyv).

Háttérvilágítás – a kezelő megvilágításának módját határozza meg.

Nincs – kezelő háttérfény letiltva.

Auto – a kezelő háttérfény automatikusan bekapcsol bármelyik billentyű megnyomására.

Megjegyzés:	Az automatikus háttérvilágítás kb. 40 másodpercig van bekapcsolva az aktiválásának pillanatától vagy bármelyik billentyű utolsó lenyomásától számítva.

Folyamatos – a kezelő háttérvilágítása folyamatosan aktív.

Késleltetés aktiválási idő – az időperiódus, amelyik alatt a 3. Belső kéleltetett típusú zónák (a kezelőhöz kijelölt partíció alá tartozóak), mint késleltetett zónák fognak működni. A visszaszámlálás a kód bevitele vagy a kártya olvastatása után kezd el futni. A beprogramozott idő letelte után a belső késleltetett zónák ismét, mint azonnali zónák fognak működni, hacsak a partíció nem hatástalanított.

Nincs auto-reszet 3 szabotázs után – a bővítőről érkező szabotázsriasztások számát háromra korlátozó tulajdonság tiltható le (a tulajdonság megelőzi ugyan azon esemény ismétlődő bejegyzését és az egymást követő nem törölt riasztásokat).

# Technikai adatok

Névleges tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	105 mA

Maximális áramfogyasztás	125 mA

BELL kimenet áramvivő képesség	30 mA

Olvasó működési frekvenciája	125 kHz

Relé maximális terhelhetősége (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

Környezeti osztály	IV

Működési hőmérséklettartomány	-20...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	47 x 158 x 24 mm

Csatlakozókábel hossza	4 m

Tömeg	297 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk:

8,1,2,7,6,3,4,5

# Text boxes

1.Ábra Az. INT-SCR-BL többfunkciós kezelő.