AFD-100

VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELŐ

afd100_hu 08/17

Az AFD-100 vezetéknélküli érzékelő vízvezetékekkel rendelkező helységekben történő vízszivárgás vagy vízkiömlés érzékelésre szolgál. Az érzékelő a kétirányú vezetéknélküli ABAX rendszer részeként alkalmazható. Ez a kézikönyv az 5.00 firmware verzióval rendelkező érzékelőre vonatkozik. Használatát az alábbi eszközök támogatják:

ACU-120 / ACU-270 vezérlő,

ACU-100 / ACU-250 vezérlő 4.03 2014-05-15 (vagy újabb) firmware verzióval,

ARU-100 jelismétlő 2.00 2014-05-15 (vagy újabb) firmware verzióval,

INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel 1.12 2013-12-20 (vagy újabb) firmware verzióval.

# Tulajdonságok

Külső vízérzékelő,

Tesztmódban aktív jelző LED,

Kettős, fedél kinyitása és az érzékelő falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem,

Telep állapot ellenőrzés.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 500 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	cca.. 3 év

Vízérzékelő kábelének hosszúsága	3 m

Környezeti osztály EN50130-5 szerint	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Ház méretei	26 x 112 x 29 mm

Tömeg	96 g

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez az érzékelő összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

Az érzékelő vízszivárgás vagy vízkiömlés kockázatának kitett vízvezetékekkel rendelkező helységekben történő alkalmazásra szolgál. Kb. 5 mp-cel azt követően, hogy a víz eléri az érzékelő szonda felszerelési magasságát az érzékelő jelzi a vízkiömlést. Illetve egy pár másodperccel azt követően, hogy a víz szintje az érzékelő elektródáinak felszerelési magassága alá süllyed a vízkiömlés jelzése megszűnik.

## Áramköri lap

1. ábrán látható az érzékelő belseje.

CR123A lítium telep.

szabotázs kapcsoló.

érzékelőszonda csatlakoztatására szolgáló csatlakozó.

A LED az áramköri lap másik oldalán helyezkedik el.

## Riasztások

Az érzékelő az alábbi esetekben jelez riasztást:

Víz érzékelés,

Szabotázskapcsoló nyitása esetén (szabotázsriasztás).

## Működési módok

Aktív – minden riasztási információ azonnal továbbításra kerül.

Passzív – csak a szabotázs riasztás információja kerül azonnal továbbításra, míg a víz érzékelése csak a lekérdezés során.

## Teszt mód

Amennyiben tesztelni kívánja az érzékelőt, akkor indítsa el a távoli teszt módot. Tesztmódban az érzékelő LED-jének működése engedélyezésre kerül.

## LED

A LED a telep behelyezését követő 2 percig, valamint  a teszt mód elindítása esetén működik.

A LED következőket jelzi:

lekérdezés – rövid felvillanás (80 ms),

riasztás – 2 mp hosszúságú piros színű fény.

## Telep állapot ellenőrzés

Amennyiben a telep feszültsége 2.75 V alá esik, akkor az alacsony telep információja minden egyes átvitel során továbbításra kerül.

Megjegyzés:	Az érzékelő további információiért és beállításáért nézze meg az ABAX vezetéknélküli vezérlő kézikönyvét.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő alkalmazásra szolgál

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használata vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Adja az érzékelőt a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ACU-100 / ACU-250 / ACU-120 / ACU-270 vezérlő kézikönyv vagy INTEGRA 128-WRL / VERSA vezérlőpanel telepítői kézikönyv). Az érzékelő rendszerben történő regisztrálásához szükséges 7 jegyű sorozatszám az áramköri lapra ragasztott címkén található.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Rögzítse ideiglenesen az érzékelőt annak későbbi tervezett felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az ACU-100 / ACU-250 / ACU-120 / ACU-270 vezérlő vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által az érzékelőtől vett jel szintjét. Amennyiben a jel szintje 40%-nál alacsonyabb, akkor válasszon másik felszerelési helyet. A jel minőségének érzékelhető javításához számos esetben elegendő az eszköz tíz, húsz centiméterrel történő elmozdítása.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Az érzékelő házának furatán húzza át az érzékelőszonda vezetékeit és csatlakoztassa azokat az áramköri lapon található sorkapocshoz.

- Csavarok segítségével rögzítse az érzékelőház hátoldalát a felszerelési felülethez (4. ábra).

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Az igényeknek megfelelően hajtsa végre az érzékelő beállítását. A beállítási információkért nézze meg az ABAX vezetéknélküli rendszervezérlő kézikönyvét.

- Indítsa el a távoli tesztmódot és az érzékelőszonda vízbemerítésével hajtsa végre a funkcionalitás működésének ellenőrzését.

- Lépjen ki teszt módból.

- Rögzítse az érzékelőszonda vezetékeit és magát a szondát is (5. ábra). Az érzékelő ezzel működésre kész.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3