APS-30

TÁPEGYSÉG

aps30_hu 10/17

Az ASP-30 tápegység 12 V DC tápfeszültséget igénylő eszközök tápfeszültségének biztosítására szolgál.

# Tulajdonságok

- 3 A kimeneti áram.

- Tartalékakkumulátorral történő használat lehetősége:

- Akkumulátorállapot felügyelet,

- Mélykisütés elleni automatikus leválasztás.

- Tápegység működési módjának beállítására szolgáló érintkezők.

- 3 jelző LED:

- AC hálózati tápfeszültség állapot,

- Akkumulátor állapot,

- Akkumulátor töltés állapot.

- 2, OC típusú jelzőkimenet:

- AC hálózati tápfeszültség hiány,

- Alacsony akkumulátor.

- Hibák jelzése hanggal.

- AC hálózati tápfeszültség áramkör rövidzárvédelem és akkumulátortöltő áramkör.

- Kimenet rövidzár- és túlterhelésvédelem.

- Ház fedelének kinyitásával szembeni szabotázsvédelem.

# Tápegység leírása

1. ábra magyarázata

Áramköri lap és LED káryta közötti csatlakozókábel.

LED kártya.

piros, AC hálózati feszültség állapotát jelző LED:

BE – AC feszültség OK,

villogás – hiányzó AC feszültség.

zöld, akkumulátor állapotjelző LED:

BE – akkumulátor OK (vagy akkumulátor-állapot ellenőrzés letiltva),

villogás – alacsony akkumulátor (11 V alatti akkumulátor feszültség).

sárga, akkumulátor töltési folyamatjelző LED. Akkumulátor töltése közben világít. Az akkumulátor állapot-felügyelet engedélyezése esetén, az akkumulátor ellenőrzés jelzése céljából 4 percenként egy pár másodpercre bekapcsol.

hangjelző.

3.15 A olvadóbiztosíték – akkumulátortöltő áramkör védelem.

akkumulátor csatlakozókábelek (piros +, fekete -).

tápegység működési paramétereinek beállításáras szolgáló érintkezők. Áramköri lap  jelzése az érintkezőkre felhelyezett rövidzárat, míg  jelzés az érintkezőkről eltávolított rövidzárat mutatja.

BEEP	–	hibajelzésre szolgáló hangjelző működésének engedélyezése / letiltása (rövidzár fent – engedélyezve, rövidzár eltávolítva – letiltva).

AC FAIL DELAY	–	AC feszültség megszűnése és AWS kimenet aktiválása között idő. Állítsa be az áramköri lapon létható jelöléseknek megfelelően. Lehetséges időértékeket az 1 táblázat tartalmazza.

BATT. CHARGE	–	akkumulátor töltőáram kiválasztás (rövidzár fent – 0.5 A, rövidzár eltávolítva – 1 A).

TEST BAT	–	akkumulátorállapot felügyelet engedélyezése / letiltása l (rövidzár fent – engedélyezve, rövidzár eltávolítva – letiltva). Akkumulátor állapot-felügyelet letiltása az akkumulátor hibájának AWA kimeneten történő jelzését is kikapcsolja.

| AC FAIL DELAY érintkezők | Késleltetési idő |
| --- | --- |
|  | 0 mp. |
|  | 60 mp. |
|  | 600 mp. |
|  | 1800 mp. |

1. Táblázat

Csatlakozók leírása:

AC	–	tápfeszültség bemenet (17-24 V AC).

COM	–	közös föld.

+12V	–	tápfeszültség kimenet (13.6-13.8 V DC).

AWS	–	OC típusú, 230 V AC feszültség hiányát jelző kimenet.

AWB	–	OC típusú, alacsony akkumulátorfeszültséget vagy hibát jelző kimenet.

Normál állapotban az OC típusú kimenet a közös földhöz (0 V) rövidrezárt állapotban van, míg aktív állapotban (hibajelzés) arról leválasztásra kerül.

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

Felszerelés előtt a tápegység túlterhelésének elkerülése céljából készítse el a terhelési egyenleget. Normál körülmények között a terhelőáram és az akkumulátor töltőáramának összege nem haladhatja meg a 3 A-t.

A tápegység savas ólomakkumulátorral vagy ahhoz hasonló törlési karakterisztikával rendelkező akkumulátorral történő alkalmazásra készült. Az ajánlottól eltérő akkumulátorok használata robbanásveszélyhez vezethet.

A használt telepet tilos eldobni, annak elhelyezéséről a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

A transzformátornak folyamatosan a 230 V AC hálózati tápfeszültséghez kell csatlakoznia. A csatlakoztatások végrehajtása előtt ajánlott szemrevételezni a helyszín villamos hálózati rendszerét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a központ tápellátására szolgáló áramkör folyamatosan aktív. Az áramkörnek 2 pólusú, legalább 3 mm kapcsolási távolsággal rendelkező leválasztóelemmel és/vagy 16 A késleltetett rövidzárvédelmi eszközzel kell rendelkeznie. A tulajdonosnak / felhasználónak meg kell megmutatni, hogyan tudja leválasztani a transzformátort az elektromos hálózatról. (pl.: megmutatni a riasztó központ áramkörét védő biztosítékot).

A tápegységhez egy 12 V-os zárt savas ólom akkumulátort kell tartalék tápellátás biztosítása céljából csatlakoztatni. A tápegység házába egy 12 V 17 Ah kapacitású akkumulátor helyezhető el.

Amennyiben a tápegységet más típusú (pl. SATEL gyártmányú OPU-3 P vagy OPU-4 P) házba szerelik be, akkor hagyja ki 1 – 5. lépéseket és szerelje be az áramköri lapot az adott házra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

- Helyezze a 4 távtartót a ház hátoldalának megfelelő furataiba. Az összenyomott távtartók nem jöhetnek ki a furatokból.

- Vezesse keresztül a kábeleket a ház hátoldalának nyílásán.

- 4 csavar segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre.

- Kapcsolja a transzformátorhoz csatlakoztatni kívánt 230 V AC áramkört.

- Csatlakoztassa a 230 V AC váltóáram vezetékeit a transzformátor primer tekercséhéhez. Csatlakoztassa a hálózati védővezető kábelét a ház hátoldalán található  csatlakozóhoz.

- Törje le a LED kártyát az áramköri lapról.

- Rögzítse az áramköri lapot a távtartókra és a LED kártyát rögzítse csavarokkal a ház fedelére. Győződjön meg róla, hogy LED-ek a ház fedelének az alábbiak szerint jelölt, megfelelő furataiba kerüljenek.

–	piros LED (AC feszültség),

–	zöld LED (akkumulátor állapot).

–	sárga LED (akkumulátor töltés).

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder oldalát a tápegység AC csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa megtáplálni kívánt eszközöket a +12 V és COM sorkapcsokhoz.

- Amennyiben szükséges csatlakoztasson pl. LED-eket vagy reléket a hibajelző kimenetekhez vagy csatlakoztassa azokat a vezérlőpanel bemeneteihez.

- Amennyiben szükséges csatlakoztassa a szabotázs kimenetet pl. a vezérlőpanel bemenetéhez.

- A rövidzárak használatával állítsa be a tápegység működési paramétereit.

- Csatlakoztassa az akkumulátort az arra szolgáló kábellel (pozitív csatlakozó – PIROS vezeték, negatív csatlakozó (FEKETE vezeték).

- Kapcsolja be a transzformátorra csatlakoztatott 230 V AC hálózati tápfeszültség áramkörét. Ezt követően a tápegység működése elindul (LED-ek bekapcsolnak).

# Akkumulátor-állapot felügyelet

Az akkumulátor állapota, a  sárga LED bekapcsolásának kíséretében, 4 percenként kerül ellenőrzésre. Amennyiben az akkumulátor kapocsfeszültsége 12 percnél (3 akkumulátor teszt) hosszabb ideig 11 V alá esik, akkor a tápegység az akkumulátor hibáját fogja jelezni. Az AWB kimenet leválasztásra kerül a közös földről és a zöld  LED villogni kezd (opcionálisan a hiba hang segítségével is jelezhető). Ha a kapocsfeszültség cca. 9,5 V alá esik, akkor az akkumulátor leválasztásra kerül.

# Műszaki adatok

Tápegység típusa	A

Transzformátor tápfeszültség	230 V AC

Áramköri lap tápfeszültség (transzformátorról)	17...24 V AC

Névleges kimeneti feszültség	12 V DC

Kimeneti áram	3 A

Akkumulátor töltőáram (kiválasztható)	0.5 А / 1 А

Ajánlott akkumulátor	12 V / 17 Ah

AWS kimenet (OC típus)	50 mA / 12 V DC

AWB kimenet (OC típus)	50 mA / 12 V DC

Környezeti osztály	I

Működési hőmérséklettartomány	+5...+40 °C

Áramköri lap méretei	140 x 99 mm

Ház méretei	296 x 330 x 90 mm

Tömeg (akkumulátor nélkül)	3.28 kg

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.pl

Druk (2na1):

4,1,2,3