|  | ZÓNA- / KIMENETBŐVÍTŐ TÁPEGYSÉGGEL CA-64 PP |  |
| --- | --- | --- |

ca64pp_hu 07/11

A CA-64 PP bővítő (alpanel) lehetővé teszi a riasztórendszer zónákkal és kimenetekkel történő bővítését. A bővítő INTEGRA és CA-64 vezérlőpanelekkel használható. Ez a kézikönyv az 1.3 elektronikai és 1.03 vagy újabb firmware verzióval rendelkező bővítőre vonatkozik.

# Tulajdonságok

8 programozható zóna:

NO és NC típusú érzékelők használatának támogatása;

Egyszeri EOL és dupla EOL hurokkialakítás támogatása.

NC típusú kiegészítő szabotázsbemenet.

8 programozható kimenet:

4 relékimenet;

4 nyitott kollektor kimenet.

Tápfeszültség kimenet (két csatlakozó).

2.2 A kapcsolóüzemű tápegység akkumulátor felügyelettel és mélykisütést gátló lekapcsolással.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	18 V AC ±10%, 50-60 Hz

Ajánlott transzformátor típus	TR40VA (40 VA / 18 V AC)

Kimeneti feszültségtartomány	9.5…13.8 V DC

Tápfeszültségkimenet kimeneti árama	2.2 A

Akkumulátorhiba küszöbfeszültség	11 V ±10%

Akkumulátor lekapcsolási feszültség	9.5 V ±10%

Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható)	400 mA / 800 mA

Áramfogyasztás (OC kimeneti terhelés és aktív relék nélkül)	34 mA

Áramfogyasztás aktív relékkel	20 mA

Relékontaktusok maximális terhelése (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

Nyitott kollektor kimenet maximális terhelése	50 mA / 12 V DC

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C…+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Elektronikai kártya méretei	142 x 102 mm

Tömeg	190 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Elektronikai kártya

1. Ábra A bővítő elektronikai kártyájának nézete.

1. ábra magyarázata

1	-	vezérlőpanellal történő kommunikáció jelző LED-je:

- villogás – adatcsere a vezérlőpanellal;

- folyamatos fény – nincs kommunikáció a vezérlőpanellal.

2	-	modul egyedi címének beállítására szolgáló DIP-kapcsolók.

3	-	gyártási folyamat során használt érintkezők. Ne zárja rövidre az érintkezőket!

4	-	csatlakozók:

Z1...Z8	-	zónák;

COM	-	közös föld;

C1...C4	-	relé közös érintkezők;

NO1...NO4	-	alaphelyzetben nyitott reléérintkezők;

NC1...NC4	-	alaphelyzetben zárt reléérintkezők;

TMP	-	szabotázsáramkör bemenet (NC) – amennyiben nem használja zárja rövidre a közös föld felé;

CLK	-	órajel;

DAT	-	adat;

+12V	-	tápfeszültség kimenet;

AC	-	tápfeszültség bemenet (ajánlott transzformátor: 18 V AC, 40 VA).

5	-	kimenetek állapotjelző LED-jei:

- LED BE – kimenet aktív (aktív relé / OC kimenet földfelé rövidrezárva);

- LED KI – kimenet inaktív.

6	-	akkumulátor töltésállapot jelző LED.

7	-	akkumulátor töltőáram beállító érintkezők:

- érintkezők rövidrezárva (rövidzár fent) – 400 mA;

- érintkezők nyitva (nincs rövidzár) – 800 mA.

8	-	csatlakozó:

+12V	-	tápfeszültség kimenet;

OUT5...OUT8	-	kisáramú OC kimenetek.

9	-	akkumulátor töltőáramkör biztosíték (3,15 A).

10	-	akkumulátor csatlakozó kábelek (piros +, fekete -).

# Felszerelés és elindítás

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt csatlakoztassa le a tápfeszültséget.

Soha ne csatlakoztasson két tápegységgel rendelkező eszközt ugyan arra a transzformátorra.

A transzformátor 230 V AC hálózatra történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az áramkör ki van kapcsolva.

Soha ne csatlakoztasson teljesen kisütött akkumulátort a bővítőhöz (az akkumulátor kapcsai között mérhető feszültség csatlakoztatott terhelés nélkül alacsonyabb, mint 11V).

A bővítő normál páratartalmú, beltéri helységben történő felszerelésre készült.

- Szerelje be a bővítőt a házba.

- Az 1-5-ig DIP-kapcsolók használatával állítsa be a bővítő megfelelő címét. A címek eltérőnek kell lennie a bővítői buszhoz csatlakoztatott más bővítők címétől. A cím értéke az 1-5 DIP-kapcsolók értékeinek összege (lásd 1. Táblázat).

| Kapcsolószámr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számérték | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

1. Táblázat A kapcsolók bekapcsolt állapotának megfelelő számértékek (az egyes kapcsolók kikapcsolt állapotának értéke 0).

- Csatlakoztassa a bővítő CLK, DAT és COM csatlakozóit a vezérlőpanel bővítői buszának megfelelő csatlakozóihoz. A csatlakoztatás kialakításához ajánlott egyenes árnyékolatlan kábel használata. Csavartérpáros kábel használata esetén a CLK (órajel) és DTA (adat) jeleket tilos egy érpáron keresztül csatlakoztatni. A vezetékeknek egy kábelben kell futniuk és a csatlakozókábel hossza nem haladhatja meg az 1000 m-t. Amennyiben az nagyobb, mint 300 m, akkor szükségessé válhat néhány vezeték párhuzamos csatlakoztatása az egyes jelek továbbításához.

- Csatlakoztassa a modulház szabotázskapcsolójának vezetékeit a TMP és COM csatlakozókra vagy zárja azokat rövidre egy vezetékkel, amennyiben a szabotázskapcsoló állapotát nem kívánja felügyelni.

- Csatlakoztassa az érzékelőket a zónacsatlakozókra (a csatlakoztatás leírásához nézze meg a riasztó vezérlőpanel telepítői kézikönyvét).

- Csatlakoztassa a vezérlőpanel által működtetett eszközöket a bővítő kimeneti csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa a 12 Vdc tápfeszültségű megtáplálást igénylő eszközök a modul tápfeszültség kimenetéhez. A bővítő által megtáplált eszközök áramfogyasztásának összege nem haladhatja meg a tápegység maximális kimeneti áramát.

- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder tekercsét a bővítő AC jelölésű csatlakozóihoz.

- Csatlakoztassa a transzformátor primer tekercsét egy 230 Vac áramkörhöz. Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott áramkör megfelelő biztosítékkal védve van és folyamatosan feszültség alatt áll (áramtalanítsa az áramkört a transzformátor csatlakoztatása előtt).

- A rövidzár használatával válassza ki az akkumulátor töltőáramának értékét (400 mA vagy 800 mA).

- Csatlakoztassa a bővítő akkumulátortöltő vezetékeit (PIROS vezetéket a pozitív, FEKETE vezetéket a negatív) az akkumulátor csatlakozóihoz. A bővítő nem indul el csak az akkumulátor csatlakoztatása után, de biztosítani fogja a tartalék tápellátást az AC tápfeszültség hibája esetén.

- Kapcsolja be a 230 Vac áramkört.

- Indítsa el a vezérlőpanel azonosítási funkcióját. Az azonosítás befejezése után a zónák és kimenetek megfelelő számai kijelölésre kerülnek a riasztórendszerben (a zónák és kimenetek számozásának szabályai a vezérlőpanel kézikönyvében találhatóak).

Megjegyzések:

Amennyiben szükséges a tápfeszültségek lekapcsolása a bővítőről, akkor először az AC hálózati tápfeszültséget, majd az akkumulátort kapcsolja el. A tápfeszültségek visszakapcsolása esetén kövesse az elindítási eljárásban leírtakat.

Minthogy a transzformátor nem rendelkezik hálózati kapcsolóval a bővítő hálózati tápfeszültségének megszüntetéséhez a transzformátor 230 Vac feszültségének lekapcsolása szükséges.

Ha az akkumulátor feszültsége több mint 12 percre 11 V alá esik (3 akkumulátorteszt), a vezérlőpanel akkumulátorhibát fog jelezni. Amennyiben a feszültség kb. 9.5 V alá csökken az akkumulátor lekapcsolásra kerül.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (2 na 1):

4,1,2,3