|  | DALLAS iButton olvasó CZ-DALLAS |  |
| --- | --- | --- |

cz-dallas_hu 04/11

A DALLAS iButton olvasó egy beléptetés vezérlési funkciók megvalósítására szolgáló eszköz. Az iButton egyedi kódjának kiolvasására szolgál, CA-64ADR bővítővel, ACCO-KPWG-PS és ACCO-KPWG beléptetésvezérlő modulokhoz csatlakoztatva, mint DALLAS iButton olvasó.

Az olvasó egy kétszínű (piros, zöld) beépített LED-del rendelkezik, mely a riasztóvezérlőpanel / ACCO beléptetésvezérlő panel és a felhasználó közötti kommunikációt jelzi.

1. Ábra magyarázata;

1 – LED

2 – műanyag tömítés

3 – záróanya

4 – elektromos kábel

# Működés

A belépés engedélyezéséhez az iButton kulcsot olvasóhoz kell érinteni. Ezen mívül a kulcs kb. 3 mp-ig is ott tartható. Az olvasó reakciója az iButton kulcs hozzáérintésére vagy hosszabb ideig történő ott tartására a bővítő modul / ACCO beléptetésvezérlő beállításaitól függ. Az olvasóhoz csatlakoztatott eszköz típusától függően az adatok (iButton kulcs kiolvasott kódja) elküldésre kerülnek;

- a bővítő által a vezérlőpanelnak, amelyik a beprogramozott funkcióknak és az adott kulcshoz tartozó felhasználó jogosultsági szintjének megfelelően pl. nyitja az elektromágneses zárat,

- közvetlenül az ACCO beléptetésvezérlő modulnak, amelyik a DALLAS iButton kulcs alapján, a felhasználó azonosítása után a felhasználó számára elérhető funkciókat végrehajtja.

# Felszerelés

A CZ-DALLAS olvasó maximum 3 mm vastag falba történő szerelésre alkalmas, de közvetlenül felszerelhető kültéri falra vagy ajtókeretre is. Az olvasó felszereléshez készítsen egy 20 mm átmérőjű furatot, helyezze bele abba az olvasót, majd rögzítse azt a belső oldalról a záróanyával. Abban az esetben, ha a válaszfal vastagsága nagyobb, akkor az olvasó megfelelő ragasztó segítségével is rögzíthető.

# iButton olvasó csatlakoztatása

A CZ-DALLAS olvasó kábele öt elektromos vezetéket tartalmaz, amelyek a CA-64DR bővítő vagy az ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG modulok megfelelő csatlakozóihoz kell csatlakoztatni az 
1. táblázatnak megfelelően. A kábel hossza nem haladhatja meg a 30 m-t. Mind a CA-64DR modul és az ACCO beléptetésvezérlő modulokhoz egyidejűleg két ilyen típusú olvasó csatlakoztatható. Az egyik, mint „A” terminál (belépő terminál), míg a másik „B” terminál (kilépő terminál) működik.

| Vezetékszín | Funkció | CA-64 DR modul csatlakozók | ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG modul csatlakozók |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A olvasó | B olvasó | A olvasó | B olvasó |
| fehér | adat | SIGA | SIGB | SIG1A DISA | SIG1B DISB |
| szürke | közös (adat) | COM | COM | COM | COM |
| zöld | zöld LED anód | LD1A | LD1B | LD1A | LD1B |
| barna | piros LED anód | LD2A | LD2B | LD2A | LD2B |
| sárga | LED katód (közös) | COM | COM | COM | COM |

1. Táblázat A DALLAS kulcs olvasó vezetékeinek csatlakoztatási módjai a vezérlőeszköz csatlakozóihoz.

Megjegyzések:

Amennyiben a CZ-DALLAS olvasót ACCO beléptetésvezérlő modulhoz kapcsolva használja, ne felejtse el a SIG1A és DISA csatlakozókat az „A” olvasó csatlakoztatásakor egy további vezetékkel összekötni. A „B” olvasó esetében hasonló módon kösse össze a SIG1B és DISB csatlakozókat.

Abban az esetben amikor a DALLAS olvasót CA-64DR bővítőhöz kapcsolva használja a 8. DIP-kapcsolót be állásba kell kapcsolni.

# Műszaki adatok

Maximális áramfogyasztás	25 mA

Működési hőmérséklettartomány	-25...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Felszerelési furat átmérője	20 mm

Tömeg	24 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

Wydruk 4/1;

2,1,2,1,2,1,2,1

# Text boxes

1. Ábra DALLAS iButton olvasó.

Fig. 2. DALLAS iButton.