DG-1

DIGITÁLIS GÁZÉRZÉKELŐK

dg1_hu 05/09

A mikroprocesszor alapú DG-1 gázérzékelőket alacsony fogyasztás és megbízhatóság jellemzi. A digitális hőmérséklet kompenzációs tulajdonságnak köszönhetően széles hőmérsékleti tartományban működhet. A küszöbszintet meghaladó gázkoncentráció fény és hang riasztásjelzést indít. Az érzékelő biztonsági rendszer részeként történő használatra készült.

A DG-1 sorozatú digitális gázérzékelők a következő termékeket tartalmazzák:

DG-1 CO – szénmonoxid gázérzékelő;

DG-1 LPG – propán-bután gázérzékelő;

DG-1 ME – természetes (metán) gázérzékelő;

DG-1 TCM – altató (pl. kloroform gőz) gázérzékelő.

1. ÁBRA. A DG-1 CO, DG-1 LPG, DG-1 ME érzékelők áramköri lapjának nézete. A DG-1 TCM érzékelő áramköri lapjára beépített gázérzékelő alakja és mérete eltérő.

1. ábra magyarázata

1	–	csatlakozók:

NC	–	riasztás relé (NC)

TMP	–	szabotázs kontaktus

COM	–	közös föld

12V	–	tápfeszültség bemenet

2	–	jelző LED. Villogása az érzékelő indítását, riasztását és hibáját jelzi. Az érzékelő típusától függően különböző színű LED-ek vannak használva:

-	piros – DG-1 CO (érzékelő típusa TGS2442)

-	zöld – DG-1 LPG (érzékelő típusa TGS2610)

-	sárga – DG-1 ME (érzékelő típusa TGS2611)

-	kék – DG-1 TCM (érzékelő típusa TGS832)

3	–	zümmer. Hangjelzése az érzékelő riasztását vagy hibáját jelzi.

4	–	gázérzékelő.

5	–	szabotázskapcsoló. A ház kinyitását a TMP sorkapcsokon jelzi.

6	–	rögzítőcsavar nyílás.

7	–	zümmer BE/KI érintkezők. A rövidzár felhelyezése engedélyezi, eltávolítása letiltja a hangjelzést.

# Riasztásjelzés

Az érzékelő típusától függően a riasztásjelzés körülményei változnak, azok leírása az 1. táblázatban található. Továbbá a DG-1 LPG és a DG-1 ME érzékelő előriasztás funkcióval is rendelkeznek.

|  | DG-1 CO | DG-1 LPG | DG-1 ME | DG-1 TCM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riasztást indító gázkoncentráció | 50ppm - 75 percig 100ppm - 25 percig 300ppm - 1 percig | Robbanási küszöbérték 20%-a alatt | 6000 ppm CHCl3 |
| Előriasztást indító gázkoncentráció | - | Robbanási küszöbérték 10%-a alatt | - |

1. TÁBLÁZAT. Az érzékelő riasztás és előriasztás jelzésének feltételei.

A veszélyes gázkoncentrációs szint elérése riasztásjelzést indít (fény és hang) és aktiválja a riasztás relét. A riasztásjelzést hosszú szünetekkel elválasztott hangjelzés és Led villogás jelzi (1 mp LED villogás/hangjelzés és 1 mp szünet, stb.). a riasztásjelzés a veszélyes gázkoncentráció fennállásának teljes ideje alatt folyamatos. A riasztásrelé továbbá nyitott állapotban marad mindaddig, amíg a gázkoncentráció a riasztási szint alá nem süllyed. A gázérzékelő reakciója a veszélyes gáz növekvő szintjére késleltetett ennélfogva a riasztásjelzés a gáz koncentrációjának a riasztási szint alá történő csökkenése után egy pár perccel fog megszűnni.

Az előriasztást hosszú szünetekkel elválasztott rövid hangjelzések és LED rövid felvillanásai jelzik (0,25 mp LED villogás/hangjelzés és 1,75 mp szünet, stb.). a jelzés mindaddig fennáll, amíg a metán/propán-bután koncentráció a robbanási küszöbszint 10%-át meghaladja, de nem éri el a robbanási küszöbszint 20%-át. Előriasztás esetén a riasztásrelé nem aktiválódik. A hangjelzés a BUZ jelzésű rövidzár eltávolításával letiltható.

# Automatikus ellenőrzés

Az érzékelő felügyeli a tápfeszültségének az értékét (9V ((5%) alatti feszültségszint hibajelzést indít) és ellenőrzi a gázérzékelő működését. A hibát rövid szünetekkel elválasztott rövid hangjelzések és a LED rövid felvillanásai jelzik (0,25 mp LED villogás/hangjelzés és 0,25 mp szünet, stb.). hibajelzés esetén a riasztásrelé kontaktusa bontani fog.

# Felszerelés és üzembehelyezés

A DG-1 digitális gázérzékelők beltéri használatra készültek.

Az érzékelni kívánt gáz jellemzőinek figyelembevételével a DG-1 TCM és 
DG-1 LPG érzékelőket alacsony pozícióba a padlószint fölé, a DG-1 ME érzékelőt magas pozícióba a mennyezet alá, míg a DG-1 CO érzékelőt kb. 1,5m magasságba kell felszerelni.

- Nyissa ki az érzékelő házát a 2. ábrán látott módon.

2. ÁBRA. Érzékelő házának kinyitása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a hátlapon a csavarok és a kábel bevezetésére szolgáló nyílásokat.

- Vezesse keresztül a kábel az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra.

- Rögzítse az áramköri lapot.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A rövidzár használatával engedélyezze vagy tiltsa le a zümmer működését.

- Igazítsa egymáshoz a fedél és a hátlap jelzéseit (3. ábra) és zárja vissza az érzékelő házát.

- Kapcsolja be a biztonsági rendszer tápfeszültségét. Az érzékelő működésre kész állapotba lépését három rövid hangjelzés és a LED villogása jelzi.

Megjegyzések:

Nem ajánlott az érzékelő felszerelése olyan helyre, ahol ipari berendezés működik.

Az érzékelő működése során a gázérzékelő felmelegszik.

A DG-1 érzékelők a gyártási folyamat során egy speciális gázkeverékkel kerülnek tesztelésre. Az érzékelő bármilyen rögtönzött eljárással (pl. öngyújtógáz) történő tesztelése tilos. Azonban szükséges meggyőződni az érzékelő működésről, amihez használja a SATEL által kínált tesztelő készletet.

A DG-1 TCM érzékelő nem szelektíven működik. A riasztást nem csak kloroform pára, hanem festék-, lakk- vagy alkoholpára, valamint más szerves vegyület (pl. hűtőközeg, mint freon (klorofluorkarbon), tetraflouretán, vagy akár macskavizelet is elindíthatja.

A DG-1 TCM érzékelő működése a tápfeszültség bekapcsolását követő 5 percben állandósul, ezért ebben az időben riasztást indíthat.

3. ÁBRA. Fedél és hátlap jelzéseinek összeigazítás az érzékelő házának visszazárásakor.

# Technikai adatok

Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC

Áramfelvétel, készenlét:	DG-1 CO	9-20 mA

DG-1 LPG	30-50 mA

DG-1 ME	30-50 mA

DG-1 TCM	80-120 mA

Áramfelvétel, maximum:	DG-1 CO	20 mA

DG-1 LPG	50 mA

DG-1 ME	50 mA

DG-1 TCM	120 mA

Relékontaktus terhelésének mértéke (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Működési hőmérséklet tartomány	-10°C~+55 °C

Méretek 	ø97x36 mm

Tömeg:	DG-1 CO	63 g

DG-1 LPG	62 g

DG-1 ME	63 g

DG-1 TCM	64 g

A DG-1 érzékelők átlagos élettartama 5 év.

| SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND | tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl | A legfrissebb EC megfelelőségi nyilatkozat és termék-jóváhagyási engedély letölthető a www.satel.pl weboldalról |  |
| --- | --- | --- | --- |

druk (4 na 1):

4,1,4,1,2,3,2,3