GRAPHITE

DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ

graphite_hu 07/11

A GRAPHITE digitális mozgásérzékelőt magas érzékenység, valamint zavar és tévesriasztásokkal szembeni védelem jellemzi. Az érzékelő felépítése egy nagyfelbontású érzékelőelemen és fejlett jelfeldolgozási eljáráson alapul. Az érzékelőben egy pyroelektromos érzékelő került felhasználásra. A fejlett digitális hőmérséklet kompenzációs tulajdonság széles hőmérséklettartományban történő működést tesz lehetővé. Az érzékelő továbbá riasztás memóriával és távolról be- / kikapcsolható jelző LED-del rendelkezik.

1.ÁBRA Érzékelő áramköri lapjának nézete.

1. ÁBRA magyarázata

1	–	csatlakozók:

NC	–	relé (NC).

TMP	–	szabotázs kontaktus.

COM	–	közös föld.

12V	–	tápfeszültség bemenet.

LED	–	a jelző LED távoli be- / kikapcsolását a LED ON / OFF érintkezőtüskék nyitott állapotában lehetővé tevő bemenet. A LED a normál zónasértéseket a LED bemenet földhöz történő rövidrezárt állapotában jelzi. A bemenet vezérlésére a vezérlőpanel egy szervizmód jelzés vagy BI kapcsoló típusú OC típusú kimenete használható.

MEM	–	riasztásmemória vezérlő bemenet. Használata megkívánja, hogy a bementhez a vezérlőpanel Élesített állapot jelzés kimenete legyen csatlakoztatva. Ha a bemenet földhöz történt rövidrezárt állapotában az érzékelő egy mozgást érzékel, és riasztást indít a LED villogása a riasztási memóriát fogja jelezni. A riasztásmemória jelzése addig van folyamatban, amíg a bemenet ismételten rövidrezárásra nem kerül a föld felé. A bemenet leválasztása (hatástalanítás) nem fogja törölni a riasztásmemóriát.

2	–	jelző LED. A LED kb. 2 mp-ig világít az érzékelő által regisztrált mozgás és a riasztásrelé aktiválása (NC kontaktus bontása) után. Lehetővé teszi a telepítő számára az érzékelő működésének ellenőrzését és az érzékelés terület meghatározását. A LED villogása a riasztásmemóriát jelzi.

3	–	LED ON/OFF érintkezőtüskék. Az érintkezők rövidrezárása a LED bemenet állapotától függetlenül aktiválja a LED jelzését.

4	–	pyroelektromos érzékelő.

5	–	szabotázskapcsoló.

6	–	a pyroelektromos érzékelő lencséhez képest elfoglalt helyzetét jelző skála (lásd 1. TÁBLÁZAT és 5. ÁBRA).

7	–	rögzítőcsavar nyílás.

8	–	érzékenység beállító potenciométer.

A tápfeszültség bekapcsolását követ 30 mp-ig tart az érzékelő bemelegedése. Csak ezen idő eltelte után áll készen működésre az érzékelő. A be,elegedési folyamatot a LED gyors villogása jelzi.

Az érzékelő felügyeli a tápfeszültség és a jelzőkör állapotát. Amennyiben a tápfeszültség több, mint 2 mp-ig 9 V (±5%) alá csökken vagy a jelzőkör hibája esetén az érzékelő jelezni fogja hibát a riasztásrelé aktiválásával és a jelző LED folyamatos fényű bekapcsolásával. A jelzés mindaddig folytatódik, amíg a hiba fennáll.

# Felszerelés

- Nyissa ki az érzékelő házát, amint az a 2. ábrán látható.

2. ÁBRA Fedél eltávolítása.

- Távolítsa el az áramköri lapot.

- Készítse el a ház hátsó oldalán a csavarok és a kábelátvezetés nyílását a ház hátoldalán.

- Vezesse át a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a mellékelt tartóhoz vagy a falhoz.

Megjegyzés:	Az EN50131-2-2 követelményeinek történő megfelelés érdekében az érzékelőt közvetlenül a felszerelési felületre kell rögzíteni további tartó használata nélkül.

3. ÁBRA. Érzékelő felszerelésének módjai.

4. ÁBRA. Érzékelő felszerelése a tartóra.

- Rögzítse az áramköri lapot az érzékelő felszerelési magasságra tekintettel (lásd 1. TÁBLÁZAT és 5. ÁBRA).

| Szerelési magasság | Skálajel helyzete a ház jelzéséhez képesti helyzete |
| --- | --- |
| 2.4m felett | Középső skálabeosztás jel a ház jelzése felett |
| 2.4m | Középső skálabeosztásjel a ház jelzéséhez igazítva |
| 2.4m alatt | Középső beosztás jel a ház jelzése alatt |

1.TÁBLÁZAT Pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzete.

Megjegyzés:	Az érzékelő 2,4 m-nél alacsonyabb magasságba történő felszerelése esetén ajánlott a mellékelt tartó használata és az érzékelő előredöntött helyzetben történő felszerelése.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz.

- A potenciométer használatával állítsa be az érzékenységet.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

5. ÁBRA. Az áramköri lap helyzete az optimális érzékelési terület beállítására. A felszerelési magasságtól függően; a közepes skálaosztást szükséges beállítani a ház jelzésével egyvonalba (szerelés 2,4m-es magasságba), a jelzés fölé (szerelés magasabban, mint 2,4m – B példa) vagy a jelzés alá (szerelés alacsonyabban, mint 2,4m – D példa).

# Üzembehelyezés

- Kapcsolja be a tápfeszültséget (a LED elkezd villogni, amely az indítási állapotot jelzi).

- Mikor az érzékelő működésre kész állapotba (a LED abbahagyja a villogást) hajtsa végre az érzékelési tartomány ellenőrzését (pl. hogy az érzékelő által lefedett területen történő mozgás hatására a riasztásrelé aktiválódik és hogy a LED bekapcsol-e). A teszt ideje alatt szükséges a LED ON / OFF érintkezőtüskék rövidrezárása vagy az, hogy a LED bemenet rövidrezárt állapotban legyen a föld felé.

- Amennyiben szükséges állítson az érzékenységen.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Áramfelvétel, készenlét	12 mA

Áramfelvétel, maximum	14 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2s

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Biztonsági fokozat az EN50131-2-2-nek megfelelően	Grade 2

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérsékleti tartomány	-10...+55°C

Megfelel a következő szabványoknak	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4,

EN50130-5

Méretek	62x96x48 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	96 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

6. ÁBRA. Érzékelő érzékelési területe.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl