MAGENTA

DIGITÁLIS ÜVEGTÖRÉSÉRZÉKELŐ

magenta_hu 09/12

A MAGENTA érzékelő alkalmas üvegtábla, rétegelt vagy temperált üveg betörésének érzékelésre. Az üveg betörése egy alacsony frekvenciájú hang (ütődés hang) és azt követő magas frekvenciájú hang (üvegtörés hang) érzékelését követően kerül jelzésre. A magas frekvenciájú hangcsatorna elemzése az ütéskor keletkező alacsony frekvenciájú hang érzékelését követő 4 mp-ig tart.

# Tulajdonságok

Fejlett, két utas jelelemzés.

Fokozatmentes érzékenységállítás.

Alacsony tápfeszültség jelzés (kevesebb, mint 9 V ±5%).

Jelző LED.

Kettős szabotázsvédelem – fedél eltávolítása és a ház falról történő letépésével szemben.

# Áramköri lap

csatlakozók:

+12V	-	tápfeszültség bemenet +12 V DC (15%);

COM	-	közös föld;

TMP	-	szabotázs bemenet (NC),

NC	-	riasztás kimenet (NC).

szabotázskapcsoló.

piros színű jelző LED jelzései

- Alacsonyfrekvenciás hang érzékelése – BE 0,5 mp-re;

- Riasztás – BE 2 mp-re;

- Tesztmód – 3 mp-kénti rövid felvillanás;

- Alacsony tápfeszültség – BE.

érzékelő beállító érintkezők

TEST – tesztmód engedélyezése/letiltása. Tesztmódban az érzékelő magas frekvenciájú hang érzékelésekor jelez riasztást. Az érzékelő tesztelésére az INDIGO TESZTER használata ajánlott. A tesztmód az érintkezők BE állásában felhelyezett rövidzár esetén van engedélyezve (2. ábra).

LED – jelző LED működésének engedélyezése/tiltása. A jelző LED működése az érintkezők BE állásában felhelyezett rövidzár esetén van engedélyezve 
(3. ábra).

érzékenység beállító potenciométer (4. ábra).

# Felszerelés

Bármilyen elektromos csatlakoztatás végrehajtása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

Az érzékelőt beltéren, normál páratartalommal rendelkező helyre kell felszerelni. A védett üvegfelületnek az érzékelő működési tartományán belül kell elhelyezkednie. Vegye figyelembe, hogy az árnyékolók, függönyök, kárpitozott bútorok, hangcsempék hátrányosan befolyásolhatják az érzékelő működési tartományát.

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- Készítse el a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház hátoldalát a felszerelési felületre.

- Állítsa be az érzékelő működésének beállítására szolgáló rövidzárakat és a potenciométert.

- Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő az áramköri lap megfelelő sorkacsaihoz.

- Zárja vissza az  érzékelő házát

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	5 mA

Maximális áramfogyasztás	10 mA

Relékontaktus névleges terhelése (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Riasztásjelzési idő	2 s

Érzékelési tartomány	max. 6 m

Környezeti osztály EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10...+55 °C

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm

Tömeg	40 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce  weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (4 na 1)

2,1,2,1,2,1,2,1