MPD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI PASSZÍV
INFRAÉRZÉKELŐ

mpd300_hu 03/12

Az MPD-300 érzékelő a védett területen történő mozgás érzékelésre alkalmas. 2.02 vagy újabb firmware verziójú MICRA riasztómodullal alkalmazható. Ez a kézikönyv az 1.2 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőkre vonatkozik.

# Tulajdonságok

Duálelemes pyroszenzor.

Digitális mozgásérzékelési eljárás.

Érzékelő jelútvonal öndiagnosztika.

Kisállatvédelem 15 kg.

Digitális hőmérsékletkompenzálás.

Jelző LED.

Kettős szabotázsvédelem – fedéleltávolítás és/vagy az érzékelő eltávolítása ellen.

# Műszaki adatok

Működési frekvenciatartomány	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep élettartama (energiatakarékos módban)	kb. 3 év

Készenléti áramfogyasztás	90 µA

Maximális áramfogyasztás	20 mA

Érzékelési sebesség	0,3...3 m/s

Környezeti osztály a EN50130-5-nek megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-10 °C...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Ajánlott szerelési magasság	2,4 m

Ház méretek	63 x 96 x 49 mm

Tömeg	108 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

Mozgásérzékelés vagy a szabotázskapcsoló nyitása riasztásjelzést vált ki. A riasztásról szóló információ a MICRA központnak rádiós útón kerül továbbításra.

Az érzékelő a következő módokon üzemelhet:

normál – minden egyes riasztás rádióátvitelt eredményez.

energiatakarékos – mozgásérzékelés után elküldött rádióátvitel után a következő mozgásérzékelésről szóló információ leghamarabb 3 perc elteltével kerül elküldésre. A szabotázsriasztás minden esetben elküldésre kerül.

teszt – az érzékelő úgy viselkedik, mint normál módban, de a riasztásokat a LED jelzi (LED 
2 mp-re bekapcsol).

A normál és az energiatakarékos mód közötti váltás az E-SAVE MODE érintkezők (1. ábra) használatával történik. A tesztmód a telep behelyezése vagy a szabotázskapcsoló nyitása után 20 percre kerül elindításra.

Az érzékelő felügyeli a jelzési útvonal helyes működését. A jelzési útvonal hibáját a LED jelzi (40 mp-ként 2 felvillanás).

Az érzékelő 15 percenként a jelzési útvonal, a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének ellenőrzésére. Teszt módban ezt az átvitelt a LED 80 ms-re történő felvillanása jelzi.

1. Ábra Az érzékelő elektronikai kártyájának nézete.

1	-	CR123A telep. Az érzékelő felügyeli a telep állapotát. Ha a feszültségének értéke 2.6 V alá csökken, akkor az alacsony akkumulátor információja kerül elküldésre minden egyes átvitelkor.

2	-	érzékelő beállító érintkezők:

E-SAVE MODE	-	működési mód kiválasztása:

Érintkezők rövidrezárva – energiatakarékos mód;

Érintkezők nyitva – normál mód.

PET MODE	-	kisállatvédelmi opció:

Érintkezők rövidrezárva – opció engedélyezve;

Érintkezők nyitva – opció tiltva.

HIGH SENS.	-	érzékenység kiválasztás:

Érintkezők rövidrezárva – magas érzékenység (2. ábra);

Érintkezők nyitva – normál érzékenység 
(3. ábra).

3	-	jelző LED.

4	-	az érzékelő a hátsó szabotázsegységről történő eltávolítását jelző szabotázskapcsoló.

5	-	az érzékelő a fedelének eltávolítását jelző szabotázskapcsoló.

6	-	pyroelektromos érzékelő.

7	-	a pyroelektromos érzékelő lencséhez képesti helyzetét jelölő skála (9. ábra).

# Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő típusú telep használata vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyes lehet.

Különösen legyen óvatos a felszereléskor és a telep cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen beszereléséből adódó következményekért.

A használt telepet tilos eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt, hogy ne szennyezze be azt.

- Nyissa ki a házat (4. ábra).

- Állítsa be a rövidzárak segítségével az érzékelőt.

- Helyezze be a telepet és regisztrálja az érzékelőt a MICRA riasztómodulban (lásd MICRA riasztómodul kézikönyve).

- Válassza ki a kezelő felszerelési helyét. Az adott felszerelési helyen ellenőrizze le az érzékelő jelének a MICRA modul felé történő átvitelét. Az átvitel ellenőrzésére szolgáló jel átviteléhez zárja, majd nyissa mindkét szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- Távolítsa el az elektronikai kártyát (5. ábra).

- Rögzítse a hátsó szabotázsegységet közvetlenül a falra (6. ábra) vagy csavarozza a tartót a falra vagy a mennyezethez (7. Ábra). Amennyiben a kisállatvédelmi opció aktív, akkor az érzékelő nem szerelhető fel a tartóval.

- Rögzítse a hátsó szabotázsegységet a ház hátuljához (8. ábra).

- Rögzítse az elektronikai áramkört a házban az érzékelő felszerelési magasságának figyelembevételével (9. ábra).

- Az érzékelő tesztmódjának elindításához zárja, majd nyissa a szabotázskapcsolót és azután zárja be az érzékelő házát.

- A felügyelt területen történő mozgással ellenőrizze az érzékelő jelző LED-jének bekapcsolását.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3