SILVER

DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁJÚ MOZGÁSÉRZKELŐ

silver_hu 12/11

# Tulajdonságok

Kombinált PIR és mikrohullámú technológia.

Digitális mozgásérzékelési algoritmus.

Digitális hőmérsékletkompenzáció.

Választható alapvető és fejlett működési módok.

Mikrohullám alapú kitakarás elleni védelem.

LED működésének távoli engedélyezése/tiltása.

Riasztásmemória.

Jelzésútvonal és tápfeszültség felügyelete.

Érzékelők különválasztott tesztelésének lehetősége.

Szabotázsvédelem a ház kinyitása ellen.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	18 mA

Maximális áramfogyasztás	25 mA

Reléérintkezők névleges kapcsolási teljesítménye (ellenállás)	40 mA / 16 V DC

Mikrohullám frekvenciája	10.525 GHz

Érzékelési sebesség	0.3...3 m/s

Riasztásjelzési idő	2 s

Biztonsági fokozat az EN50131-2-4-nek megfelelően	Grade 2

Alkalmazott szabványok	EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5

Környezeti osztály az EN50130-5-nak megfelelően	II

Működési hőmérséklettartomány	-30...+55 °C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	62 x 136 x 49 mm

Ajánlott szerelési magasság	2.4 m

Tömeg	126 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Működési módok

Alapvető – az érzékelő riasztást jelez, amennyiben mindkét érzékelő 3 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel.

Fejlett – az érzékelő riasztást jelez amennyiben:

mindkét érzékelő 3 mp-nél rövidebb időtartamon belül mozgást érzékel;

3 mp-es időtartamon belül a mikrohullámú érzékelő mozgást érzékel és a PIR érzékelő valamilyen változást érzékel az érzékelési tartományon belül, nem szükséges, hogy az mozgásként kerüljön felismerésre;

15 pm-en belül a mikrohullámú érzékelő 16 alkalommal mozgást érzékel anélkül, hogy a PIR érzékelő bármilyen mozgást érzékelne az érzékelési tartományon belül.

# Kitakarás elleni védelem

Egy tárgy, az érzékelő előtti 10~20 cm-re történő mozgásának mikrohullámú érzékelő általi detektálása az érzékelő kitakarásának kísérleteként kerül felismerésre és az érzékelő kitakarás elleni relé kontaktusának 2 mp-re történő bontását eredményezi. A mikrohullámok áthatolnak a tárgyakon, de az infravörös sugárzást nem érzékeli a kitakarás elleni védelem.

# Ellenőrzés tulajdonság

A jelzési vonal hibája vagy a tápfeszültség több mint 2 mp-ig tartó 9 V (± 5%) érték alá csökkenése esetén az érzékelő hibát fog jelezni. A hibát a riasztásrelé aktiválása és a jelző LED piros fényű világítása jelzi. A hiba mindaddig jelzésre kerül, amíg a hiba fennáll.

# Áramköri lap

csatlakozók:

WRN	-	kitakrásvédelmi relé (NC).

TMP	-	szabotázskapcsoló (NC).

COM	-	közös föld.

12V	-	tápfeszültség bemenet.

NC	-	riasztásrelé (NC).

LED	-	távoli LED vezérlés (a LED érintkezők nyitva). A LED működése a bemenet közös földhöz történő rövidrezát állapota esetén van engedélyezve. A bemenet vezérlésére a vezérlőpanel Szervizmód vagy BI kapcsoló típusú OC kimenete használható.

MEM	-	riasztásmemória vezérlés. Ha ez a bemenet a közös föld felé rövidre van zárva és az érzékelő riasztást jelez, akkor a LED jelezni fogja a riasztásmemóriát. A bemenet közös földről történő lecsatlakoztatása nem törli a riasztásmemóriát. A riasztásmemória jelzése a bemenet közös föld felé történő ismételt rövidrezárásáig kerül jelzésre. A bemenet vezérlésére a vezérlőpanel Élesített állapot típusú kimenete használható.

mikrohullámú érzékelő.

kétszínű jelző LED:

- riasztás – 2 mp-es piros fényű világítás;

- csak az egyik érzékelő általi mozgásérzékelés – 2 mp-es zöld fényű világítás;

- bemelegedés – felváltott piros és zöld fényű villogás;

- hiba – folyamatos piros fényű világítás.

mikrohullámú érzékelő érzékenységét beállító potenciométer. Az érzékenység beállításakor vegye figyelembe, hogy a mikrohullám áthatolhat pl. a gipszkarton falakon vagy nem fém ajtókon, stb.

PIR érzékelő érzékenységét beállító potenciométer.

Működési MÓD beállító érintkezők:

- érintkezők rövidrezárva – alapvető működési mód;

- érintkezők nyitva – fejlett működési mód.

LED érintkezők – jelző LED működésének engedélyezése/tiltása. A jelző LED működése az érintkezők rövidrezárt állapotában van engedélyezve (a LED távoli vezérlése ilyenkor nem lehetséges).

duálelemes pyroelektromos érzékelő.

szabotázskapcsoló.

rögzítőcsavar nyílás.

# Felszerelés

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékelőt, hogy elkerülje annak beszennyeződését.

- Nyissa ki az érzékelő házát (2. ábra).

- Távolítsa le az áramköri lapot.

- Készítse el a csavarok és a kábel átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátoldalán.

- Vezesse keresztül a kábelt az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátoldalát a falra vagy a mellékelt tartóra (3. és 4. ábra).

- Rögzítse az áramköri lapot vissza a házba.

- Csatlakoztass a vezetékeket a megfelelő sorkapcsokhoz.

- A potenciométerek és a rövidzárak használatával állítsa be az érzékelő működési paramétereit.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Bekapcsolás és sétateszt

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét. Az érzékelő bemelegedése 30 mp-ig tart. Ezen idő alatt az érzékelő működése stabilizálódik és a jelző LED (amennyiben engedélyezve van) felváltva piros és zöld fénnyel villog.

- A bemelegedés végeztével ellenőrizze le, hogy az érzékelési területen (5. ábra) történő mozgás aktiválja a riasztásrelét és bekapcsolja a jelző LED piros fényét.

# Érzékelők különválasztott tesztelése

A mikrohullámú érzékelő tesztelése a következő módon végezhető el:

- A tápfeszültség bekapcsolása előtt tegye fel a MODE érintkezőkre a rövidzárat.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét és a bemelegedési időszak alatt távolítsa el a MODE érintkezőkről a rövidzárat. A bemelegedési időszak után a jelző LED 3 mp-ként zölden villan fel.

- Az érzékelési tartományon belüli mozgással ellenőrizze, hogy a mozgás aktiválja a riasztásrelét és bekapcsolja a jelző LED zöld fényét.

A PIR érzékelő tesztelése a következő módon végezhető el:

- A tápfeszültség bekapcsolása távolítsa el a MODE érintkezőkről a rövidzárat.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét és a bemelegedési időszak alatt távolítsa el a MODE érintkezőkről a rövidzárat. A bemelegedési időszak után a jelző LED 3 mp-ként pirosan villan fel.

- Az érzékelési tartományon belüli mozgással ellenőrizze, hogy a mozgás aktiválja a riasztásrelét és bekapcsolja a jelző LED piros fényét.

Megjegyzés:	Az érzékelők különválasztott tesztelési módja 20 perc után automatikusan befejezésre kerül.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

druk (4na1):

4,1,4,1,2,3,2,3