SP-4002

kültéri fény- és hangjelző

sp4002_hu 10/17

Az MSP-300 egy riasztási helyzet bekövetkeztéről hang- és fényjelzéssel biztosít információt. Az eszköz kültéri alkalmazásra szolgál.

# Tulajdonságok

Piezoelektromos hangszóró.

Négy választható hangjelzés.

LED-es fényjelzés.

Tartalék akkumulátor.

Időjárásálló elektronikai áramkör.

Kettős, fedéleltávolítás és felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelem.

Galvanizál, belső fémburkolat.

Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Maximális áramfogyasztás:

fényjelzés	60 mA

hangjelzés	240 mA

fény- és hangjelzés	260 mA

Beépített savas ólomakkumulátor	6 V / 1.2 Ah

Hangnyomás szint (1 m távolságban)	max. 120 dB

EN50130-5 szerinti környezeti osztály	III

Működési hőmérséklettartomány	-35°C...+55°C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	1.2 kg

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

- ábra magyarázata:

sziréna fedél.

belső fémburkolat.

sziréna hátoldal.

akkumulátor.

piezoelektromos hangszóró.

szabotázskapcsoló (NC).

elektronikai áramkör.

szirénafedél zárócsavarjai.

## Riasztásjelzés indítása

Riasztásjelzés +12 V DC vagy 0 V STA (hangjelzés) vagy STO (fényjelzés) bementekről történő eltávolításával indítható. A jelzés indításának a módja a PLA (hangjelzés) vagy PLO (fényjelzés) érintkezők segítségével állítható be. A hangjelzés időtartamának korlátozására a TM0 és TM1 érintkezők szolgálnak.

## Riasztásjelzés indításának késleltetése

Riasztásjelzés +12 V DC vagy 0 V feszültség STA bemeneten, a sziréna tápfeszültségének bekapcsolását követő, legalább 20 mp-ig történő alkalmazása után indítható. Ez a késleltetés a sziréna telepítési munkálatok során véletlenül történő megszólalásának megelőzésére szolgál.

## Fő tápfeszültség

A sziréna számára 12 V DC 15% tápfeszültséget kell biztosítani.

## Tartalék tápellátás

A tartalék tápellátás céljára egy beépített 6 V / 1.2 Ah savas ólomakkumulátor szolgál.

Megjegyzések:

A szirénában alkalmazott akkumulátor töltő áramkör a részlegesen kisütött akkumulátor ismételt feltöltésére szolgál, nem egy teljesen kisütött feltöltésére.

A sziréna által az akkumulátor töltésére használt áramfogyasztás az akkumulátor kisütöttség szintjétől függ.

## Táphiba riasztás

A fő tápfeszültség hiánya esetén a tartalék tápellátás által biztosított riasztás indul. A jelzés indításának módja az O+A érintkezők segítségével határozható meg. A hangjelzés időtartama pedig a TM0 és TM1 érintkezőkkel állítható be.

## Áramköri lap

- ábra magyarázata

akkumulátortöltő áramkör védelmére szolgáló késleltetett kiolvadású 3.15 A biztosíték.

akkumulátor csatlakozókábelek (piros +, fekete -).

sziréna működésének beállítására szolgáló érintkezők.

piezoelektromos hangszóró kábelei.

fő tápfeszültség jelentétét jelző LED (3 mp-kénti rövid felvillanás).

riasztásjelző LED-ek.

## Csatlakozási pontok

GND	-	közös föld. Csatlakoztassa a vezérlőpanel közös földjéhez.

+12V	-	tápfeszültség bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel +12 V DC tápfeszültség kimenetéhez.

STO	-	fényjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

STA	-	hangjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

TMP	-	szabotázskimenet (NC). Csatlakoztassa a csatlakozás pont egyikét a vezérlőpanel szabotázszónaként programozott zónabemenetére, míg a másikat a vezérlőpanel közös földjére.

SENS., TMP	-	szabotázsbemenet – sziréna szabotázskapcsolójának csatlakoztatására szolgáló bemenet.

## Sziréna működését beállító érintkezők

- rövidzár fenn;  - rövidzár lenn

| ML0 ML1 |
| --- |
| Hangjelzés típusának beállítására szolgáló érintkezőpár. |
|  | Két, 1 mp-ként váltakozó különböző frekvenciájú (1450 Hz / 2000 Hz) hang. |  |
|  | 1 mp-es ciklusú lágyan emelkedő, majd csökkenő frekvenciájú hang (1450 Hz – 2000 Hz – 1450 Hz). |  |
|  | 1 mp-es ciklusú emelkedő frekvenciájú (1450 Hz - 2000 Hz).. |  |
|  | 1 mp-es ciklusú csökkenő frekvenciájú hang (2000 Hz – 1450 Hz. |  |
| TM0 TM1 |
| Hangjelzés kikapcsolási idejének beállítására szolgáló érintkezőpár. |
|  | 1 perc. |
|  | 5 perc. |
|  | 10 perc. |
|  | 15 perc. |
| O+A |
| Tápfeszültség hibája esetén induló riasztásjelzés módjának meghatározására szolgáló érintkezőpár. |
|  | Hang- és fényjelzés. |
|  | Csak hangjelzés. |
| PLA |
| Hangjelzés indítási módjának meghatározására szolgáló érintkezők érintkezőpár (STA bemenet polaritása). |
|  | Jelzés indítása a 0 V eltávolításakor (nyugalmi állapot: 0 V jelen az STA bemeneten). |
|  | Jelzés indítása a +12 V DC eltávolításakor (nyugalmi állapot: +12 V DC jelen az STA bemeneten). |
| PLO |
| Fényjelzés indítási módjának meghatározására szolgáló érintkezők érintkezőpár (STO bemenet polaritása). |
|  | Jelzés indítása a 0 V eltávolításakor (nyugalmi állapot: 0 V jelen az STO bemeneten). |
|  | Jelzés indítása a +12 V DC eltávolításakor (nyugalmi állapot: +12 V DC jelen az STO bemeneten). |
| LED |
| Fő tápfeszültség jelenlétét jelző LED működésének engedélyezésére / letiltására szolgáló érintkezőpár. |
|  | LED letiltva. |
|  | LED engedélyezve. |

## Sziréna hátoldala

- ábra magyarázata:

rögzítő nyílások.

kábelátvezető nyílás.

szabotázs rögzítőnyílás.

# FELSZERELÉS ÉS BEKAPCSOLÁS

A sziréna csatlakoztatása előtt kapcsolja le a vezérlőpanel tápellátását.

A szirénát a padló szintje fölé magasan, a szabotálás kockázatát minimálisra csökkentő nehezen elérhető helyre kell felszerelni. Tartson megfelelő távolságot (minimum 2.5 cm) a sziréna felett. A megfelelő távolság hiánya esetében a fedél eltávolítása lehetetlenné válhat.

- Távolítsa el a fedet rögzítő csavarokat.

- Billentse meg a fedelet kb. 60º foknyira és távolítsa le azt (5. Ábra).

- Óvatosan hajlítsa kifelé a belső fémburkolatot rögzítő tartófüleket, majd távolítsa el a belső fémburkolatot.

- Hajlítsa szét az elektronikai modult rögzítő tartófüleket és távolítsa el az elektronikai modult.

- Helyezze a szirénaház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítő furatok helyét (lásd: 
4. Ábra). Legyen figyelemmel a szabotázs rögzítő furatára is.

- Készítse el a furatokat a tiplik számára.

- Vezesse keresztül a vezetékeket a ház hátoldalának nyílásán (lásd: 4. Ábra).

- A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a szirénaház hátoldalát a falra. Legyen figyelemmel a szabotázs rögzítő furatára is. A szirénával szállított tiplik és csavarok tégla, beton vagy hasonló felszerelési felületekhez történő rögzítésre szolgálnak. Más típusú felületek (pl. polisztirol, fa, styrofoam) használjon megfelelő tipliket és csavarokat a szilárd rögzítéshez.

- Rögzítse az elektronikai kártyát a sziréna hátoldalába.

- Csatlakoztassa a szirénát a vezérlőpanel megfelelő csatlakozási pontjaira. Amennyiben a vezérlőpanel OC típusú kimentével vezérli a sziréna jelzését, akkor az STA és STO bemenetek, valamint a +12V csatlakozó közé kössön be egy 2.2 k( ellenállást (6. ábra).

- A rövidzárak segítségével állítsa be a sziréna működését.

- Csatlakoztassa az akkumulátor vezetékeit (pirosat a pozitív, feketét a negatív csatlakozóhoz).

- Helyezze vissza a belső fémburkolatot.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét, zárja vissza azt, majd rögzítse a csavarokkal.

- Ellenőrizze le a sziréna helyes működését. A sziréna tesztelésére bizonyos vezérlőpanelek esetében a kimenetek tesztfunkciója, vagy tesztcélból indított riasztás használható.

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

druk (2 na 1):

4,1,2,3