SP-4004

KÜLTÉRI FÉNY- ÉS HANGJELZŐ SZIRÉNA

sp4004_hu 03/13

Az SP-4004 sziréna fény- és hangjelzés segítségével nyújt információt a riasztási helyzetről. Az eszköz kültéren történő használatra szolgál.

# Tulajdonságok

Hangjelzés előállítása piezoelektromos hangszóró által.

Négy választható hangjelzés.

Beállítható hangjelzés hangerő.

Hangjelzés időtartamának a helyi szabályoknak megfelelő korlátozása.

LED-es optikai jelzés.

Két, a felhasználói igények szerinti funkcionalitással rendelkező jelző LED.

Tartalékakkumulátorral történő használat lehetősége.

Időjárási körülményeknek ellenálló elektronikai áramkör.

Kettős, a fedél eltávolítása és a ház falról történő eltávolítása elleni szabotázsvédelem.

Galvanizált. fém belső lemezburkolat.

Ütésnek ellenálló, magas mechanikai szilárdságú polikarbonát ház.

# Technikai adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfogyasztás	40 mA

Maximális áramfogyasztás (jelzés)	260 mA

Maximális áramfogyasztás (jelzés + akkumulátor töltés)	600 mA

Hangnyomásszint (1 m-es távolságban)	max. 120 dB

Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően	IV

Működési hőmérséklettartomány	-25(C …+70(C

Maximális páratartalom	933%

Méretek	148 x 254 x 64 mm

Tömeg	960 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

# Leírás

1. ábra magyarázata:

szirénaház fedele.

belső fém lemezburkolat.

ház hátoldala.

piezoelektromos hangszóró.

szabotázskapcsoló.

akkumulátor csatlakozóvezetékek (piros +, fekete -).

elektronikai modul.

fedélrögzítő csavarok.

## Riasztásjelzés indítása

A jelzés a +12 V DC vagy 0 V feszültség STA bemenetről (hangjelzés) vagy az STO bemenetről (optikai jelzés) történő eltávolításával indítható el. A jelzések elindításának módja a POLARITY A érintkezők (hangjelzés) és a POLARITY O érintkezők (optikai jelzés) segítségével állítható be. A hangjelzés időtartama korlátozva van (LIMIT SIGN. vagy TIME 0 és TIME 1 érintkezők).

Megjegyzés:	SATEL gyártmányú vezérlőpanelek esetén a kisáramú OC típusú kimenetek alkalmazhatóak a jelzések elindítására (a LED bemenet vezérlésére is). Ezen kimenetek esetében fordított polaritású működést szükséges beállítani.

## Riasztásjelzés indításának késleltetése

Riasztásjelzés abban az esetben indítható, ha a sziréna tápfeszültségének bekapcsolása után az STA bemenetre +12 V DC vagy 0 V feszültség legalább 30 mp-nyi időtartamra alkalmazásra került. Ez a fajta késleltetés a jelzés telepítés során történő véletlenszerű elindulásának megelőzésére szolgál. A sziréna a két LED (az első balról, illetve jobbról) gyors villogtatásával jelzi, hogy nem indítható riasztásjelzés.

Amennyiben a jelzést tesztcélokból történő, a tápfeszültség bekapcsolása utána elindítása szükséges, a 30 mp-es késleltetési idő kihagyása céljából tegye a következőket:

- Távolítsa el az INT/EXT LED érintkezőkről a rövidzárat a sziréna tápfeszültségének bekapcsolása előtt.

- Kapcsolja be a sziréna tápfeszültségét.

- 5 mp-en belül helyezze vissza a rövidzárat a INT/EXT LED érintkezőkre.

## Fő tápfeszültség

A sziréna megtáplálásához 12 V DC 15% feszültség szükséges.

## Tartalék tápfeszültség

Tartalék tápfeszültségként egy 6 V / 1,2 Ah ólomakkumulátor használható.

## Fő tápfeszültség hibája

Ha a szirénába akkumulátor került beszerelésre, akkor a fő tápfeszültség hibája esetén riasztásjelzés kerül indításra:

Az optikai jelzés a 12 Vdc tápfeszültség visszatéréséig folytatódik;

A hangjelzés időtartama a sziréna beállításának módjától függ (LIMIT SIGN. vagy TIME 0 és TIME 1 érintkezők).

## Csatlakozók

STMP	-	szabotázsbemenet – sziréna szabotázskapcsolójának csatlakoztatására szolgáló bemenet.

TMP	-	szabotázskimenet (NC). Csatlakoztassa a csatlakozás pont egyikét a vezérlőpanel szabotázszónaként programozott zónabemenetére, míg a másikat a vezérlőpanel közös földjére.

+12V	-	tápfeszültség bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel +12 V DC tápfeszültség kimenetéhez.

COM	-	közös föld. Csatlakoztassa a vezérlőpanel közös földjéhez.

STA	-	hangjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

STO	-	fényjelzés indítására szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez.

LED	-	jelző LED-ek vezérlésére / hangjelzés-korlátozás funkció törlésére szolgáló bemenet. Csatlakoztassa a vezérlőpanel megfelelően programozott kimenetéhez (pl. élesített állapot jelzés).

SP	-	piezoelektromos hangszóró csatlakoztatására szolgáló csatlakozók.

## Sziréna beállító érintkezők

- rövidzár fenn; - rövidzár lenn

| LED BELSŐ/KÜLSŐ |
| --- |
| Lehetővé teszi a jelző LED-ek vezérlési módjának beállítását. |
|  | A LED-ek a tápfeszültség meglététének jelzésére szolgálnak (belső vezérlés). |
|  | A LED-ek a LED bemenet segítségével kerülnek vezérlésre (külső vezérlés). |
| VILLOGÁS/VILÁGÍTÁS |
| Lehetővé teszi a jelző LED-ek működési módjának beállítását. |
|  | A LED-ek aktív állapotukban villognak. |
|  | A LED-ek folyamatos fénnyel világítanak aktív állapotukban. |
| 2LED/1LED |
| Lehetővé teszi a jelző LED-ek számának beállítását. |
|  | Mindkét LED jelzésfunkcióra szolgál. |
|  | Csak az egyik LED szolgál jelzésfunkcióra. |
| MAGAS/ALACSONY HANGERŐ |
| Lehetővé teszi a hangjelzés hangerejének beállítását. |
|  | Maximális hangerejű hangjelzés. |
|  | Normál hangerejű hangjelzés. |
| JELZÉS KORLÁTOZÁS |
| Lehetővé teszi a hangjelzés-korlátozás funkció engedélyezését / tiltását. Amennyiben a funkció engedélyezve van, akkor a TIME 0 és TIME 1 érintkezők állapota nem kerül figyelembevételre és a hangjelzés maximum 60 mp-ig tart, valamint csak 3 alkalommal indítható (legalább 40 mp-nek kell eltelnie az egymást követő riasztások között). A riasztásszámláló a LED bemenet állapotának megváltozása után kerül törlésre (a LED bemenet polaritása lényegtelen) |
|  | A hangjelzés-korlátozás funkció engedélyezése. |
|  | A hangjelzés-korlátozás funkció letiltása. |
| IDŐ 1 | IDŐ 0 |
| A két pár érintkező lehetővé teszi a hangjelzés kikapcsolási idejének beállítását. |
|  | 1 perc. |
|  | 5 perc. |
|  | 10 perc. |
|  | 15 perc. |
| DALLAM 1 | DALLAM 0 |
| A két pár érintkező lehetővé teszi a hangjelzés típusának beállítását. |
|  | Két, 1 mp-ként váltakozó különböző frekvenciájú (1450 Hz/2000 Hz) hang. |  |
|  | 1 mp-es ciklusú emelkedő frekvenciájú (1450 Hz - 2000 Hz). |  |
|  | 1 mp-es ciklusú lágyan emelkedő, majd csökkenő frekvenciájú hang (1450 Hz – 2000 Hz – 1450 Hz). |  |
|  | 1 mp-es ciklusú csökkenő frekvenciájú hang (2000 Hz - 1450 Hz). |  |
| „A” POLARITÁS |
| Lehetővé teszi az STA bemenet polaritásának beállítását. |
|  | A hangjelzés a +12 V DC feszültség bemenetről történő eltávolításkor indul (inaktív állapot: +12 V DC alkalmazása a bemeneten). |
|  | A hangjelzés a 0 V 0 feszültség bemenetről történő eltávolításkor indul (inaktív állapot: 0 V 0 alkalmazása a bemeneten). |
| „O” POLARITÁS |
| Lehetővé teszi az STO bemenet polaritásának beállítását. |
|  | A fényjelzés a +12 V DC feszültség bemenetről történő eltávolításkor indul (inaktív állapot: +12 V DC alkalmazása a bemeneten). |
|  | A fényjelzés a 0 V 0 feszültség bemenetről történő eltávolításkor indul (inaktív állapot: 0 V 0 alkalmazása a bemeneten). |
| „LED” POLARITÁS |
| Lehetővé teszi az LED bemenet polaritásának beállítását. |
|  | A jelzésre használt LED +12 V DC feszültség bemenetről történő eltávolításkor aktiválódik (inaktív állapot: +12 V DC alkalmazása a bemeneten). |
|  | A jelzésre használt LED 0 V feszültség bemenetről történő eltávolításkor aktiválódik (inaktív állapot: 0 V alkalmazása a bemeneten). |

## Ház hátoldala

2. ábra magyarázata:

rögzítő nyílások.

kábelbevezető nyílás.

szabotázsrögzítő nyílás.

# Felszerelés és elindítás

Kapcsolja le a vezérlőpanel tápellátását a sziréna csatlakoztatása előtt.

A szirénát a padló szintje fölé magasan, a szabotálás kockázatát minimálisra csökkentő nehezen elérhető helyre kell felszerelni. Tartson megfelelő távolságot (minimum 2.5 cm) a sziréna felső éles és a mennyezet vagy más a sziréna felett elhelyezkedő elem között. A fedél eltávolítása lehetetlenné válhat a megfelelő távolság hiánya esetében.

- Távolítsa el a fedélrögzítő csavarokat.

- Billentse meg a fedelet kb. 60º foknyira és távolítsa le azt (3. Ábra).

- Óvatosan hajlítsa kifelé a belső fémburkolatot rögzítő tartófüleket, majd távolítsa le a fémburkolatot.

- Akassza ki az elektronikai áramkört a tartófülekből és távolítsa el azt.

- Helyezze a szirénaház hátoldalát a falra és jelölje be a rögzítő furatok helyét (lásd 
2. Ábra). Legyen figyelemmel a szabotázs rögzítő furatára is.

- Készítse el a furatokat a tiplik számára.

- Vezesse keresztül a vezetékeket a ház hátoldalának nyílásán (lásd 2. Ábra).

- A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a szirénaház hátoldalát a falra (a tiplik és a csavarok megtalálhatóak a sziréna csomagjában).

- Rögzítse vissza az elektronikai modult a ház hátoldalába.

- Csatlakoztassa a szirénát a vezérlőpanel megfelelő csatlakozási pontjaira.

- A rövidzárak használatával állítsa be a sziréna működési módját.

- Ha akkumulátor is beszerelésre kerül a szirénába, akkor rögzítse azt kábel gyorskötözőkkel és csatlakoztassa a kábeleket az akkumulátorhoz (pirosat a pozitív csatlakozóhoz és feketét a negatív csatlakozóhoz). Az akkumulátor csatlakoztatása után a két jelző LED gyorsan villogni kezd.

- Helyezze vissza a belső fémburkolatot.

- Helyezze vissza a sziréna fedelét, zárja vissza azt, majd rögzítse a csavarokkal.

- Kapcsolja be a vezérlőpanel tápfeszültségét. Ha a két jelző LED abbahagyta a villogást, akkor tesztelhető a sziréna megfelelő működése. A sziréna tesztelésére használható bizonyos vezérlőpanelek esetében a kimenetek tesztfunkciója, vagy tesztcélból indított riasztás.

SATEL sp. z o.o. • ul. Schuberta 79 • 80-172 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu

druk (2na1):

8,1,2,7,6,3,4,5