TD-1

PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ

td-1_hu 04/11

# Alkalmazás

Az érzékelő a hőmérsékletet érzékeli és információt nyújthat:

a túl alacsony hőmérsékletről, pl. melegház, virágüzlet, gyerekszoba, stb.;

a túl magas hőmérsékletről, pl. hűtőház, raktár, vagy olyan helyek a hol a magas hőmérséklet elektronikai eszközök hibás működését eredményezheti, stb.;

a túl gyors hőmérsékletváltozás, pl. gyors hőmérsékletemelkedés a hűtőházban, stb..

# Tulajdonságok

Két független hőmérsékletérzékelő használata:

Beépített érzékelő,

Elektronikai kártya sorkapcsára csatlakoztatott szonda.

Kültérre szerelhető szonda.

Hőmérséklet mérési tartomány - 35 °C ~ + 60 °C.

Két, érzékelőnként programozható hőmérsékleti küszöbszint:

magas (H) – jelzés, ha a hőmérséklet a meghatározott hőmérsékleti küszöbszint fölé emelkedik;

alacsony (L) – jelzés, ha a hőmérséklet a meghatározott hőmérsékleti küszöbszint alá süllyed.

Érzékelőnként programozható meghatározott idő alatt bekövetkező hőmérsékletváltozási sebesség – figyelmeztetés a túl gyors hőmérsékletváltozásról.

Kétállású kapcsoló csatlakoztatásának lehetősége (a szonda helyett), melynek segítségével a beépített érzékelő két beállított küszöbszint paramétercsoportja között lehet átkapcsolni.

Négy számjegyes LED kijelző.

Három programozó nyomógomb.

2 programozható relékimenet.

Beépített zümmer.

Szabotázskapcsoló a ház kinyitás elleni védelmére.

Kisméretű vonzó kialakítású ház.

12 V DC (15%) tápfeszültség.

# Elektronikai kártya leírása

1. Ábra Az érzékelő áramköri lapja.

Menü és programozás navigációs nyomógombjai.

LED kijelző.

zümmer.

hőmérsékletérzékelő.

szabotázskapcsoló.

Csatlakozók leírása:

S1 ÷ S3	-	külső érzékelő vagy kétállású kapcsoló bementi csatlakozója.

TMP	-	szabotázskapcsoló.

+	-	tápfeszültség bemenet (12 V DC ±15%).

-	-	közös föld.

C2	-	relékimenet 2.

C1	-	relékimenet 1.

# Felszerelés

Az összes elektromos csatlakozást a tápfeszültség lekapcsolt állapotában szabad elvégezni.

Felszereléshez hasznos szerszámok:

Lapos csavarhúzó, 1 mm,

csipesz,

precíziós fogó.

A TD-1 érzékelőt normál páratartalmú zárt helyre kell felszerelni, a vízálló szonda kültérre szerelhető.

- Nyissa ki a házat és távolítsa el az elektronikai kártyát.

- Készítse el a rögzítőcsavarok és a vezetékek átvezetésére szolgáló nyílásokat a ház hátsó oldalán.

- Vezesse keresztül a vezetékeket az elkészített nyíláson.

- Rögzítse a ház hátsó oldalát a falra

- Rögzítse az elektronika kártyát.

- Csatlakoztassa a külső szondát (2: Ábra S1 – barna vezeték és árnyékolás, S2 – zöld vezeték, S3 – fehér vezeték) vagy a kétállású kapcsolót (3. Ábra). Az S1-S3 bementet a programozás során be kell állítani (lásd F9 funkció leírását az 5. oldalon).

- Csatlakoztassa tápfeszültség vezetékeit “+” és “-” csatlakozókhoz.

- Csatlakoztassa az eszköz relékimeneteit az eszköz által vezérelt készülékhez. A kimenetet a programozás során be kell állítani (lásd F10, F11, F13 funkció leírása a 6. oldalon és az F14 funkció leírása a 7. oldalon):

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Kapcsolja be az érzékelő tápfeszültségét.

- Programozza be szükség szerint a készüléket.

# Működés

A kijelző az aktuális hőmérséklet értékét jelzi folyamatosan. Amennyiben a külső szonda is csatlakoztatva van, akkor a  és  gombok használatával választhatja ki, hogy melyik érzékelő hőmérséklete kerüljön kijelzésre.

|  | Belső érzékelő hőmérséklete. |
| --- | --- |
|  | Külső érzékelő hőmérséklete. |

Amennyiben kétállású kapcsoló van csatlakoztatva a kijelző a belső érzékelő hőmérsékletét és az aktuálisan engedélyezett kritikusparaméterek beállítását információját fogja kijelezni.

|  | Első beállítás. |
| --- | --- |
|  | Második beállítás. |

A következő üzenetek szintén kijelzésre kerülhetnek:

|  | Belső érzékelő hiba. |
| --- | --- |
|  | Külső érzékelő hiba vagy az nincs csatlakoztatva. Ez az üzenet az S1-S3 bemenet helytelen beállítása esetén is megjelenhet (lásd F9 funkció leírása az 5. oldalon). |
|  | Külső szondát nem támogatja az érzékelő (lásd F9 funkció leírása az 5. oldalon). |

## Hangjelzések

1 rövid hangjelzés – vagy  gombok megnyomása,

3 három rövid hangjelzés:

Telepítői menübe történő belépés;

gomb megnyomása;

Menüből történő automatikus kilépés.

Szaggatott hang – riasztás.

## Riasztás

Riasztás esetén a kijelző az aktuális hőmérsékletet és a riasztást kiváltó kritikus paraméter meghatározó funkció nevét felváltva jeleníti meg. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. A funkció neve mindaddig kijelzésre kerül, amíg a hőmérséklet az elfogadható tartományba nem kerül.

# Programozás

Megjegyzések:

Amennyiben 45 mp-en belül nem kerül gomb megnyomásra, akkor az érzékelő automatikusan kilép a menüből (a nem jóváhagyott változtatások nem kerülnek mentésre).

Ha az S1-S3 bemenetre kétállású kapcsoló van csatlakoztatva (lásd F9 funkció leírása), akkor a külső érzékelő számára beprogramozott paraméterek a belső érzékelő második kritikus paramétere csoportja lesz.

## Felhasználói menü

A felhasználói funkciók lehetővé teszik az alsó és felső küszöbszint beprogramozását. A hőmérsékleti küszöbszintek az alábbiak szerint kerülnek megkülönböztetésre:

|  | Belső érzékelő felső hőmérsékleti küszöbszintje. |
| --- | --- |
|  | Belső érzékelő alsó küszöbszintje. |
|  | Külső érzékelő felső hőmérsékleti küszöbszintje; |
|  | Külső érzékelő alsó küszöbszintje. |

- A felhasználói menübe történő belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 4 mp.ig.

- Válassza ki a programozni kívánt küszöbszintet a  és  gomb segítségével, majd erősítse meg azt a  gombbal. A hőmérséklet számjegyek elkezdenek villogni.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket a  és  gomb segítségével, majd erősítse meg azt a  gombbal.

- Programozza be a többi hőmérsékleti küszöbszintet a fentebbi módón.

- Görgesse tovább a menüfunkciókat az END üzenet megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot a menüből történő kilépéshez.

## Telepítői menü

A telepítői funkciók eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva egyidejűleg a  és  gombokat kb. 10 mp-ig. Az F1 funkció kerül kijelzésre.

A funkciók görgetéséhez használja a  és  gombokat.

Kiválasztott funkció elindításához nyomja meg a  gombot.

A kiválasztott funkció paraméterének szerkesztéséhez használja a  és  gombokat.

A végrehajtott változásokat a  gomb megnyomásával erősítse meg.

A menüből történő kilépéshez görgesse tovább a funkciókat az END üzenet megjelenéséig és nyomja meg a  gombot.

A funkciók a következők programozását teszik lehetővé:

F1	-	belső érzékelő magas hőmérsékleti küszöbszint.

F2	-	belső érzékelő alacsony hőmérsékleti küszöbszint..

F3	-	külső érzékelő magas hőmérsékleti küszöbszint..

F4	-	külső érzékelő alacsony hőmérsékleti küszöbszint..

F5	-	belső érzékelő megengedett hőmérsékletváltozási tartomány (1 - 10 °C).

F6	-	F5 funkcióban beprogramozott hőmérsékletváltozás tartomány bekövetkeztének időtartama (2 - 60 perc).

F7	-	külső érzékelő megengedett hőmérsékletváltozási tartomány (1 - 10 °C).

F8	-	F7 funkcióban beprogramozott hőmérsékletváltozás tartomány bekövetkeztének időtartama (2 - 60 perc).

Megjegyzés:	A hőmérsékletváltozás sebessége akkor fog megfelelően ellenőrzésre kerülni, ha a belső érzékelő F5 és F6, valamint a külső érzékelő F7 és F8 funkcióban paraméterei beprogramozásra kerültek. A hőmérsékletváltozás mértéke percenként kerül elemzésre.

F9	-	S1-S3 bemenet funkció.

F10	-	1-es relékimenet funkció.

F11	-	2-es relékimenet funkció.

F12	-	riasztás.

F13	-	1-es relékimenet típus.

F14	-	2-es relékimenet típus.

## Kiválasztott funkciók leírása

### F9 – S1-S3 bemenet funkciók

on ıı	-	külső szonda alkalmazásának támogatása.

InCo	-	kétállapotú kapcsoló alkalmazásának támogatása. A hőmérséklet mérését csak a belső érzékelő végzi. Lehetséges az első vagy a második kritikus paramétercsoport bekapcsolása (magas és alacsony hőmérsékleti küszöbszint, hőmérsékletváltozás megengedett mértéke) a megkívántak szerint.

oFFıı	-	bemenet használaton kívül.

### F10 – 1-es relékimenet funkció

1 Lı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

1 Hı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

1 Lıı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

1 Hıı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

1LHı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

1LHıı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

1 Gı	-	aktív, ha a belső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

1 Gıı	-	aktív, ha a külső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

1oFF	-	letiltva.

### F11 – 2-es relékimenet funkció

2 Lı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

2 Hı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

2 Lıı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

2 Hıı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

2LHı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

2LHıı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

2 Gı	-	aktív, ha a belső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

2 Gıı	-	aktív, ha a külső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

2oFF	-	letiltva.

### F12 – riasztás

S Lı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

S Hı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

S Lıı	-	aktív, az alsó hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

S Hıı	-	aktív, a magas hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

SLHı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint belső érzékelő által történő átlépése után.

SLHıı	-	aktív, az alsó vagy a felső hőmérsékleti küszöbszint külső érzékelő által történő átlépése után.

S Gı	-	aktív, ha a belső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

S Gıı	-	aktív, ha a külső érzékelő által mért hőmérsékletváltozás sebessége gyorsabb volt, mint a belső érzékelő esetében engedélyezett.

SoFF	-	letiltva.

### F13 – 1-es relékimenet típusa

1 NO	-	alaphelyzetben nyitott.

1 NC	-	alaphelyzetben zárt.

### F14 –2-es relékimenet típusa

2 NO	-	alaphelyzetben nyitott.

2 NC	-	alaphelyzetben zárt.

# Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához kapcsolja ki a hőmérsékletérzékelő tápfeszültségét, majd kapcsolja azt vissza miközben a  és  gombot lenyomva tartja.

# Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 V DC 15%

Készenléti áramfelvétel	15 mA 20%

Maximális áramfelvétel	50 mA

Relékontaktus terhelhetősége (ellenállás terhelés)	1 A / 30 V DC

Környezeti osztály	III

Működési hőmérséklet tartomány	- 35°C...+ 60°C

Ház méretei	48 x 78 x 18 mm

Tömeg	108 g

| A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról. |  |
| --- | --- |

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.eu

druk (2 na 1):

8,1,2,7,6,3,4,5