ASD-110

VEZETÉKNÉLKÜLI FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐ

asd110_hu 10/11

Az ASD-110 multiérzékelő a tűz kialakulásának korai állapotát jelző látható füst és /vagy hőmérséklet emelkedést képes érzékelni. Működhet önállóan vagy az ABAX vezetéknélküli rendszer elemeként is. Alkalmazását a 3.02 (vagy újabb) firmware verzióval rendelkező ACU-100 és 1.10 (vagy újabb) firmware verzióval rendelkező INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelok támogatják.

# Tulajdonságok

EN54-7 kompatibilis látható füst érzékelő.

EN54-5 kompatibilis hőérzékelő.

Piros jelző LED.

Beépített hangjelző.

Teszt tulajdonság.

Szabotázskapcsoló (ABAX vezetéknélküli rendszerben történő használat esetén felügyelt).

# Működési leírás

A látható füst érzékelése optikai módszerrel történik. Amikor az optikai kamrában a látható füst mértéke meghaladja az adott küszöbszintet, akkor az érzékelő riasztást indít. A füstérzékelő működési paraméterei a hőérzékelő (termisztor) által érzékelt hőmérsékletváltozástól függően módosulnak.

A hőérzékelő a Class A1R (EN 54-5) követelményeinek megfelelően működik. Riasztás a meghatározott hőmérsékleti küszöbszint (54°C - 65°C) vagy a hőmérséklet túl gyors emelkedése esetén indul (lásd 1. Táblázat).

| Levegő hőmérséklet emelkedési sebesség | Válaszidő alsó határa | Válaszidő felső határa |
| --- | --- | --- |
| 1 °C/perc | 29 perc | 40 perc 20 mp |
| 3 °C/perc | 7 perc 13 mp | 13 perc 40 mp |
| 5 °C/perc | 4 perc 9 mp | 8 perc 20 mp |
| 10 °C/perc | 1 perc | 4 perc 20 mp |
| 20 °C/perc | 30 mp | 2 perc 20 mp |
| 30 °C/perc | 20 mp | 1 perc 40 mp |

1. Táblázat Hőérzékelő válaszidejének időkorlátai.

A riasztást a látható jelzés (LED folyamatos fénye) és a 2 percig tartó hangjelzés (szaggatott hang) jelzi. A riasztást, annak jelzése alatt, a teszt / törlés gomb (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve) megnyomása törölni fogja. A riasztás információja az ACU-100 vezérlőnek vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel számára elküldésre kerül. A riasztás okának megszűnése után a riasztás végéről szóló esemény szintén elküldésre kerül.

Az ABAX rendszer tesztmódjának elindítása után a LED a következőket jelzi:

Gyors villogás –riasztási memória, melyet a füstérzékelő indított;

Lassú villogás – riasztási memória, melyet a hőérzékelő indított;

Egy rövid villanás – érzékelő lekérdezése (nem volt riasztás).

Megjegyzés:	A riasztásmemória a tesztmódból történő kilépés után kerül törlésre.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő használatra készült. A mennyezetre kell felszerelni minimum 
0.5 m távolságra a falaktól.

Az érzékelőt ne szerelje fel olyan helyre ahol magas koncentrációjú por és / vagy vízgőz képződik és csapódik ki. Ne szerelje az érzékelőt fűtőkészülék és tűzhely közelségébe.

Az érzékelő házát a telep behelyezése nélkül nem lehet bezárni.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezéskor vagy cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen behelyezéséből eredő következményekért.

A következő leírás az érzékelő ABAX rendszerben történő felszerelésére vonatkozik. Amennyiben az érzékelőt önálló működési módban működteti, akkor hagyja ki az 5-8 lépéseket.

- Távolítsa el a műanyag porvédő kupakot.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a telepet és az azt védő filmet.

- Helyezze vissza a telepet.

- Adja az érzékelőt hozzá a vezetéknélküli rendszerhez (lásd ACU-100 vezérlő felhasználói kézikönyve, INTEGRA 128-WRL és VERSA vezérlőpanelek telepítői kézikönyve).

- Zárja vissza az érzékelő házát és rögzítse az érzékelőt ideiglenesen a felszerelési helyére.

- Ellenőrizze az ACU-100 vezérlő és az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel által az érzékelőről vett jel szintjét. Amennyiben szükséges válaszon másik helyet a felszereléshez a megfelelő minőségű kommunikáció biztosításához.

- Nyissa ki az érzékelő házát.

- A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház alapját a mennyezetre.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Nyomja meg a teszt / törlés gombot (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve), hogy meggyőződjön az érzékelő működéséről. A riasztásjelzésnek pár másodpercen belül el kell indulnia.

- Bármilyen más az érzékelő közelében végrehajtott művelet esetében, amelyik az optikai kamra beszennyeződését okozhatja az érzékelőt ideiglenesen le kell fedni a műanyag védőkupakkal.

# Optikai kamra tisztítása

Az érzékelő ellenőrzi az optikai kamra állapotát. Az optikai érzékelő belső kamrájában felgyülemlő por hatására az érzékelő téves jelzést adhat. Az optikai kamra beszennyeződését a LED jelzi (2 villanás 40 mp-ként). Ebben az esetben tegye a következőket:

- Amennyiben az érzékelő az ABAX rendszer részeként működik, akkor indítsa el a vezérlőpanel szervizmódját.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a telepet.

- Húzza szét a szerelőfüleket (3. ábra) és távolítsa el az elektronikai kártyát az optikai kamrával együtt (4. Ábra).

- Távolítsa el az optikai kamra fedeléről a termisztort (5. Ábra).

- Húzza szét a termisztort és a csatlakozó vezetékeit (6. Ábra).

- Húzza szét az optikai kamra szerelőfüleit (7. Ábra) és távolítsa el azt (8. Ábra).

- Egy puha kefe vagy sűrített levegő használatával takarítsa ki a labirintust és az optikai érzékelő alapját. Legyen különös tekintettel a LED-eknek helyet adó hornyokra.

- Helyezze vissza az optikai kamra fedelét.

- Helyezze vissza a termisztor vezetékeit a megfelelő árkokba.

- Helyezze vissza a termisztor fedelét.

- Rögzítse az elektronikai áramkört az optikai kamrával együtt a fedél rögzítőfüleinek segítségével. A kártyát oly módón kell beszerelni, hogy a LED egybeessen a fényvezetővel / gombbal.

- Helyezze vissza a telepet.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Telep kicserélése

Az érzékelő megtáplálását a telep (CR123A 3 V) kb. két évig biztosítja. Az alacsony akkumulátor (2.6 V alatti feszültség) esetén azt hangjelzés jelzi (40 mp-kénti csipogás). Az alacsony akkumulátor információja az ACU-100 vezérlőnek / INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelnak is elküldésre kerül. A telep kicseréléséhez tegye a következőket:

- Amennyiben az érzékelő az ABAX rendszer részeként működik, akkor indítsa el a vezérlőpanel szervizmódját.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a kimerült telepet és helyezze azt el az érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően.

- Helyezzen be egy új CR123A 3 V lítium telepet.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Nyomja meg a teszt / törlés gombot (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve), hogy meggyőződjön az érzékelő működéséről. A riasztásjelzésnek pár másodpercen belül el kell indulnia.

# Technikai adatok

Működési frekvenciasáv	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz

Rádiókommunikációs távolság	max. 500 m nyílt terület)

Tápellátás	lítium telep CR123A 3 V

Telep élettartama0	kb. 2 év

Készenléti áramfelvétel	85 µA

Érzékelő osztály az EN 54-5-nek megfelelően (hőérzékelő)	A1R

Minimum nyugvó válaszhőmérséklet	54 °C

Maximum nyugvó válaszhőmérséklet	65 °C

Működési hőmérséklettartomány	0 °C – 55 °C

Ház méretei	ø108 x 61 mm

Tömeg	170 g

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy az érzékelő megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges intézkedéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.