MSD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐ

msd300_hu 10/11

Az MSD-300 multiérzékelő a tűz kialakulásának korai állapotát jelző látható füst és/vagy hőmérséklet emelkedést képes érzékelni. Működhet önállóan vagy MICRA riasztómodulhoz csatlakoztatva. Ez a kézikönyv az 1.1 vagy újabb elektronikai verzióval rendelkező érzékelőre vonatkozik.

# Tulajdonságok

EN54-7 kompatibilis látható füst érzékelő.

EN54-5 kompatibilis hőérzékelő.

Piros jelző LED.

Beépített hangjelző.

Teszt tulajdonság.

Szabotázskapcsoló (MICRA rendszerrel történő használat esetén felügyelt).

# Működési leírás

A látható füst érzékelése optikai módszerrel történik. Amikor az optikai kamrában a látható füst mértéke meghaladja az adott küszöbszintet, akkor az érzékelő riasztást indít. A füstérzékelő működési paraméterei a hőérzékelő (termisztor) által érzékelt hőmérsékletváltozástól függően módosulnak.

A hőérzékelő a Class A1R (EN 54-5) követelményeinek megfelelően működik. Riasztás a meghatározott hőmérsékleti küszöbszint (54°C - 65°C) vagy a hőmérséklet túl gyors emelkedése esetén indul (lásd 1. Táblázat).

| Levegő hőmérséklet emelkedési sebesség | Válaszidő alsó határa | Válaszidő felső határa |
| --- | --- | --- |
| 1 °C/perc | 29 perc | 40 perc 20 mp |
| 3 °C/perc | 7 perc 13 mp | 13 perc 40 mp |
| 5 °C/perc | 4 perc 9 mp | 8 perc 20 mp |
| 10 °C/perc | 1 perc | 4 perc 20 mp |
| 20 °C/perc | 30 mp | 2 perc 20 mp |
| 30 °C/perc | 20 mp | 1 perc 40 mp |

1. Táblázat Hőérzékelő válaszidejének időkorlátai.

A riasztást a látható jelzés (LED folyamatos fénye) és a 2 percig tartó hangjelzés (szaggatott hang) jelzi. A riasztást, annak jelzése alatt, a teszt / törlés gomb (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve) megnyomása törölni fogja. A riasztás információja rádiós úton elküldésre kerül a MICRA riasztómodul számára. A riasztás okának megszűnése után a riasztás végéről szóló esemény szintén elküldésre kerül.

Az érzékelő 15 percenként a szabotázskapcsoló és a telep állapotát tartalmazó jelzés küld. Az időszakos átvitel szolgál az érzékelő jelenlétének és működésének a MICRA riasztómodul általi ellenőrzésére.

# Felszerelés

Az érzékelő beltéren történő használatra készült. A mennyezetre kell felszerelni minimum 
0.5 m távolságra a falaktól.

Az érzékelőt ne szerelje fel olyan helyre ahol magas koncentrációjú por és / vagy vízgőz képződik és csapódik ki. Ne szerelje az érzékelőt fűtőkészülék és tűzhely közelségébe.

Az érzékelő házát a telep behelyezése nélkül nem lehet bezárni.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezéskor vagy cseréjekor. A gyártó nem vállal felelősséget a telep helytelen behelyezéséből eredő következményekért.

A következő leírás az érzékelő MICRA rendszerben történő felszerelésére vonatkozik. Amennyiben az érzékelőt önálló működési módban működteti, akkor hagyja ki az 5-6 lépéseket.

- Távolítsa el a műanyag porvédő kupakot.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a telepet és az azt védő filmet.

- Helyezze vissza a telepet.

- Regisztrálja az érzékelőt a MICRA riasztómodulban (lásd MICRA riasztómodul kézikönyve).

- Ellenőrizze az MICRA riasztómodul által az érzékelőről vett jel szintjét. Az átvitel ellenőrzésére szolgáló jel átviteléhez zárja, majd nyissa mindkét szabotázskapcsolót. Amennyiben a modul veszi a riasztásjelzést folytassa a felszerelést. Ellenkező esetben válasszon másik felszerelési helyet és ismételje meg a jel átvitelének ellenőrzését.

- A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház alapját a mennyezetre.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Nyomja meg a teszt / törlés gombot (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve), hogy meggyőződjön az érzékelő működéséről. A riasztásjelzésnek pár másodpercen belül el kell indulnia.

- Bármilyen más az érzékelő közelében végrehajtott művelet esetében, amelyik az optikai kamra beszennyeződését okozhatja az érzékelőt ideiglenesen le kell fedni a műanyag védőkupakkal.

# Optikai kamra tisztítása

Az érzékelő ellenőrzi az optikai kamra állapotát. Az optikai érzékelő belső kamrájában felgyülemlő por hatására az érzékelő téves jelzést adhat. Az optikai kamra beszennyeződését a LED jelzi (2 villanás 40 mp-ként). Ebben az esetben tegye a következőket:

- Amennyiben az érzékelő az MICRA rendszer részeként működik, akkor indítsa el a modul tesztmódját.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a telepet.

- Húzza szét a szerelőfüleket (3. ábra) és távolítsa el az elektronikai kártyát az optikai kamrával együtt (4. Ábra).

- Távolítsa el az optikai kamra fedeléről a termisztort (5. Ábra).

- Húzza szét a termisztort és a csatlakozó vezetékeit (6. Ábra).

- Húzza szét az optikai kamra szerelőfüleit (7. Ábra) és távolítsa el azt (8. Ábra).

- Egy puha kefe vagy sűrített levegő használatával takarítsa ki a labirintust és az optikai érzékelő alapját. Legyen különös tekintettel a LED-eknek helyet adó hornyokra.

- Helyezze vissza az optikai kamra fedelét.

- Helyezze vissza a termisztor vezetékeit a megfelelő árkokba.

- Helyezze vissza a termisztor fedelét.

- Rögzítse az elektronikai áramkört az optikai kamrával együtt a fedél rögzítőfüleinek segítségével. A kártyát oly módón kell beszerelni, hogy a LED egybeessen a fényvezetővel / gombbal.

- Helyezze vissza a telepet.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

# Telep kicserélése

Az érzékelő megtáplálását a telep (CR123A 3 V) kb. 3 évig biztosítja. Az alacsony akkumulátor (2.6 V alatti feszültség) esetén azt hangjelzés jelzi (40 mp-kénti csipogás). A alacsony akkumulátor információja az MICRA modulnak is elküldésre kerül, amely erről értesítheti a felhasználót is. A telep kicseréléséhez tegye a következőket:

- Amennyiben az érzékelő az MICRA rendszer részeként működik, akkor indítsa el a vezérlőpanel szervizmódját.

- Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba (1. Ábra) és távolítsa el azt (2. Ábra).

- Távolítsa el a kimerült telepet és helyezze azt el az érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően.

- Helyezzen be egy új CR123A 3 V lítium telepet.

- Zárja vissza az érzékelő házát.

- Nyomja meg a teszt / törlés gombot (az 1. Ábrán „A” betűvel jelölve), hogy meggyőződjön az érzékelő működéséről. A riasztásjelzésnek pár másodpercen belül el kell indulnia.

# Technikai adatok

Működési frekvenciasáv	433,05 ÷ 434,79 MHz

Rádiókommunikációs távolság  (nyílt terepen)	max. 200 m

Telep	CR123A 3 V

Telep várható élettartama	kb. 3 év

Készenléti áramfelvétel	50 µA

Maximális áramfelvétel n	20 mA

Érzékelő osztály az EN 54-5-nek megfelelően (hőérzékelő)	A1R

Minimum nyugvó válaszhőmérséklet	54 °C

Maximum nyugvó válaszhőmérséklet	65 °C

Működési hőmérséklettartomány	0 °C...55 °C

Ház méretei	ø108 x 61 mm

Tömeg	170 g

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az érzékelő megfelel az alapvető követelményeknek és a 1999/5/EC Irányelv más rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00

info@satel.pl

www.satel.pl