CÍMEZHETŐ ZÓNABŐVÍTŐ MODUL

®	CA-64 ADR

ca64adr_e 12/05

A CA-64 ADR címezhető zónák bővítő modulja, egy eszköz, ami a CA-64 és INTEGRA riasztó központokhoz illeszthető. A modul lehetővé teszi a riasztórendszer kibővítését 48 zónával (függően a vezérlőpanel típusától), amelyek ugyanolyan tulajdonságúak, mint az alaplapi zónák. A modul kapcsoló üzemű tápegységgel van szerelve, aminek 2.2A a kapacitása. Található benne még egy rövidzár elleni védelem a táp kimeneten, egy akkutöltő és tesztelő áramkör, ami szükség esetén leválasztja a lemerült akkut.

Megjegyzés: A CA-64 ADR modul telepítése a CA-64 riasztó rendszerbe, kizárja minden más zóna kiegészítő modul telepítési lehetőségét, hasonlóképpen a CA-64 PP kimeneti modulhoz.

Ez a leírás az 1.5-ös vagy későbbi verziójú kiegészítőkhöz készült.

1.  Csatlakozó kiosztás

1. Ábra: A modul csatlakozó kiosztása

vörös	fekete

Magyarázat az 1-es ábrához:

1.- DIP -kapcsolók a modul egyedi címének beállításához (1-5 kapcsolók), és a vezérlő panel típusának beállításához (8-as kapcsoló OFF – CA-64 vezérlő, ON – INTEGRA vezérlő)

2.- LED  jelzi a kommunikációt a vezérlő panel és a modul között, normál üzemmódban a    LED változó frekvenciával villog.

SATEL

CA-64 ADR

3 –  jelző LED akku töltéshez és teszteléshez. Az akku teszt 4 percenként ismétlődik és rövidebb mint 20 másodperc. A teszt alatt a processzor csökkenti a tápegység feszültségét és az eszközöket akkuról táplálja.

4  –  csatlakozó tűk (jumper) az akku töltőáramának beállításához

−   csatlakozók rövidre zárva – 350mA

−   csatlakozók nyitva –  700mA

5  –  biztosíték T 3.15A  az akku áramkör védelmére

6  –  az akku csatlakozó vezetékei (vörös +; fekete -).

Megjegyzés: A RESET tűket a funkció eléréséhez használja és ne zárja rövidre.

Csatlakozó pontok leírása:

POW	-	táp kimenet a címezhető detektorokhoz (1,5A-es áramkorláttal)

COM          -	közös földpont

INT	-	adat bemenet a címezhető detektoroktól (helyi adat bus).

TMP	-	a modul tamper jelző áramköre (NC) – ha nem használja, zárja rövidre a földponttal.

CLK, DTA  -	kiegészítő bus

+12V	-   a modul tápfeszültség kimenete. További fogyasztókat lehet csatlakoztatni a modul tápegységéhez (pl. tápegység nélküli eszközöket, modulokat). Azonban figyelni kell a túlterhelés elkerülésére. Ajánlott megtartani a tápegység töltöttségi szintjét. Az csatlakoztatott eszközök áramfelvétele és az akku töltő árama nem lehet több mint a tápegység áram kapacitása.

AC	-	a modul tápfeszültség bemenete (17...24V AC). Az AC pontot használhatja másodlagos transzformátor csatlakoztatására. A minimum bemeneti feszültség és a maximum töltő feszültsége a transzformátornak 16V (AC).

2. Működési leírás

A modul működéséhez hozzátartozik a címezhető detektorok kezelése párhuzamosan csatlakoztatva a helyi adat busz-hoz. (csatlakozási pontok: INT, COM, POW). A címezhető detektorok hasonlóan (NO NC) kapcsolódnak a SATEL CA-64 ADR MOD címezhető modulhoz, mint más egyéb detektorok. (lásd: CA-64 ADR MOD modul leírás). A digitális adatátvitel az INT (black) vezetéken keresztül történik, a modul sorban teszteli a detektor kontaktusok állapotát (zárt/nyitott), és információt küld az adat bus-on keresztül a zónák állapotáról a vezérlő panelnak.

Minden címezhető detektor egy-egy zónaként jelentkezik a riasztó rendszerben.

Megjegyzés: A zónák alkalmazott minimális érzékenysége a modul esetében 200ms( a zóna megsértésének időtartama amire a detektor aktiválódik) A zónák aktuális érzékenységének értéke változtatható n x 200ms (n=1,2,3,…) ez a mód megfelelő címezhető modulok alkalmazása esetén – ezen zónák állapotának kiolvasási ciklusa mindig 200ms..

3. A kiegészítő modul címzése

A cím beállításához használja az 1-től 5-ig kapcsolókat. Ez a cím nem lehet azonos más a vezérlőhöz kapcsolódó modulok címével. A címzéshez a számértékeket a DIP kapcsolókkal állíthatja be az 1-es táblázat segítségével.

CA-64 ADR	SATEL	3

Kapcsoló száma	1         2         3         4         5

Számérték                                  1         2          4         8         16

(ha kapcsoló ON állásban van)

1. Táblázat

Az öt kapcsoló 32 modul címzésére ad lehetőséget (számozva 0 – 31). Az egy bus-ra csatlakoztatott modulok címei nem lehetnek azonosak, nem ismétlődhetnek. Ajánlott a folyamatos címzést követni a nullás címtől, ha kiegészítők és más modulok is csatlakoznak ugyanarra a bus-ra. Ez elkerülhetővé teszi címzési problémákat a riasztó rendszer későbbi bővítése esetén.

cím:

6

Vezérlő panel típusa CA-64

2. ábra: példa a DIP kapcsolók beállítására CA-64 vezérlő panel esetén

cím:

22

Vezérlő panel típusa: INTEGRA

3. ábra: példa a DIP kapcsolók beállítására INTEGRA vezérlő panel esetén

3. 1  Működés CA-64 vezérlő panellal (8-as kapcsoló OFF állásban)

Amikor a CA-64 vezérlő panellal illesztjük össze a CA-64 ADR kiegészítő modult, a modul minden esetben lefoglal 6 címet az expander bus-on, a modul beállított címét és az utána következő 5 címet. Például ha a modul beállított címe 0 akkor az 1-5-ig címeket foglalja le az azonosítási folyamat végrehajtásához. Vegyük figyelembe, hogy ha a a modul címe 29 akkor az azonosítási folyamathoz lefoglalt címek a 30, 31, és tovább 0, 1, és 2. Ha modul címét követő 5 cím közül valamelyik foglalt akkor  a vezérlő panel nem tudja megfelelő módon végrehajtani az azonosítási folyamatot.

3.2   Működés INTEGRA vezérlő panellal (8-as kapcsoló ON állásban)

Amikor INTEGRA vezérlő panellal illesztjük össze, a CA-64 ADR modul 1-6-ig címeket foglal le az expander bus-on. Hogy melyik címek lesznek lefoglalva, az függ a CA-64 ADR MOD modulokkal installált és csatlakoztatott detektorok számától és a modulok beállított címeitől. (lásd. 2. ábra). Minden 8 címből álló csoport a CA-64 ADR MOD modulokon egy címet jelöl ki az expander bus-on és 8 zónát a rendszerben. Ezért ajánlott a folyamatos számozás használata, ugrás nélkül a CA-64 ADR MOD modulban. Így elkerülhető, hogy az expander bus cím blokkjai megegyezzenek a vezérlő panel zóna számozásával, amit más kiegészítő modulok használnak.

SATEL 4

CA-64 ADR

Azonosítási folyamatra kijelölt címek	CA-64 ADR MOD modul címei (cím blokkjai)

modul címe	0-7

modul címe +1	8-15

modul címe +2	16-23

modul címe +3	24-31

modul címe +4	32-39

modul címe +5	40-47

2-es táblázat

4.  A címezhető zónák számozása

A CA-64 ADR MOD modul DIP kapcsolóival állítható be a modul saját címe.  64 különböző címet lehet beállítani (0-tól 63-ig). A címzéshez a számértékeket a DIP kapcsolókkal állíthatja be a 3-as táblázat alapján.

Kapcsoló száma	1         2         3         4         5         6

Számérték                                    1         2         4          8         16       32

(ha a kapcsoló ON állásban van)

3. táblázat

Megjegyzés: A 47-es cím feletti zónákat a vezérlő panel nem látja.

cím: 4	cím: 10	cím:41

4. ábra: címzési példa a CA-64 ADR MOD modulokhoz

A CA-64 ADR MOD modulban beállított címek meghatározzák a zónák számozását.

Megjegyzés: Ne használjon egyforma címeket a CA-64 ADR MOD moduloknál, mert különböző detektorok egyforma címen jelentkezhetnek a rendszerben.

4.1	Működés CA-64 vezérlő panellal (8-as kapcsoló OFF állásban)

Amikor a CA-64 ADR kiegészítő modullal illeszti össze a CA-64 vezérlő panelt, akkor a zónák számozását a CA-64 ADR MOD modullal installált detektorok modulon beállított címei határozzák meg.  A zónák számozásának meghatározásához adjunk 17 –et a kapcsolókkal beállított címhez. A zóna számozásához példát a 4. táblázat mutat az alábbi módon:

4-es cím = 21-es zóna (4+17=21);  10-es cím = 27-es zóna (10+17=27); 41-es cím  = 58-as zóna (41+17=58).

4.2   Működés  INTEGRA vezérlő panellal (8-as kapcsoló ON állásban)

Amikor a CA-64 ADR modult INTEGRA vezérlőhöz illesztjük, akkor nincs direkt függőség a CA-64 ADR MOD modulon beállított címek és a címezhető detektorok által kijelölt zóna számozás között. A CA-64 kiegészítő ugyanúgy csatlakoztatható az INTEGRA vezérlőhöz mint bármely egyéb kiegészítő (CA-64 E,  CA-64 EPS,  CA-64 PP).

CA-64 ADR	SATEL	5

Függően a CA-64 ADR MOD modullal installált detektorok számától és a beállított címektől a vezérlő panel egyedi számozást használ a zónákhoz a rendszerben. Ez a számozás a 8-as szám szorzatain alapul. A lehetséges zónák száma 48. A zónák számozása a címzések alapján kijelöli az összes kiegészítő modult a legkisebb címtől a legnagyobbig.

Megjegyzés:

•   Az INTEGRA  24 vezérlő panel engedélyezi a rendszer kibővítését 16 címezhető zónára. A címek 0-15-ig állíthatóak be a CA-64 ADR MOD modulban.

•   Az INTEGRA 32  vezérlő panel engedélyezi a rendszer kibővítését 24 címezhető zónára. A címeket 0-23-ig lehet beállítani a CA-64 ADR MOD modulban.

1-es példa: Címezhető zónák számozása- CA-64 ADR kiegészítő működése INTEGRA 32 vezérlő panellal

2 LCD keypad (címeik 0 és1) csatlakozik a keypad bus-hoz. A rendszerben minden keypad zóna használt. CA-64 ADR kiegészítő 0-s címmel csatlakozik az expander bus-hoz. 20 címezhető modullal installált detektor csatlakozik a vezérlő panelhoz a kiegészítő modul segítségével (a modulok beállított címei 0-tól 15-ig és 20-tól 23-ig). Következésképpen, az 1-es és 2-es címek a CA-64 ADR modul kijelölt címei (azonosítási folyamathoz). A rendszer zónáinak számozása a következő:

−	1-8 – alaplapi zónák;

−	9-24 – címezhető modullal installált detektorok zónái (0-ás detektor cím – 9-es zóna;1-es cím – 10-es     zóna stb., 15-ös cím – 24 zóna);

−	25-28 – keypad zónának kijelölt zónák;

−	29-32 – címezhető modullal installált detektorok zónái (20-as detektor cím – 29-es zóna; 21-es detektor cím – 30-as zóna, stb.).

Abban az esetben ha a címezhető zónák számozása folyamatos az LCD keypad  címei 2-re és 3-ra változnak, (keypad zónának kijelölt zónái 29-32-ig lesznek) és  a címezhető modulok címei lesznek majd  0-19-ig (0-s cím – 9-es zóna, 1-es cím – 10-es zóna stb. 19-es cím 28-as zóna)

2-es példa. Címezhető zónák számozása - CA-64 ADR kiegészítő működése INTEGRA 128 vezérlő panellal.

4 LCD keypad (címeik 0–3-ig) csatlakozik a keypad bus-ra. Minden keypad zóna használt a  rendszerben.

Csatlakoztasson az első expander bus-ra 2 CA-64 E kiegészítőt 2 CA-64 EPS kiegészítőt (címük 8 és 9), és egy CA-64 ADR kiegészatőt (címe 2).

48 címezhető modullal installált detektor csatlakozik a vezérlő panelhoz a kiegészítő segítségével (a modul használható cím tartománya 0-47-ig). Következésképpen a 3-7-ig címek szolgálnak az azonosítási folyamat végrehajtására. A rendszer zónáinak számozása a következő:

−	1-16 – alaplapi zónák;

−	17-24 – CA-64 E kiegészítő modul zónái 0-ás címmel;

−	25-32 – CA-64 E kiegészítő modul zónái 1-es címmel;

−	33-80 – címezhető modullal insatllált detektorok zónái (detektor 0-s címmel – 33-as zóna; detektor 1-es címmel – 34-es zóna, stb);

−	81-88 – CA-64 EPS kiegészítő modul zónái 8-as címmel;

−	89-96 – CA-64 EPS kiegészítő modul zónái 8-as címmel;

−	113-120 – kijelölt keypad zónák.

5.  Címezhető modulok csatlakoztatása

Javasolt minden detektort és a címezhető modult is a POW kimenetről megtáplálni. Ha a kiegészítő modul tápegységének kapacitása túl kevés, akkor külön tápegységet használhatunk, feltéve, hogy a címezhető modult továbbra is a POW kimenetről tápláljuk. (erre mutat példát az 5. ábra)

SATEL  6

CA-64 ADR

Teljes konfiguráció esetén (48 kiegészítő zóna használata) amikor DY 8x0,5-ös kábellel szereli a detektorokat akkor egy kábel ér pár szükséges ahhoz hogy a detektort csatlakoztassuk a jel közös földeléséhez és a címezhető modulok földvezetékéhez. Távolságtól függően 1, 2, vagy 3 ér párt kell használni (lásd. 4. táblázat).

Távolság      érpárok száma

200m-ig	1

400m-ig	2

600m-ig	3

4.táblázat

detektor táp közös földkábel

jel és a modul közös földkábel

INT COM POW

CA-64 ADR EXPANDER

+12V COM

POWER SUPPLY

DETECTOR

DETECTOR	DETECTOR	DETECTOR

5. ábra: A címezhető modul csatlakoztatása az expander bus-ra

detektor táp közös földkábel

CA-64 ADR

jel és a modul közös földkábel

fehér

fekete

kék

piros

CA-64 ADR MOD

címezhető modul

detector

6. ábra: Példa a címezhető modul csatlakoztatására tamper kontrol nélkül

6. Telepítés,  szerelés

A címezhető zónák kiegészítő modulja bármilyen, a vezérlő panelhoz tervezett házba telepíthető (transzformátorral és akkumulátor hellyel). Az telepítés megkezdése előtt helyezze a megfelelő helyre a távtartó tüskéket.

CA-64 ADR	SATEL	7

7.  A kiegészítő csatlakozatása és a tápegység bekapcsolása

A kiegészítő tápegysége folyamatos 230V AC hálózati feszültséget igényel. Mielőtt megkezdi a kábelezési, bekötési munkát, mindig tájékozódon a helyi elektromos hálózat jellemzőiről. Válasszon olyan áramkört ami mindig eltudja látni feszültséggel a modult, és védje ezt az áramkört a megfelelő biztosítékkal.

Mielőtt csatlakoztatja a tápegységet a táplálásra kijelölt elektromos hálózathoz, áramtalanítsa a hálózatot.

Működő riasztó rendszerhez való csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az egész rendszer tápfeszültségét.

1.  A kiegészítő panel biztonságos rögzítéséhez, helyezze a távtartó tüskéket a megfelelő helyre.

2.  Csatlakoztassa a 230V-os váltakozó feszültséget a transzformátor „AC 230V” jelzésű                  csatlakozójához.

3.  Csatlakoztassa a védőföldelés kábelét a terminálhoz, majd a transzformátorhoz és jelölje a következő szimbólummal:

4.  Csatlakoztassa a váltakozó feszültség kábeleit a transzformátorról a vezérlő panel „AC” jelzésű pontjaira.

5.  Függően a vezérlő panel típusától csatlakoztassa a modul CLK, DTA és COM pontjait az első vagy a második expander bus (első bus esetén: CK1, DT1, CO; második bus esetén CK2, DT2, COM jelölésű pontjaihoz.

6.  Használja a DIP kapcsolókat a kiegészítő modul címének beállításához.

7.  Csatlakoztassa az adatvonal kábeleit (internal data bus) az INT, +12V és a COM bemenetekre , majd csatlakoztassa a címezhető detektorokat az adatvonalra. Ha a címezhető detektorok áram felvétele meghaladja a tápegység kapacitását, akkor néhány detektort tápláljunk más tápegységekről a már korábban leírt módon (5.ábra) Ilyen tápegység lehet például a SATEL APS-15 vagy APS-30 tápegység.

8.  Csatlakoztassa a ház tamper kábeleit a TMP bemenetre.A vezérlő panel és a modulok tamper kábeleinek bekötését a vezérlő panel kezelői utasítása tartalmazza.

9.  Állítsa be az akkumulátor töltőáramának értékét, az 1. ábra segítségével.

10. Kapcsolja be a  kiegészítő modul 230V AC tápegységét Megfelelő bekötés esetén az akku kábelein megközelítőleg 13,7V mérhető. Ezután ellenőrizze az összes fogyasztó tápfeszültségét.

11. Kapcsolja ki a modul tápegységét  és csatlakoztassa az akkumulátort. Az akku egyedüli (önálló) csatlakoztatása nem aktiválja a modult.

Megjegyzés: Ha a rendszer működése közben az akku feszültsége 11V alá süllyed (pl. a 230V hálózat hibájából – tartós áramszünet) a kiegészítő modul jelzést küld a vezérlő panelnak az akku hibás működéséről, és ha az akku feszültsége 9,5V alá csökken akkor le is kapcsolja az akkut.

12. Ha elkészült a csatlakoztatásokkal és azok megfelelően működnek akkor folytathatja a kiegészítő modul zónáinak aktiválását .

Ha a kiegészítő modul nem rendelkezik kapcsolóval, amivel a lekapcsolható a tápfeszültségről, akkor fontos tájékoztatni a felhasználót, hogyan tudja ezt megtenni (pl. megmutatni neki a védő biztosítékot amivel lekapcsolható a modult tápláló áramkör).

SATEL

8.  A modul indítása

CA-64 ADR

Megjegyzés: A rendszer kiegészítő moduljait és azok saját tápegységeit mindig sorban kell indítani, először mindig a vezérlő panelt és utána a rendszer többi részegységét.

1.  Kapcsolja be a riasztó rendszer tápegységét és a LED egyenletes villogással jelzi a kommunikációt a kiegészítő és a vezérlő panel között.

2.  Hívja be az "Expander identification" (expander azonosítása) funkciót az LCD keypad-on (Service mode Structure Hardware  Identification). A CA-64 ADR kiegészítő modulnak szükséges az azonosítás, de a vezérlő panel automatikusan felismeri a CA-64 ADR MOD címezhető modult. Ha az azonosítás megtörtént a kommunikációt jelző LED villogni kezd a vezérlő panelon. Azonosítás után minden új programozott zóna alapértéke nulla (nincs detektor).

Megjegyzés:

•   Az azonosítási folyamat során a vezérlő panel egy 16 bites kódot ír a modul memóriájába, ami alapján azonosítja a rendszerben. A modul cseréje egy ugyanarra a címre beállított modullal, azonosítási folyamat végrehajtása nélkül, riasztás okoz (modul tamper – azonosítási hiba)

•   A kiegészítő modul újbóli azonosítását kell elvégezni, ha új zónákkal (címezhető detektorokkal) akarjuk bővíteni a rendszert.

3.  Használja a DLOAD64 / DLOADX programokat vagy az LCD keypad-ot, a zónák paramétereinek beállításához. (hivatkozva a CA-64 ADR MOD címezhető modul kezelői utasítására).

4.  A szerviz mód befejezése után az adatok a FLASH memóriába mentődnek.

9. Technikai adatok

A kiegészítő modul tápfeszültsége......................................................................... 17V...24V AC A belső táp kimeneti feszültség tartománya ................................................... 13.6V...13.8V DC Áram terhelhetőség............................................................................................................. 2.2A POW kimenet áram terhelhetősége............................................................................... 1.5A Akku töltő áram (állítható) .............................................................. 350mA / 700mA                  A CA-64 ADR modul csatlakozó lapjának méretei............................................. 68x140 mm     A kezelt címezhető detektorok (zónák) száma ............................................................... 48

CA-64 ADR MOD modul áram felvétele (fogyasztása)....................................................1.2mA

The latest EC declaration of conformity and product approval certificates are available for downloading on website	www.satel.pl

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLAND

tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl